建筑设备自控系统使用说明书

项目名称： 疗愈绿洲·共享聚落 装配式复合空间更新
编制日期： 2026年3月27日

1 系统概述

本建筑设备自控系统（BAS）采用分布式控制架构，对建筑内的暖通空调、照明、给排水、电梯等主要设备进行集中监控与管理。系统以中央工作站为核心，通过现场控制器（DDC）实现对各设备的自动控制、状态监测、故障报警及能耗数据采集，保障建筑运行安全、节能、舒适。

2 系统组成

| 设备类别 | 主要设备 | 数量 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央工作站 | 工控机、监控软件 | 1套 | 集中监控、数据存储、报表生成、报警管理 |
| 现场控制器 | DDC控制器 | 12台 | 采集现场信号、执行控制逻辑、与中央站通信 |
| 传感器 | 温湿度传感器、CO₂传感器、CO传感器、水流量计 | 若干 | 监测室内外环境参数及设备运行参数 |
| 执行机构 | 电动调节阀、风阀执行器、变频器 | 若干 | 执行控制指令，调节设备运行 |
| 网络设备 | 交换机、通信网关 | 1套 | 构成控制网络，传输数据 |

3 主要功能描述

暖通空调监控：对多联机空调系统、单元式空调（风机盘管）进行启停控制、温度设定、状态监测；对新风机组、排风机进行定时控制及变频调节，并根据室内CO₂浓度自动调节新风量。

照明控制：公共区域照明按时间表自动开关，部分区域设置红外感应控制；应急照明与消防联动。

给排水监控：监测生活水箱液位，自动启停水泵；监测排水泵状态，高水位报警。

电梯监控：监测电梯运行状态、故障报警、层站召唤信号。

能源计量：采集电表、水表数据，生成能耗日报、月报，辅助节能管理。

4 操作指南

4.1 系统登录

在中央工作站计算机上双击桌面“BAS监控系统”图标。

输入用户名及密码（管理员/操作员），进入主界面。

4.2 查看设备状态

主界面以图形化方式显示各设备实时状态（运行/停止/故障）。

点击任意设备图标，可查看详细参数（温度、压力、运行频率等）。

4.3 手动控制

进入“手动控制”界面，选择设备类型（如空调、照明）。

在设备列表中选择目标设备，点击“开机”或“停机”按钮。

确认操作后，系统将执行指令，设备状态实时刷新。

4.4 修改设定参数

在“参数设置”界面中，可调整温度设定值、运行时间表、报警阈值等。

修改后点击“保存”，系统将自动同步至对应控制器。

4.5 查看报警记录

主界面右上角显示当前报警数量，点击进入“报警记录”页面。

可查看报警时间、设备名称、报警类型及确认状态。

4.6 能耗报表生成

进入“能耗分析”模块，选择时间范围（日/周/月/年）。

系统自动生成电、水等能耗曲线图及数据表格，支持导出Excel文件。

5 维护与保养

| 项目 | 周期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 中央工作站 | 每月 | 检查硬盘空间、系统日志，清理缓存，备份数据库。 |
| 现场控制器 | 每季度 | 检查接线端子是否松动，清洁柜内灰尘，测试备用电源。 |
| 传感器 | 每半年 | 校准温湿度传感器、CO₂传感器，清洁探头。 |
| 执行机构 | 每半年 | 检查电动阀、风阀执行器动作是否灵活，润滑传动部件。 |
| 网络通信 | 每月 | 测试各控制器与中央站通信状态，修复离线节点。 |

6 常见故障处理

| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 设备无法启动 | 控制器未供电、通信中断 | 检查电源开关；查看网络指示灯，重启控制器 |
| 显示温度异常 | 传感器故障或接线松动 | 检查传感器是否损坏，重新紧固接线 |
| 控制指令无响应 | 执行机构卡死、控制器输出故障 | 手动操作执行机构，测试输出信号；联系维修 |
| 中央站通信中断 | 交换机断电、网线脱落 | 检查交换机电源及网线连接，重启交换机 |

7 注意事项

非授权人员不得随意修改系统参数。

手动控制时务必确认设备状态，避免误操作。

系统需定期进行数据备份，以防数据丢失。

发现异常报警应及时记录并通知维护人员处理。