冷热源、输配系统和照明等各部分能耗独立分项计量系统

项目名称： 疗愈绿洲·共享聚落 装配式复合空间更新
编制日期： 2026年3月27日

一、设计依据

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167

《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448

项目电气、暖通专业施工图

二、系统概述

本项目按绿色建筑评价要求，对冷热源、输配系统、照明及插座设备、电梯、生活热水等各部分能耗进行独立分项计量。计量系统采用“总表—分项—分区”三级架构，所有计量表具备数字通讯接口，接入建筑设备监控系统，实现能耗数据自动采集、远程传输、分类统计与报表生成，为节能运行管理与碳排放核算提供数据支撑。

计量分项设置：

冷热源系统（多联机室外机、单元式空调室外机）

输配系统（新风机组、排风机）

照明系统（公共区域照明、客房照明）

6插座设备（各功能区域插座）

电梯系统

生活热水系统

可再生能源发电（光伏系统）

三、计量表设备材料清单

3.1 电力计量设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 精度等级 | 数量 | 安装位置 | 计量对象 | 通讯接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相智能电能表 | DTZY666 | 0.5S级 | 1 | 总配电室 | 建筑总用电 | RS485 |
| 2 | 三相智能电能表 | DTZY666 | 1.0级 | 2 | 各楼层配电间 | 多联机空调系统用电 | RS485 |
| 3 | 三相智能电能表 | DTZY666 | 1.0级 | 2 | 各楼层配电间 | 单元式空调系统用电 | RS485 |
| 4 | 三相智能电能表 | DTZY666 | 1.0级 | 2 | 各楼层配电间 | 新风机/排风机用电 | RS485 |
| 5 | 三相智能电能表 | DTZY666 | 1.0级 | 2 | 各楼层配电间 | 公共区域照明用电 | RS485 |
| 6 | 三相智能电能表 | DTZY666 | 1.0级 | 4 | 各楼层配电间 | 客房插座用电 | RS485 |
| 7 | 三相智能电能表 | DTZY666 | 1.0级 | 2 | 电梯机房 | 电梯用电 | RS485 |
| 8 | 三相智能电能表 | DTZY666 | 1.0级 | 1 | 生活热水设备间 | 生活热水用电 | RS485 |
| 9 | 单相智能电能表 | DDZY666 | 1.0级 | 1 | 光伏并网柜 | 光伏发电量 | RS485 |

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 精度等级 | 数量 | 安装位置 | 计量对象 | 通讯接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远传水表 | LXSY-50 | 2级 | 1 | 市政进水总管 | 建筑总用水 | RS485 |
| 2 | 远传水表 | LXSY-25 | 2级 | 1 | 客房区给水支管 | 客房用水 | RS485 |
| 3 | 远传水表 | LXSY-25 | 2级 | 1 | 厨房给水支管 | 厨房用水 | RS485 |
| 4 | 远传水表 | LXSY-20 | 2级 | 1 | 绿化浇灌给水支管 | 绿化用水 | RS485 |

3.2 水计量设备

3.3 热量/流量计量设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 精度等级 | 数量 | 安装位置 | 计量对象 | 通讯接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波热量表 | SHARKY-50 | 2级 | 1 | 生活热水供水总管 | 生活热水供热量 | RS485 |
| 2 | 电磁流量计 | LDG-25 | 0.5级 | 1 | 太阳能集热系统 | 太阳能集热流量 | RS485 |

3.4 数据采集与传输设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 安装位置 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器 | EC-3000 | 3 | 各楼层弱电间 | 采集电表、水表、热量表数据 |
| 2 | 通信网关 | EG-2000 | 1 | 弱电机房 | 数据集中上传至监控平台 |
| 3 | 交换机 | S1700-8G | 3 | 各楼层弱电间 | 构建计量网络 |

四、产品技术参数说明

1. 三相智能电能表（DTZY666）

用途：空调系统、照明系统、插座系统、电梯等分项计量

额定电压：3×220/380V

额定电流：1.5(6)A（经互感器接入）或 5(60)A（直接接入）

精度等级：0.5S级（总表）/1.0级（分表）

通讯协议：DL/T 645-2007、MODBUS-RTU

功能特点：分时计量、需量测量、事件记录、远程抄表

2. 单相智能电能表（DDZY666）

用途：光伏发电量计量

额定电压：220V

额定电流：5(60)A

精度等级：1.0级

通讯协议：DL/T 645-2007、MODBUS-RTU

3. 远传水表（LXSY系列）

用途：总用水、分区用水计量

公称口径：DN20/DN25/DN50

精度等级：2级

工作压力：≤1.0MPa

通讯方式：M-Bus / RS485

功能特点：脉冲或数字输出，低功耗设计

4. 超声波热量表（SHARKY-50）

用途：生活热水供热量计量

公称口径：DN50

测量范围：0.3~10 m³/h

精度等级：2级

通讯协议：M-Bus / MODBUS

功能特点：无活动部件，抗污能力强，适合热水计量

5. 电磁流量计（LDG-25）

用途：太阳能集热系统流量计量

公称口径：DN25

精度等级：0.5级

输出信号：4~20mA / RS485

功能特点：无压损，耐腐蚀，适合太阳能工质计量

6. 数据采集器（EC-3000）

用途：采集各计量表数据

通讯接口：4路RS485，1路以太网

协议支持：DL/T 645、MODBUS、M-Bus

数据存储：≥90天

供电方式：AC 220V / DC 24V

五、安装与调试要求

安装位置：计量表安装在便于读数和维护的位置，周围留足操作空间，避免高温、潮湿、振动环境。

接线要求：电流互感器二次回路严禁开路，电压回路严禁短路，接地可靠。

通讯连接：RS485线缆采用屏蔽双绞线，手拉手连接，终端匹配120Ω电阻。

调试与验收：安装完成后逐表核对参数、地址，进行通讯测试，确保数据准确上传至监控平台。

六、维护与管理

建立计量器具台账，记录型号、规格、安装位置、检定日期等信息。

每半年对计量表进行巡检，检查外观、接线、通讯状态。

每年委托有资质的第三方对总电表、总水表进行周期检定。

数据采集系统由物业管理人员定期检查，确保数据完整率≥95%。

七、分项计量设置汇总表

| 计量分项 | 计量设备 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总用电 | 三相智能电能表（0.5S级） | 1 | 建筑总进线 |
| 多联机空调系统 | 三相智能电能表（1.0级） | 2 | 各系统独立计量 |
| 单元式空调系统 | 三相智能电能表（1.0级） | 2 | 各系统独立计量 |
| 新风机/排风机 | 三相智能电能表（1.0级） | 2 | 输配系统 |
| 公共区域照明 | 三相智能电能表（1.0级） | 2 | 按楼层/区域 |
| 客房插座用电 | 三相智能电能表（1.0级） | 4 | 按楼层 |
| 电梯 | 三相智能电能表（1.0级） | 2 | 电梯系统 |
| 生活热水 | 三相智能电能表（1.0级） | 1 | 热水加热设备 |
| 光伏发电 | 单相智能电能表（1.0级） | 1 | 可再生能源计量 |
| 总用水 | 远传水表（DN50） | 1 | 建筑总进水 |
| 客房用水 | 远传水表（DN25） | 1 | 分区计量 |
| 厨房用水 | 远传水表（DN25） | 1 | 分区计量 |
| 绿化用水 | 远传水表（DN20） | 1 | 分区计量 |
| 生活热水供热量 | 超声波热量表（DN50） | 1 | 热量计量 |
| 太阳能集热 | 电磁流量计（DN25） | 1 | 流量计量 |