7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）

1得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可再生能源利用率达到 | 10% | 15 | 15 |
| 2 |  | 不足10%时，按线性内插法计算得分 | 15 | 单击此处输入文字。 |
| 合计 |  |  | 15 | 15 |

可再生能源应用的投资回收期：年

2评价要点

可再生能源用途：生活热水R供热供冷R供电

可再生能源应用形式：太阳能光热R太阳能光电地源热泵R其他

请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。

本项目位于湖南长沙，属太阳能资源较富区，同时具备良好的空气源热泵应用条件。屋面设置光伏发电系统，首年发电量56,370 kWh（7.99 kWh/㎡）。供暖空调系统采用风冷多联机和单元式空调（空气源热泵），年供暖供热量126,321 kWh，耗电量31,580 kWh，可再生能源利用量94,741 kWh。建筑年总一次能源消耗121.29 kWh/㎡，可再生能源一次能源利用量为34.21 kWh/㎡，综合可再生能源利用率达28.21%，满足“可再生能源利用率达到10%”的要求，得15分。

3证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、计算分析报告；

2）产品型式检验报告。

实际提交材料：

5暖通设计/ 可再生能源利用报告书.docx