冷负荷计算书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2026年1月2日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15807606833 |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.1.1 屋顶构造一	7

4.2 外墙	7

4.2.1 外墙构造一	7

4.3 梁柱	8

4.3.1 热桥柱构造一	8

4.4 挑空楼板	8

4.4.1 挑空楼板构造一	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.1.1 控温房间隔墙构造一	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.2.1 控温与非控温隔墙构造一	9

5.3 楼板	9

5.3.1 控温房间楼板构造一	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

5.4.1 控温与非控温楼板构造一	9

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.1.1 周边地面构造一	10

7.2 非周边地面	10

7.2.1 非周边地面构造一	10

8 窗构造	11

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按楼层汇总表	11

12 房间冷负荷详细表	14

建筑概况

概况

| 地理位置 | 江西-赣州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 25.83 |  |
| 东经 | 114.93 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 9515.54 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 19.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 湿度(%) | 73 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 79 | 74 | 68 | 64 | 61 | 58 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 |
| 湿度(%) | 73 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 79 | 74 | 68 | 64 | 61 | 58 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 20 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 64 | 88 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 88 | 64 | 30 |
|  | SE | 直射 | 95 | 211 | 264 | 259 | 197 | 96 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 64 | 88 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 88 | 64 | 30 |
|  | E | 直射 | 240 | 437 | 484 | 434 | 292 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 64 | 88 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 88 | 64 | 30 |
|  | NE | 直射 | 227 | 379 | 380 | 294 | 156 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 64 | 88 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 88 | 64 | 30 |
|  | N | 直射 | 59 | 57 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 57 | 59 |
|  |  | 散射 | 30 | 64 | 88 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 88 | 64 | 30 |
|  | H | 直射 | 18 | 143 | 325 | 500 | 631 | 714 | 743 | 714 | 631 | 500 | 325 | 143 | 18 |
|  |  | 散射 | 43 | 77 | 92 | 107 | 109 | 115 | 110 | 115 | 109 | 107 | 92 | 77 | 43 |

其他气象参数

| 气象位置 | 江西-赣州-赣州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 31.7 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.4 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 7.1 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.0 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99120 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 110 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 3.333 | 1.173 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.067 | 0.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 3.542 | 3.756 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.270 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 169.80 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.81 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯板 | 70 | 0.033 | 0.28 | 1.1 | 1.928 | 0.594 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.090 | 3.064 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.445 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 120.46 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.49 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯板 | 70 | 0.033 | 0.28 | 1.1 | 1.928 | 0.594 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.090 | 3.064 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.445 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 120.46 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.49 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.236 | 2.426 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.417 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 76.25 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.77 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.19 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.891 | 3.765 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.900 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 22.23 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.52 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.18 | 3.1 | 1 | 1.056 | 3.272 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.102 | 3.765 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.757 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 35.31 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.35 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.23 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 15 | 0.033 | 0.28 | 1.2 | 0.379 | 0.127 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 0.494 | 1.807 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.401 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 21.22 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.72 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.20 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 80 | 0.041 | 0.615 | 1.2 | 1.626 | 1.2 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.741 | 2.879 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.510 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 73.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.40 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.16 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 1.594 | 1.766 |
| 夏季传热系数K |  | 0.291 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.587 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 150.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.09 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 4.988 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.63 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 1.80 | 0.39 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 3122342 | 9515.54 | 328.13 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 8078.97 | 386.48 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[餐具回收处1] | 1946.18 | 14 | 377770 | 172376 | 217782 | 311.77 | 209297 | 194.11 |
|  | 1002[面食加工间] | 362.24 | 14 | 457952 | 170680 | 316240 | 445.59 | 432403 | 1264.24 |
|  | 1005[超市] | 152.21 | 12 | 43650 | 22025 | 21896 | 31.80 | 13715 | 286.78 |
|  | 1011[小卖部] | 70.51 | 9 | 13547 | 9420 | 4218 | 6.11 | 2573 | 192.13 |
|  | 1013[门厅] | 65.12 | 14 | 4698 | 3982 | 762 | 1.09 | 774 | 72.14 |
|  | 1020[厨房] | 62.26 | 14 | 80474 | 30642 | 55059 | 77.57 | 75411 | 1292.58 |
|  | 1022[主食库] | 42.56 | 14 | 3014 | 1546 | 1582 | 2.25 | 1807 | 70.82 |
|  | 1027[女卫] | 42.02 | 17 | 2708 | 2708 | 0 | 0.00 | 0 | 64.43 |
|  | 1029[备餐] | 40.22 | 14 | 52086 | 19056 | 36366 | 51.24 | 49791 | 1294.92 |
|  | 1030[小卖部] | 34.36 | 9 | 6132 | 4068 | 2109 | 3.05 | 1286 | 178.45 |
|  | 1031[小卖部] | 34.36 | 9 | 6134 | 4070 | 2109 | 3.05 | 1286 | 178.52 |
|  | 1032[小卖部] | 34.36 | 9 | 5711 | 3648 | 2109 | 3.05 | 1286 | 166.22 |
|  | 1033[小卖部] | 34.46 | 9 | 6134 | 4071 | 2109 | 3.05 | 1286 | 178.02 |
|  | 1036[餐具洗涤间] | 30.94 | 14 | 39941 | 14616 | 27885 | 39.29 | 38211 | 1290.75 |
|  | 1041[充值管理] | 29.98 | 13 | 3314 | 2255 | 1130 | 1.61 | 1291 | 110.55 |
|  | 1054[副食库] | 20.75 | 14 | 1320 | 692 | 678 | 0.97 | 774 | 63.65 |
|  | 1055[冷库] | 20.76 | 14 | 1321 | 692 | 678 | 0.97 | 774 | 63.61 |
|  | 1058[女卫] | 15.30 | 14 | 610 | 610 | 0 | 0.00 | 0 | 39.90 |
|  | 1060[男更] | 14.63 | 16 | 6544 | 3240 | 3654 | 5.17 | 4323 | 447.28 |
|  | 1064[办公] | 13.50 | 14 | 1233 | 814 | 452 | 0.64 | 516 | 91.35 |
|  | 1067[办公] | 13.50 | 14 | 1141 | 723 | 452 | 0.64 | 516 | 84.51 |
|  | 1068[办公] | 13.50 | 14 | 1141 | 719 | 452 | 0.64 | 516 | 84.51 |
|  | 1073[男卫] | 11.58 | 17 | 1061 | 1061 | 0 | 0.00 | 0 | 91.63 |
|  | 1074[女更] | 11.55 | 14 | 4244 | 1560 | 2898 | 4.10 | 3613 | 367.44 |
|  | 1077[男卫] | 11.14 | 14 | 529 | 529 | 0 | 0.00 | 0 | 47.45 |
|  | 1081[女卫] | 10.75 | 18 | 132 | 132 | 0 | 0.00 | 0 | 12.31 |
|  | 1091[值班] | 6.25 | 14 | 495 | 286 | 226 | 0.32 | 258 | 79.27 |
|  | 1098[无障碍卫生间] | 5.10 | 18 | 80 | 80 | 0 | 0.00 | 0 | 15.75 |
|  | 整层 | 3150.09 | 14 | 1118040 | 471390 | 682204 | 966.20 | 843202 | 354.92 |
| 2层 | 2001[餐具回收处1] | 1786.39 | 14 | 349140 | 160634 | 199876 | 286.13 | 192088 | 195.44 |
|  | 2003[面食加工间] | 362.23 | 14 | 458482 | 171209 | 316240 | 445.59 | 432403 | 1265.70 |
|  | 2019[厨房] | 62.26 | 14 | 80535 | 30703 | 55059 | 77.57 | 75411 | 1293.56 |
|  | 2021[主食库] | 42.56 | 14 | 7711 | 3286 | 4700 | 6.73 | 4517 | 181.15 |
|  | 2025[女卫] | 42.02 | 17 | 2693 | 2693 | 0 | 0.00 | 0 | 64.08 |
|  | 2028[备餐] | 40.22 | 14 | 52086 | 19056 | 36366 | 51.24 | 49791 | 1294.92 |
|  | 2035[餐具洗涤间] | 30.94 | 14 | 39941 | 14616 | 27885 | 39.29 | 38211 | 1290.75 |
|  | 2053[副食库] | 20.75 | 14 | 1320 | 692 | 678 | 0.97 | 774 | 63.65 |
|  | 2056[冷库] | 20.76 | 14 | 1321 | 692 | 678 | 0.97 | 774 | 63.61 |
|  | 2057[女卫] | 15.30 | 14 | 603 | 603 | 0 | 0.00 | 0 | 39.38 |
|  | 2059[男更] | 14.63 | 16 | 6619 | 3316 | 3654 | 5.17 | 4323 | 452.43 |
|  | 2063[办公] | 13.50 | 14 | 1447 | 1027 | 452 | 0.64 | 516 | 107.15 |
|  | 2065,2066[办公] | 13.50 | 14 | 1275 | 859 | 452 | 0.64 | 516 | 94.43 |
|  | 2072[男卫] | 11.58 | 17 | 1055 | 1055 | 0 | 0.00 | 0 | 91.09 |
|  | 2075[女更] | 11.55 | 14 | 4430 | 1746 | 2898 | 4.10 | 3613 | 383.56 |
|  | 2078[男卫] | 11.14 | 14 | 523 | 523 | 0 | 0.00 | 0 | 46.91 |
|  | 2080[女卫] | 10.75 | 18 | 132 | 132 | 0 | 0.00 | 0 | 12.31 |
|  | 2092[值班] | 6.25 | 14 | 660 | 450 | 226 | 0.32 | 258 | 105.62 |
|  | 2099[无障碍卫生间] | 5.10 | 18 | 80 | 80 | 0 | 0.00 | 0 | 15.75 |
|  | 整层 | 2534.95 | 14 | 1010345 | 413160 | 649617 | 920.01 | 803907 | 398.57 |
| 3层 | 3002[餐具回收处1] | 1482.10 | 14 | 297496 | 141075 | 165855 | 237.43 | 159393 | 200.73 |
|  | 3004[女卫] | 240.54 | 18 | 4885 | 4885 | 0 | 0.00 | 0 | 20.31 |
|  | 3007[面食加工] | 113.79 | 14 | 146932 | 54473 | 101787 | 143.42 | 139217 | 1291.21 |
|  | 3023[特色小吃窗口] | 42.60 | 14 | 55088 | 20398 | 38183 | 53.81 | 52136 | 1293.19 |
|  | 3024[米饭加工间] | 42.58 | 14 | 56398 | 21837 | 38183 | 53.81 | 52136 | 1324.39 |
|  | 3026[女卫] | 42.02 | 17 | 2919 | 2919 | 0 | 0.00 | 0 | 69.46 |
|  | 3034[特色小吃窗口] | 30.88 | 14 | 41195 | 15182 | 28645 | 40.35 | 39292 | 1334.26 |
|  | 3042[餐具洗涤间] | 27.34 | 14 | 35559 | 13079 | 24758 | 34.88 | 34004 | 1300.68 |
|  | 3043[特色小吃窗口] | 25.56 | 14 | 33415 | 12283 | 23269 | 32.78 | 31887 | 1307.44 |
|  | 3044[特色小吃窗口] | 25.57 | 14 | 33454 | 12322 | 23269 | 32.78 | 31887 | 1308.25 |
|  | 3045[特色小吃窗口] | 25.53 | 14 | 33415 | 12282 | 23269 | 32.78 | 31887 | 1308.97 |
|  | 3046,3047[特色小吃窗口] | 25.57 | 14 | 33415 | 12283 | 23269 | 32.78 | 31887 | 1306.71 |
|  | 3048,3052[厨房] | 25.51 | 14 | 33542 | 12409 | 23269 | 32.78 | 31887 | 1315.05 |
|  | 3049[厨房] | 25.60 | 14 | 33543 | 12411 | 23269 | 32.78 | 31887 | 1310.14 |
|  | 3050[厨房] | 25.45 | 14 | 33541 | 12409 | 23269 | 32.78 | 31887 | 1317.80 |
|  | 3051[厨房] | 25.51 | 14 | 33757 | 12625 | 23269 | 32.78 | 31887 | 1323.50 |
|  | 3061[男更] | 14.63 | 16 | 6678 | 3374 | 3654 | 5.17 | 4323 | 456.44 |
|  | 3062,3070[办公] | 13.50 | 14 | 1327 | 912 | 452 | 0.64 | 516 | 98.32 |
|  | 3069[办公] | 13.50 | 14 | 1499 | 1086 | 452 | 0.64 | 516 | 111.05 |
|  | 3071[男卫] | 11.58 | 17 | 1099 | 1099 | 0 | 0.00 | 0 | 94.90 |
|  | 3076[女更] | 11.55 | 14 | 4589 | 1905 | 2898 | 4.10 | 3613 | 397.32 |
|  | 3079[女卫] | 10.75 | 18 | 259 | 259 | 0 | 0.00 | 0 | 24.13 |
|  | 3083[食库] | 10.12 | 14 | 1876 | 822 | 1119 | 1.60 | 1076 | 185.34 |
|  | 3090[男卫] | 7.97 | 14 | 375 | 375 | 0 | 0.00 | 0 | 47.03 |
|  | 3097[无障碍卫生间] | 5.10 | 18 | 101 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 19.87 |
|  | 3100[管理] | 4.50 | 14 | 565 | 355 | 226 | 0.32 | 258 | 125.65 |
|  | 整层 | 2393.93 | 14 | 993957 | 407277 | 639350 | 904.64 | 806055 | 415.20 |
| 建筑 |  | 8078.97 | 14 | 3122342 | 1291519 | 1971172 | 2790.85 | 2453163 | 386.48 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[餐具回收处1] |  | 5.40 | 1946.18 | 26 | 60 | 172375.7 | 14 | 377770.2 | 14 | 311.77 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=159.72 K=0.27 D=3.76 | 821.3 564.6 | 795.8 559.7 | 752.7 555.5 | 707.1 552.0 | 657.7 577.4 | 621.2 624.0 | 608.9 676.5 | 598.8 730.2 | 590.3 773.3 | 582.9 807.1 | 577.1 826.4 | 569.5 832.3 |
| 顶板1 | F=0.26 K=0.51 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
| 东外墙 | F=96.00 K=0.45 D=3.06 | 544.0 479.5 | 532.3 563.3 | 518.7 609.8 | 511.6 631.7 | 505.9 637.8 | 501.3 624.9 | 497.2 601.3 | 494.3 569.0 | 489.5 566.5 | 486.8 564.9 | 483.9 560.6 | 481.4 552.0 |
| 南外墙 | F=5.94 K=0.45 D=3.06 | 23.9 20.4 | 23.3 21.0 | 22.5 21.6 | 22.1 22.3 | 21.8 23.0 | 21.6 23.9 | 21.4 24.8 | 21.2 25.4 | 21.0 25.6 | 20.8 25.3 | 20.7 24.8 | 20.5 24.3 |
| 北外墙 | F=40.71 K=0.45 D=3.06 | 184.7 151.5 | 180.5 166.3 | 166.7 171.3 | 164.0 172.6 | 161.8 172.8 | 160.0 174.3 | 158.4 177.5 | 157.3 179.9 | 155.4 181.5 | 154.3 181.8 | 153.2 182.0 | 152.2 183.6 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=163.62 | 2761.2 9061.4 | 2409.9 9377.6 | 2200.6 9140.5 | 1984.9 8624.2 | 1803.4 7940.8 | 1654.7 7191.2 | 2653.0 6072.6 | 3760.6 4729.3 | 4897.4 4160.2 | 6032.7 3702.5 | 7119.5 3332.5 | 8244.3 3005.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 1133.9 2517.0 | 945.3 2684.6 | 882.4 2768.5 | 798.6 2747.5 | 735.7 2579.8 | 693.8 2496.0 | 819.5 2265.5 | 1092.0 1972.1 | 1427.3 1678.7 | 1741.6 1469.2 | 2014.0 1322.5 | 2286.5 1196.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 1627.3 6544.4 | 1464.6 6692.9 | 1318.1 6372.0 | 1186.3 5876.7 | 1067.7 5360.9 | 960.9 4695.2 | 1833.4 3807.1 | 2668.6 2757.2 | 3470.1 2481.5 | 4291.1 2233.3 | 5105.5 2010.0 | 5957.8 1809.0 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=84.09 | 1702.1 7707.0 | 1493.3 5436.5 | 1360.2 5373.7 | 1226.5 5163.2 | 1112.6 4738.9 | 1017.6 4287.9 | 4408.7 3653.8 | 8164.4 2910.1 | 11789.9 2569.7 | 12391.0 2291.3 | 11268.8 2062.3 | 9212.2 1859.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 582.7 1293.6 | 485.8 1379.7 | 453.5 1422.8 | 410.4 1412.0 | 378.1 1325.9 | 356.6 1282.8 | 421.2 1164.3 | 561.2 1013.5 | 733.5 862.8 | 895.1 755.1 | 1035.1 679.7 | 1175.1 615.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 1119.4 6413.5 | 1007.5 4056.8 | 906.7 3950.9 | 816.0 3751.2 | 734.4 3413.0 | 661.0 3005.1 | 3987.5 2489.4 | 7603.2 1896.6 | 11056.4 1706.9 | 11495.9 1536.2 | 10233.7 1382.6 | 8037.1 1244.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=13.44 | 272.1 1195.8 | 238.7 868.9 | 217.4 858.9 | 196.0 825.2 | 177.8 757.4 | 162.6 685.3 | 1076.7 584.0 | 1618.5 465.1 | 1889.3 410.7 | 1980.4 366.2 | 1822.2 329.6 | 1505.2 297.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 93.1 206.7 | 77.6 220.5 | 72.5 227.4 | 65.6 225.7 | 60.4 211.9 | 57.0 205.0 | 67.3 186.1 | 89.7 162.0 | 117.2 137.9 | 143.1 120.7 | 165.4 108.6 | 187.8 98.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 178.9 989.1 | 161.0 648.4 | 144.9 631.5 | 130.4 599.5 | 117.4 545.5 | 105.6 480.3 | 1009.4 397.9 | 1528.8 303.1 | 1772.1 272.8 | 1837.4 245.5 | 1656.8 221.0 | 1317.4 198.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=21.12 | 371.3 1104.8 | 324.5 1150.5 | 296.1 1156.2 | 267.1 1123.7 | 242.5 1110.8 | 222.4 1110.2 | 651.8 1022.5 | 749.3 635.7 | 767.2 559.7 | 818.4 498.3 | 926.3 448.5 | 1030.1 404.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 146.4 324.9 | 122.0 346.5 | 113.9 357.4 | 103.1 354.6 | 95.0 333.0 | 89.6 322.2 | 105.8 292.4 | 141.0 254.6 | 184.2 216.7 | 224.8 189.6 | 260.0 170.7 | 295.1 154.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 224.9 779.9 | 202.4 804.0 | 182.2 798.9 | 164.0 769.1 | 147.6 777.8 | 132.8 788.0 | 546.0 730.1 | 608.3 381.1 | 583.0 343.0 | 593.6 308.7 | 666.3 277.8 | 734.9 250.0 |
| 南外门 | F=21.60 K=1.97 | 164.0 364.0 | 136.7 388.3 | 127.6 400.4 | 115.5 397.4 | 106.4 373.1 | 100.3 361.0 | 118.5 327.7 | 157.9 285.2 | 206.4 242.8 | 251.9 212.5 | 291.3 191.3 | 330.7 173.1 |
| 东外门 | F=16.80 K=1.97 | 127.5 283.1 | 106.3 302.0 | 99.3 311.4 | 89.8 309.1 | 82.8 290.2 | 78.0 280.8 | 92.2 254.8 | 122.8 221.8 | 160.6 188.8 | 195.9 165.3 | 226.6 148.8 | 257.2 134.6 |
| 内墙1 | F=6.48 K=0.76 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 |
| 内墙1 | F=40.62 K=0.76 | 175.3 267.5 | 175.3 267.5 | 175.3 267.5 | 175.3 267.5 | 175.3 267.5 | 175.3 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 |
| 内墙1 | F=5.94 K=0.76 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 |
| 内墙1 | F=9.36 K=0.76 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 |
| 内墙1 | F=9.84 K=0.76 | 42.5 64.8 | 42.5 64.8 | 42.5 64.8 | 42.5 64.8 | 42.5 64.8 | 42.5 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 内墙1 | F=22.68 K=0.76 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 |
| 内墙1 | F=11.79 K=0.76 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 |
| 内墙1 | F=14.58 K=0.76 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 |
| 内墙1 | F=6.48 K=0.76 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 |
| 内墙1 | F=9.72 K=0.76 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 |
| 内墙1 | F=82.20 K=0.76 | 354.7 541.4 | 354.7 541.4 | 354.7 541.4 | 354.7 541.4 | 354.7 541.4 | 354.7 541.4 | 541.4 541.4 | 541.4 541.4 | 541.4 541.4 | 541.4 541.4 | 541.4 541.4 | 541.4 541.4 |
| 内墙1 | F=4.50 K=0.76 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 |
| 内墙1 | F=6.48 K=0.76 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 |
| 内墙1 | F=14.58 K=0.76 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 |
| 内窗1 | F=2.31 K=1.80 | 23.7 36.2 | 23.7 36.2 | 23.7 36.2 | 23.7 36.2 | 23.7 36.2 | 23.7 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 |
| 内门1 | F=6.90 K=3.00 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 |
| 内门1 | F=1.62 K=3.00 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 |
| 内门1 | F=1.62 K=3.00 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 |
| 内门1 | F=6.90 K=3.00 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 |
| 周边地面 | F=175.20 K=0.29 | 290.5 290.5 | 290.5 290.5 | 290.5 290.5 | 290.5 290.5 | 290.5 290.5 | 290.5 290.5 | 290.5 290.5 | 290.5 290.5 | 290.5 290.5 | 290.5 290.5 | 290.5 290.5 | 290.5 290.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 2724.7 7687.4 | 2335.4 7979.3 | 2043.5 8174.0 | 1848.9 8368.6 | 1556.9 8563.2 | 1459.6 8660.5 | 3892.4 8855.1 | 5060.1 6519.7 | 5935.9 5254.7 | 6519.7 4378.9 | 7006.3 3697.7 | 7395.5 3113.9 |
| 照明 | 显热(W) | 2802.5 13389.7 | 2335.4 13701.1 | 2024.0 14012.5 | 1712.6 14168.2 | 1401.3 14323.9 | 1245.6 14479.6 | 6539.2 14635.3 | 9653.1 9341.7 | 10898.6 6072.1 | 11677.1 4982.2 | 12299.9 4048.1 | 12922.6 3425.3 |
| 人体 | 显热(W) | 8241.3 52391.2 | 7064.0 53568.5 | 5886.7 54157.2 | 5298.0 54745.8 | 4120.7 55334.5 | 3532.0 55923.2 | 30610.6 56511.8 | 41795.2 28844.6 | 45327.2 17660.0 | 47681.9 14128.0 | 49447.9 11773.3 | 51213.9 10007.3 |
|  | 全热(W) | 8241.3 123712.1 | 7064.0 124889.4 | 5886.7 125478.1 | 5298.0 126066.7 | 4120.7 126655.4 | 3532.0 127244.1 | 101931.5 127832.7 | 113116.1 28844.6 | 116648.1 17660.0 | 119002.8 14128.0 | 120768.8 11773.3 | 122534.8 10007.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 106.06 | 0.00 106.06 | 0.00 106.06 | 0.00 106.06 | 0.00 106.06 | 0.00 106.06 | 106.06 106.06 | 106.06 0.00 | 106.06 0.00 | 106.06 0.00 | 106.06 0.00 | 106.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 30809.5 68390.3 | 25684.8 72945.6 | 23976.6 75223.2 | 21699.0 74653.8 | 19990.8 70098.6 | 18852.0 67820.9 | 22268.4 61557.5 | 29670.7 53585.8 | 38781.2 45614.1 | 47322.3 39920.0 | 54724.6 35934.2 | 62126.9 32517.7 |
|  | 全热(W) | 173087.6 206444.4 | 171423.7 209296.8 | 168650.6 209296.8 | 167620.6 204859.8 | 167066.0 200343.5 | 166907.5 197570.4 | 168729.8 195351.9 | 171582.2 193054.2 | 176415.4 187745.6 | 182991.7 183150.1 | 191786.5 179188.5 | 199788.9 175860.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 199.38 191.53 | 204.52 188.92 | 203.10 185.61 | 204.98 180.21 | 206.69 180.49 | 208.13 179.90 | 205.71 185.89 | 198.92 194.27 | 192.43 198.42 | 189.24 200.25 | 190.83 200.49 | 191.30 200.79 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 195600 374375 | 191171 376910 | 186138 377770 | 183536 373494 | 180789 368718 | 179456 365527 | 293589 362280 | 317466 250721 | 333074 228621 | 345316 217664 | 356960 209024 | 366655 202084 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 53322 165000 | 45432 169238 | 41464 172376 | 37615 171967 | 33714 167152 | 31400 164457 | 75807 157165 | 104234 111253 | 124119 86489 | 138326 74434 | 148578 65769 | 157672 58740 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 311.77 311.77 | 311.77 311.77 | 311.77 311.77 | 311.77 311.77 | 311.77 311.77 | 311.77 311.77 | 311.77 311.77 | 311.77 311.77 | 311.77 311.77 | 311.77 311.77 | 311.77 311.77 | 311.77 311.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 22512 167931 | 19748 167613 | 17487 168473 | 15916 168634 | 13723 168374 | 12549 167957 | 124859 166928 | 145884 57667 | 156659 40875 | 162324 34514 | 165174 29835 | 166866 26223 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 22512 96610 | 19748 96293 | 17487 97152 | 15916 97314 | 13723 97053 | 12549 96636 | 53538 95607 | 74563 57667 | 85338 40875 | 91003 34514 | 93853 29835 | 95545 26223 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 106.06 106.06 | 106.06 106.06 | 106.06 106.06 | 106.06 106.06 | 106.06 106.06 | 106.06 106.06 | 106.06 106.06 | 106.06 106.06 | 106.06 106.06 | 106.06 106.06 | 106.06 106.06 | 106.06 106.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[面食加工间] |  | 5.40 | 362.24 | 27 | 60 | 170680.2 | 14 | 457952.4 | 14 | 445.59 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=78.59 K=0.45 D=3.06 | 478.7 345.1 | 447.1 351.8 | 385.3 360.0 | 378.1 368.7 | 372.2 377.4 | 367.4 384.5 | 363.1 390.9 | 359.9 395.7 | 355.3 426.6 | 352.5 456.4 | 349.6 478.5 | 347.1 485.0 |
| 南外墙 | F=1.62 K=0.45 D=3.06 | 5.8 4.8 | 5.6 5.0 | 5.4 5.2 | 5.3 5.4 | 5.2 5.6 | 5.2 5.8 | 5.1 6.0 | 5.1 6.2 | 5.0 6.3 | 5.0 6.2 | 4.9 6.0 | 4.9 5.9 |
| 北外墙 | F=1.62 K=0.45 D=3.06 | 6.6 5.3 | 6.5 5.9 | 5.9 6.1 | 5.8 6.1 | 5.7 6.2 | 5.6 6.2 | 5.6 6.3 | 5.5 6.4 | 5.5 6.5 | 5.4 6.5 | 5.4 6.5 | 5.3 6.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=40.32 | 884.8 2074.1 | 770.6 2933.6 | 694.0 4260.3 | 618.5 5413.9 | 553.5 5951.7 | 498.7 5944.2 | 728.4 4943.5 | 986.6 1562.1 | 1253.5 1374.9 | 1521.3 1219.9 | 1742.1 1090.7 | 1935.5 976.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 206.8 547.7 | 160.4 589.0 | 144.9 609.6 | 124.2 604.5 | 108.7 563.2 | 98.4 542.5 | 129.4 485.7 | 196.5 413.4 | 279.1 341.1 | 356.6 289.5 | 423.7 253.3 | 490.9 222.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 678.0 1526.4 | 610.2 2344.7 | 549.2 3650.7 | 494.3 4809.4 | 444.8 5388.6 | 400.3 5401.7 | 599.0 4457.8 | 790.1 1148.7 | 974.4 1033.8 | 1164.7 930.5 | 1318.3 837.4 | 1444.7 753.7 |
| 内墙1 | F=11.34 K=0.76 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 |
| 内墙1 | F=7.02 K=0.76 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 |
| 内墙1 | F=3.13 K=0.76 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 |
| 内墙1 | F=6.48 K=0.76 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 |
| 内墙1 | F=2.70 K=0.76 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 |
| 内墙1 | F=6.12 K=0.76 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 |
| 内墙1 | F=8.10 K=0.76 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 周边地面 | F=44.53 K=0.29 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 507.1 1430.8 | 434.7 1485.2 | 380.3 1521.4 | 344.1 1557.6 | 289.8 1593.8 | 271.7 1611.9 | 724.5 1648.2 | 941.8 1213.5 | 1104.8 978.0 | 1213.5 815.0 | 1304.0 688.2 | 1376.5 579.6 |
| 照明 | 显热(W) | 521.6 2492.2 | 434.7 2550.1 | 376.7 2608.1 | 318.8 2637.1 | 260.8 2666.1 | 231.8 2695.0 | 1217.1 2724.0 | 1796.7 1738.7 | 2028.5 1130.2 | 2173.4 927.3 | 2289.3 753.4 | 2405.2 637.5 |
| 人体 | 显热(W) | 680.4 4325.4 | 583.2 4422.6 | 486.0 4471.2 | 437.4 4519.8 | 340.2 4568.4 | 291.6 4617.0 | 2527.2 4665.6 | 3450.6 2381.4 | 3742.2 1458.0 | 3936.6 1166.4 | 4082.4 972.0 | 4228.2 826.2 |
|  | 全热(W) | 680.4 16385.4 | 583.2 16482.6 | 486.0 16531.2 | 437.4 16579.8 | 340.2 16628.4 | 291.6 16677.0 | 14587.2 16725.6 | 15510.6 2381.4 | 15802.2 1458.0 | 15996.6 1166.4 | 16142.4 972.0 | 16288.2 826.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 18.00 | 0.00 18.00 | 0.00 18.00 | 0.00 18.00 | 0.00 18.00 | 0.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 0.00 | 18.00 0.00 | 18.00 0.00 | 18.00 0.00 | 18.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 53332.7 141212.9 | 41349.0 151865.0 | 37354.5 157191.1 | 32028.4 155859.6 | 28033.9 145207.4 | 25370.8 139881.4 | 33359.9 125234.7 | 50669.7 106593.4 | 71973.9 87952.2 | 91946.7 74637.0 | 109256.5 65316.4 | 126566.2 57327.2 |
|  | 全热(W) | 347730.5 425733.2 | 343839.7 432403.2 | 337354.9 432403.2 | 334946.2 422027.6 | 333649.3 411466.7 | 333278.7 404981.9 | 337540.2 399794.1 | 344210.2 394420.9 | 355512.3 382007.2 | 370890.5 371261.0 | 391456.5 361997.0 | 410169.7 354215.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 412.78 394.44 | 424.80 388.32 | 421.49 380.58 | 425.88 367.96 | 429.89 368.61 | 433.26 367.25 | 427.59 381.25 | 411.71 400.83 | 396.54 410.53 | 389.08 414.83 | 392.79 415.38 | 393.89 416.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 351073 448728 | 346779 456474 | 339945 457952 | 337311 448853 | 335734 438953 | 335208 432563 | 355428 426496 | 364073 401982 | 376324 387645 | 392415 376116 | 413551 366249 | 432789 357989 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 56675 152147 | 44288 163876 | 39945 170680 | 34393 170625 | 30118 160633 | 27300 155403 | 39188 139876 | 58473 114154 | 80726 93590 | 101411 79492 | 119291 69569 | 137126 61101 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3342 22995 | 2939 24071 | 2591 25549 | 2365 26825 | 2084 27486 | 1929 27582 | 17888 26701 | 19863 7561 | 20812 5637 | 21525 4855 | 22095 4252 | 22620 3774 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3342 10935 | 2939 12011 | 2591 13489 | 2365 14765 | 2084 15426 | 1929 15522 | 5828 14641 | 7803 7561 | 8752 5637 | 9465 4855 | 10035 4252 | 10560 3774 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[超市] |  | 5.40 | 152.21 | 26 | 60 | 22025.1 | 12 | 43649.8 | 12 | 31.80 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.5(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 16.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=157.84 K=0.27 D=3.76 | 811.6 557.9 | 786.4 553.1 | 743.9 548.9 | 698.8 545.5 | 649.9 570.6 | 613.9 616.7 | 601.7 668.5 | 591.7 721.6 | 583.4 764.2 | 576.0 797.5 | 570.3 816.7 | 562.8 822.5 |
| 西外墙 | F=49.41 K=0.45 D=3.06 | 323.0 239.0 | 303.1 243.2 | 264.2 248.3 | 259.7 253.8 | 256.0 259.2 | 253.0 263.7 | 250.3 267.8 | 248.3 270.8 | 245.4 290.2 | 243.6 308.9 | 241.8 322.8 | 240.2 326.9 |
| 南外墙 | F=9.72 K=0.45 D=3.06 | 39.2 33.4 | 38.1 34.3 | 36.8 35.4 | 36.2 36.5 | 35.7 37.6 | 35.3 39.0 | 35.0 40.6 | 34.7 41.6 | 34.3 41.8 | 34.1 41.4 | 33.8 40.5 | 33.6 39.8 |
| 东外墙 | F=6.21 K=0.45 D=3.06 | 35.2 31.0 | 34.4 36.4 | 33.6 39.4 | 33.1 40.9 | 32.7 41.3 | 32.4 40.4 | 32.2 38.9 | 32.0 36.8 | 31.7 36.6 | 31.5 36.5 | 31.3 36.3 | 31.1 35.7 |
| 北外墙 | F=36.06 K=0.45 D=3.06 | 163.6 134.2 | 159.9 147.3 | 147.7 151.8 | 145.2 152.9 | 143.3 153.0 | 141.7 154.4 | 140.3 157.2 | 139.3 159.4 | 137.6 160.8 | 136.7 161.0 | 135.7 161.2 | 134.8 162.6 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=76.23 | 1286.4 4222.1 | 1122.8 4371.2 | 1025.2 4283.6 | 924.8 4018.0 | 840.2 3699.6 | 770.9 3350.4 | 1236.0 2829.2 | 1752.0 2203.4 | 2281.7 1938.2 | 2810.6 1725.0 | 3320.1 1552.6 | 3844.9 1400.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 528.3 1172.7 | 440.4 1250.8 | 411.1 1289.8 | 372.1 1280.0 | 342.8 1201.9 | 323.2 1162.9 | 381.8 1055.5 | 508.7 918.8 | 665.0 782.1 | 811.4 684.5 | 938.3 616.1 | 1065.3 557.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 758.2 3049.4 | 682.4 3120.4 | 614.1 2993.8 | 552.7 2737.9 | 497.4 2497.6 | 447.7 2187.5 | 854.2 1773.7 | 1243.3 1284.6 | 1616.7 1156.1 | 1999.2 1040.5 | 2381.8 936.5 | 2779.7 842.8 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=36.00 | 728.7 3354.9 | 639.3 2327.4 | 582.3 2300.6 | 525.1 2210.4 | 476.3 2028.8 | 435.6 1835.7 | 2943.1 1564.2 | 4335.3 1245.9 | 5060.7 1100.1 | 5304.7 980.9 | 4880.9 882.9 | 4031.7 796.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 249.5 553.8 | 208.0 590.7 | 194.2 609.1 | 175.7 604.5 | 161.9 567.6 | 152.7 549.2 | 180.3 498.5 | 240.3 433.9 | 314.0 369.4 | 383.2 323.3 | 443.1 291.0 | 503.1 263.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 479.2 2801.1 | 431.3 1736.8 | 388.2 1691.4 | 349.4 1605.9 | 314.4 1461.2 | 283.0 1286.5 | 2762.8 1065.8 | 4095.1 812.0 | 4746.7 730.8 | 4921.5 657.7 | 4437.7 591.9 | 3528.6 532.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.68 | 135.0 401.8 | 118.0 418.4 | 107.7 420.4 | 97.1 408.6 | 88.2 383.3 | 80.9 362.2 | 162.5 318.2 | 210.6 231.1 | 265.6 203.5 | 318.0 181.2 | 336.8 163.1 | 374.6 147.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 53.2 118.1 | 44.4 126.0 | 41.4 129.9 | 37.5 129.0 | 34.5 121.1 | 32.6 117.2 | 38.5 106.3 | 51.3 92.6 | 67.0 78.8 | 81.7 69.0 | 94.5 62.1 | 107.3 56.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 81.8 283.6 | 73.6 292.4 | 66.3 290.5 | 59.6 279.7 | 53.7 262.3 | 48.3 245.0 | 124.0 211.9 | 159.4 138.6 | 198.6 124.7 | 236.3 112.3 | 242.3 101.0 | 267.3 90.9 |
| 南外门 | F=7.20 K=1.97 | 54.7 121.3 | 45.6 129.4 | 42.5 133.5 | 38.5 132.5 | 35.5 124.4 | 33.4 120.3 | 39.5 109.2 | 52.6 95.1 | 68.8 80.9 | 84.0 70.8 | 97.1 63.8 | 110.2 57.7 |
| 东外门 | F=7.20 K=1.97 | 54.7 121.3 | 45.6 129.4 | 42.5 133.5 | 38.5 132.5 | 35.5 124.4 | 33.4 120.3 | 39.5 109.2 | 52.6 95.1 | 68.8 80.9 | 84.0 70.8 | 97.1 63.8 | 110.2 57.7 |
| 周边地面 | F=75.30 K=0.29 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 751.9 1503.8 | 633.2 1563.2 | 554.0 1622.5 | 474.9 1662.1 | 415.5 1701.7 | 376.0 1741.3 | 316.6 1761.0 | 791.5 1800.6 | 1028.9 1820.4 | 1207.0 1325.7 | 1325.7 1068.5 | 1424.7 890.4 |
| 照明 | 显热(W) | 1522.1 1522.1 | 1522.1 1522.1 | 1522.1 1522.1 | 1522.1 1522.1 | 1522.1 1522.1 | 1522.1 1522.1 | 1522.1 1522.1 | 1522.1 1522.1 | 1522.1 1522.1 | 1522.1 1522.1 | 1522.1 1522.1 | 1522.1 1522.1 |
| 人体 | 显热(W) | 1234.4 5114.0 | 999.3 5231.6 | 822.9 5349.2 | 705.4 5407.9 | 587.8 5466.7 | 529.0 5525.5 | 470.3 5584.3 | 3115.4 5643.1 | 4232.3 5643.1 | 4526.2 2939.1 | 4820.1 1763.5 | 4996.5 1469.6 |
|  | 全热(W) | 1234.4 17567.3 | 999.3 17684.9 | 822.9 17802.5 | 705.4 17861.2 | 587.8 17920.0 | 529.0 17978.8 | 470.3 18037.6 | 15568.7 18096.4 | 16685.6 18096.4 | 16979.5 2939.1 | 17273.4 1763.5 | 17449.8 1469.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 18.58 | 0.00 18.58 | 0.00 18.58 | 0.00 18.58 | 0.00 18.58 | 0.00 18.58 | 0.00 18.58 | 18.58 18.58 | 18.58 18.58 | 18.58 0.00 | 18.58 0.00 | 18.58 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 2046.8 4543.4 | 1706.3 4846.0 | 1592.9 4997.4 | 1441.5 4959.5 | 1328.1 4656.9 | 1252.4 4505.6 | 1479.4 4089.5 | 1971.1 3559.9 | 2576.4 3030.3 | 3143.8 2652.0 | 3635.6 2387.2 | 4127.3 2160.3 |
|  | 全热(W) | 11498.9 13714.9 | 11388.3 13904.4 | 11204.1 13904.4 | 11135.7 13609.6 | 11098.8 13309.6 | 11088.3 13125.3 | 11209.3 12978.0 | 11398.8 12825.3 | 11719.9 12472.6 | 12156.8 12167.3 | 12741.1 11904.2 | 13272.7 11683.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 13.25 12.72 | 13.59 12.55 | 13.49 12.33 | 13.62 11.97 | 13.73 11.99 | 13.83 11.95 | 13.67 12.35 | 13.21 12.91 | 12.78 13.18 | 12.57 13.30 | 12.68 13.32 | 12.71 13.34 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 18764 43650 | 17961 43190 | 17254 43272 | 16760 42711 | 16342 42000 | 16071 41395 | 19123 40527 | 36855 39470 | 39859 38734 | 41613 22453 | 42732 20487 | 43268 19536 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 9312 22025 | 8279 21678 | 7643 21911 | 7066 21608 | 6572 20894 | 6235 20322 | 9393 19185 | 14974 17751 | 18262 16838 | 20147 12938 | 21173 10970 | 21670 10014 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 31.80 31.80 | 31.80 31.80 | 31.80 31.80 | 31.80 31.80 | 31.80 31.80 | 31.80 31.80 | 31.80 31.80 | 31.80 31.80 | 31.80 31.80 | 31.80 31.80 | 31.80 31.80 | 31.80 31.80 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7265 29935 | 6572 29285 | 6050 29367 | 5624 29102 | 5244 28691 | 4983 28270 | 7914 27549 | 25456 26645 | 28139 26261 | 29457 10286 | 29991 8583 | 29996 7853 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7265 17482 | 6572 16832 | 6050 16914 | 5624 16649 | 5244 16237 | 4983 15817 | 7914 15095 | 13003 14191 | 15686 13808 | 17003 10286 | 17538 8583 | 17542 7853 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.58 18.58 | 18.58 18.58 | 18.58 18.58 | 18.58 18.58 | 18.58 18.58 | 18.58 18.58 | 18.58 18.58 | 18.58 18.58 | 18.58 18.58 | 18.58 18.58 | 18.58 18.58 | 18.58 18.58 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[小卖部] |  | 5.40 | 70.51 | 26 | 60 | 9420.0 | 9 | 13546.9 | 9 | 6.11 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=74.12 K=0.27 D=3.76 | 381.1 262.0 | 369.3 259.7 | 349.3 257.8 | 328.1 256.2 | 305.2 267.9 | 288.3 289.6 | 282.6 313.9 | 277.8 338.8 | 273.9 358.8 | 270.5 374.5 | 267.8 383.5 | 264.3 386.2 |
| 北外墙 | F=8.37 K=0.45 D=3.06 | 38.0 31.1 | 37.1 34.2 | 34.3 35.2 | 33.7 35.5 | 33.3 35.5 | 32.9 35.8 | 32.6 36.5 | 32.3 37.0 | 31.9 37.3 | 31.7 37.4 | 31.5 37.4 | 31.3 37.7 |
| 东外墙 | F=5.68 K=0.45 D=3.06 | 32.2 28.3 | 31.5 33.3 | 30.7 36.0 | 30.2 37.3 | 29.9 37.7 | 29.6 36.9 | 29.4 35.5 | 29.2 33.6 | 28.9 33.5 | 28.8 33.4 | 28.6 33.1 | 28.5 32.6 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=41.04 | 721.5 2146.9 | 630.5 2235.7 | 575.4 2246.8 | 518.9 2247.3 | 471.3 2058.5 | 432.1 1935.4 | 1355.0 1700.6 | 1566.2 1235.2 | 1617.0 1087.6 | 1740.8 968.3 | 1800.0 871.6 | 2001.6 786.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 284.4 631.3 | 237.1 673.4 | 221.3 694.4 | 200.3 689.1 | 184.5 647.1 | 174.0 626.1 | 205.6 568.2 | 273.9 494.7 | 358.0 421.1 | 436.8 368.5 | 505.2 331.7 | 573.5 300.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 437.1 1515.5 | 393.4 1562.3 | 354.0 1552.4 | 318.6 1558.1 | 286.8 1411.4 | 258.1 1309.3 | 1149.4 1132.3 | 1292.3 740.5 | 1259.0 666.5 | 1303.9 599.8 | 1294.8 539.9 | 1428.1 485.9 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=30.86 | 624.8 2876.3 | 548.1 1995.4 | 499.3 1972.4 | 450.2 1895.1 | 408.4 1739.4 | 373.5 1573.8 | 2523.3 1341.1 | 3716.9 1068.1 | 4338.8 943.2 | 4548.0 841.0 | 4184.6 756.9 | 3456.6 682.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 213.9 474.8 | 178.3 506.4 | 166.5 522.2 | 150.6 518.3 | 138.8 486.7 | 130.9 470.8 | 154.6 427.4 | 206.0 372.0 | 269.2 316.7 | 328.5 277.1 | 379.9 249.5 | 431.3 225.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 410.9 2401.5 | 369.8 1489.0 | 332.8 1450.2 | 299.5 1376.9 | 269.6 1252.7 | 242.6 1103.0 | 2368.7 913.7 | 3510.9 696.1 | 4069.6 626.5 | 4219.5 563.9 | 3804.7 507.5 | 3025.3 456.7 |
| 东外门 | F=7.20 K=1.97 | 54.7 121.3 | 45.6 129.4 | 42.5 133.5 | 38.5 132.5 | 35.5 124.4 | 33.4 120.3 | 39.5 109.2 | 52.6 95.1 | 68.8 80.9 | 84.0 70.8 | 97.1 63.8 | 110.2 57.7 |
| 周边地面 | F=30.50 K=0.29 | 50.6 50.6 | 50.6 50.6 | 50.6 50.6 | 50.6 50.6 | 50.6 50.6 | 50.6 50.6 | 50.6 50.6 | 50.6 50.6 | 50.6 50.6 | 50.6 50.6 | 50.6 50.6 | 50.6 50.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 348.3 696.6 | 293.3 724.1 | 256.7 751.6 | 220.0 770.0 | 192.5 788.3 | 174.2 806.6 | 146.7 815.8 | 366.7 834.1 | 476.6 843.3 | 559.1 614.1 | 614.1 495.0 | 660.0 412.5 |
| 照明 | 显热(W) | 634.6 634.6 | 634.6 634.6 | 634.6 634.6 | 634.6 634.6 | 634.6 634.6 | 634.6 634.6 | 634.6 634.6 | 634.6 634.6 | 634.6 634.6 | 634.6 634.6 | 634.6 634.6 | 634.6 634.6 |
| 人体 | 显热(W) | 220.0 911.4 | 178.1 932.4 | 146.7 953.3 | 125.7 963.8 | 104.8 974.3 | 94.3 984.7 | 83.8 995.2 | 555.2 1005.7 | 754.3 1005.7 | 806.7 523.8 | 859.0 314.3 | 890.5 261.9 |
|  | 全热(W) | 220.0 3130.8 | 178.1 3151.8 | 146.7 3172.7 | 125.7 3183.2 | 104.8 3193.7 | 94.3 3204.1 | 83.8 3214.6 | 2774.6 3225.1 | 2973.7 3225.1 | 3026.1 523.8 | 3078.4 314.3 | 3109.9 261.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.31 | 0.00 3.31 | 0.00 3.31 | 0.00 3.31 | 0.00 3.31 | 0.00 3.31 | 0.00 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 0.00 | 3.31 0.00 | 3.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 433.2 961.5 | 361.1 1025.6 | 337.1 1057.6 | 305.1 1049.6 | 281.1 985.6 | 265.1 953.5 | 313.1 865.5 | 417.2 753.4 | 545.2 641.3 | 665.3 561.3 | 769.4 505.2 | 873.5 457.2 |
|  | 全热(W) | 2433.5 2902.5 | 2410.2 2942.6 | 2371.2 2942.6 | 2356.7 2880.2 | 2348.9 2816.8 | 2346.7 2777.8 | 2372.3 2746.6 | 2412.4 2714.3 | 2480.3 2639.6 | 2572.8 2575.0 | 2696.4 2519.3 | 2809.0 2472.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.80 2.69 | 2.88 2.66 | 2.86 2.61 | 2.88 2.53 | 2.91 2.54 | 2.93 2.53 | 2.89 2.61 | 2.80 2.73 | 2.71 2.79 | 2.66 2.82 | 2.68 2.82 | 2.69 2.82 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5539 12881 | 5229 12191 | 4991 12234 | 4787 12122 | 4615 11747 | 4490 11466 | 7550 10999 | 11914 10267 | 12975 9934 | 13547 6724 | 13484 6160 | 13156 5815 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3539 8721 | 3180 8055 | 2957 8129 | 2736 8072 | 2547 7697 | 2409 7422 | 5491 6898 | 7699 6086 | 8821 5717 | 9420 4710 | 9337 4146 | 9002 3800 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.11 6.11 | 6.11 6.11 | 6.11 6.11 | 6.11 6.11 | 6.11 6.11 | 6.11 6.11 | 6.11 6.11 | 6.11 6.11 | 6.11 6.11 | 6.11 6.11 | 6.11 6.11 | 6.11 6.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3106 9979 | 2819 9249 | 2620 9291 | 2431 9242 | 2266 8930 | 2143 8688 | 5178 8252 | 9502 7552 | 10495 7295 | 10974 4149 | 10787 3641 | 10347 3342 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3106 7759 | 2819 7029 | 2620 7072 | 2431 7023 | 2266 6711 | 2143 6468 | 5178 6033 | 7282 5333 | 8276 5075 | 8755 4149 | 8568 3641 | 8128 3342 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 | 3.31 3.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[门厅] |  | 5.40 | 65.12 | 26 | 60 | 3981.6 | 14 | 4697.6 | 14 | 1.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=70.67 K=0.51 | 205.4 313.6 | 205.4 313.6 | 205.4 313.6 | 205.4 313.6 | 205.4 313.6 | 205.4 313.6 | 313.6 313.6 | 313.6 313.6 | 313.6 313.6 | 313.6 313.6 | 313.6 313.6 | 313.6 313.6 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=35.34 | 621.3 1848.7 | 542.9 1925.1 | 495.5 1934.7 | 446.9 1880.3 | 405.8 1764.0 | 372.1 1666.6 | 747.8 1464.4 | 969.1 1063.6 | 1153.5 936.5 | 1356.5 833.9 | 1550.0 750.5 | 1723.6 676.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 244.9 543.6 | 204.2 579.8 | 190.6 598.0 | 172.5 593.4 | 158.9 557.2 | 149.9 539.1 | 177.0 489.3 | 235.9 426.0 | 308.3 362.6 | 376.2 317.3 | 435.0 285.6 | 493.8 258.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 376.4 1305.1 | 338.7 1345.3 | 304.9 1336.8 | 274.4 1286.9 | 246.9 1206.8 | 222.2 1127.4 | 570.8 975.1 | 733.3 637.7 | 845.2 573.9 | 980.3 516.5 | 1115.0 464.9 | 1229.8 418.4 |
| 北外门 | F=8.40 K=1.97 | 63.8 141.6 | 53.2 151.0 | 49.6 155.7 | 44.9 154.5 | 41.4 145.1 | 39.0 140.4 | 46.1 127.4 | 61.4 110.9 | 80.3 94.4 | 98.0 82.6 | 113.3 74.4 | 128.6 67.3 |
| 内墙1 | F=7.56 K=0.76 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 |
| 内墙1 | F=6.66 K=0.76 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 内墙1 | F=18.42 K=0.76 | 79.5 121.3 | 79.5 121.3 | 79.5 121.3 | 79.5 121.3 | 79.5 121.3 | 79.5 121.3 | 121.3 121.3 | 121.3 121.3 | 121.3 121.3 | 121.3 121.3 | 121.3 121.3 | 121.3 121.3 |
| 内墙1 | F=9.27 K=0.76 | 40.0 61.1 | 40.0 61.1 | 40.0 61.1 | 40.0 61.1 | 40.0 61.1 | 40.0 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 |
| 内墙1 | F=11.25 K=0.76 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 |
| 内窗1 | F=3.15 K=1.80 | 32.3 49.3 | 32.3 49.3 | 32.3 49.3 | 32.3 49.3 | 32.3 49.3 | 32.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 |
| 内门1 | F=3.45 K=3.00 | 59.0 90.0 | 59.0 90.0 | 59.0 90.0 | 59.0 90.0 | 59.0 90.0 | 59.0 90.0 | 90.0 90.0 | 90.0 90.0 | 90.0 90.0 | 90.0 90.0 | 90.0 90.0 | 90.0 90.0 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 |
| 周边地面 | F=16.20 K=0.29 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 |
| 照明 | 显热(W) | 117.2 560.0 | 97.7 573.0 | 84.7 586.1 | 71.6 592.6 | 58.6 599.1 | 52.1 605.6 | 273.5 612.1 | 403.7 390.7 | 455.8 254.0 | 488.4 208.4 | 514.4 169.3 | 540.5 143.3 |
| 人体 | 显热(W) | 25.4 161.5 | 21.8 165.2 | 18.2 167.0 | 16.3 168.8 | 12.7 170.6 | 10.9 172.4 | 94.4 174.2 | 128.9 88.9 | 139.8 54.5 | 147.0 43.6 | 152.5 36.3 | 157.9 30.9 |
|  | 全热(W) | 25.4 381.4 | 21.8 385.1 | 18.2 386.9 | 16.3 388.7 | 12.7 390.5 | 10.9 392.3 | 314.3 394.1 | 348.8 88.9 | 359.7 54.5 | 366.9 43.6 | 372.4 36.3 | 377.8 30.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 114.0 253.0 | 95.0 269.9 | 88.7 278.3 | 80.3 276.2 | 74.0 259.4 | 69.8 250.9 | 82.4 227.8 | 109.8 198.3 | 143.5 168.8 | 175.1 147.7 | 202.5 133.0 | 229.9 120.3 |
|  | 全热(W) | 640.4 763.8 | 634.3 774.4 | 624.0 774.4 | 620.2 758.0 | 618.1 741.3 | 617.5 731.0 | 624.3 722.8 | 634.8 714.3 | 652.7 694.6 | 677.1 677.6 | 709.6 663.0 | 739.2 650.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.74 0.71 | 0.76 0.70 | 0.75 0.69 | 0.76 0.67 | 0.76 0.67 | 0.77 0.67 | 0.76 0.69 | 0.74 0.72 | 0.71 0.73 | 0.70 0.74 | 0.71 0.74 | 0.71 0.74 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2109 4555 | 1991 4668 | 1913 4698 | 1841 4634 | 1777 4500 | 1732 4396 | 2866 4181 | 3278 3228 | 3562 2894 | 3847 2706 | 4119 2553 | 4370 2429 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1582 3825 | 1451 3944 | 1377 3982 | 1301 3932 | 1233 3798 | 1185 3696 | 2104 3466 | 2533 2712 | 2833 2368 | 3125 2176 | 3392 2023 | 3640 1898 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1468 3792 | 1356 3894 | 1289 3923 | 1220 3876 | 1159 3759 | 1115 3665 | 2241 3458 | 2643 2514 | 2909 2199 | 3170 2028 | 3410 1890 | 3630 1778 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1468 3572 | 1356 3674 | 1289 3703 | 1220 3656 | 1159 3539 | 1115 3445 | 2022 3238 | 2423 2514 | 2689 2199 | 2950 2028 | 3190 1890 | 3410 1778 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020[厨房] |  | 5.40 | 62.26 | 27 | 60 | 30641.8 | 15 | 80474.4 | 14 | 77.57 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=23.28 K=0.45 D=3.06 | 141.8 102.2 | 132.4 104.2 | 114.1 106.6 | 112.0 109.2 | 110.3 111.8 | 108.8 113.9 | 107.6 115.8 | 106.6 117.2 | 105.2 126.4 | 104.4 135.2 | 103.6 141.7 | 102.8 143.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=13.44 | 294.9 691.4 | 256.9 977.9 | 231.3 1420.1 | 206.2 1804.6 | 184.5 1983.9 | 166.2 1981.4 | 242.8 1647.8 | 328.9 520.7 | 417.8 458.3 | 507.1 406.6 | 580.7 363.6 | 645.2 325.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 68.9 182.6 | 53.5 196.3 | 48.3 203.2 | 41.4 201.5 | 36.2 187.7 | 32.8 180.8 | 43.1 161.9 | 65.5 137.8 | 93.0 113.7 | 118.9 96.5 | 141.2 84.4 | 163.6 74.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 226.0 508.8 | 203.4 781.6 | 183.1 1216.9 | 164.8 1603.1 | 148.3 1796.2 | 133.4 1800.6 | 199.7 1485.9 | 263.4 382.9 | 324.8 344.6 | 388.2 310.2 | 439.4 279.1 | 481.6 251.2 |
| 内墙1 | F=3.78 K=0.76 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 |
| 内墙1 | F=4.86 K=0.76 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 |
| 内墙1 | F=3.24 K=0.76 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 |
| 周边地面 | F=13.60 K=0.29 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 87.2 245.9 | 74.7 255.3 | 65.4 261.5 | 59.1 267.7 | 49.8 273.9 | 46.7 277.1 | 124.5 283.3 | 161.9 208.6 | 189.9 168.1 | 208.6 140.1 | 224.1 118.3 | 236.6 99.6 |
| 照明 | 显热(W) | 89.7 428.3 | 74.7 438.3 | 64.7 448.3 | 54.8 453.2 | 44.8 458.2 | 39.8 463.2 | 209.2 468.2 | 308.8 298.8 | 348.6 194.2 | 373.6 159.4 | 393.5 129.5 | 413.4 109.6 |
| 人体 | 显热(W) | 113.4 720.9 | 97.2 737.1 | 81.0 745.2 | 72.9 753.3 | 56.7 761.4 | 48.6 769.5 | 421.2 777.6 | 575.1 396.9 | 623.7 243.0 | 656.1 194.4 | 680.4 162.0 | 704.7 137.7 |
|  | 全热(W) | 113.4 2730.9 | 97.2 2747.1 | 81.0 2755.2 | 72.9 2763.3 | 56.7 2771.4 | 48.6 2779.5 | 2431.2 2787.6 | 2585.1 396.9 | 2633.7 243.0 | 2666.1 194.4 | 2690.4 162.0 | 2714.7 137.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 0.00 | 3.00 0.00 | 3.00 0.00 | 3.00 0.00 | 3.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 9301.2 24627.4 | 7211.2 26485.1 | 6514.6 27414.0 | 5585.7 27181.8 | 4889.1 25324.1 | 4424.6 24395.2 | 5817.9 21840.8 | 8836.7 18589.8 | 12552.2 15338.8 | 16035.4 13016.6 | 19054.2 11391.1 | 22073.0 9997.8 |
|  | 全热(W) | 60643.9 74247.5 | 59965.3 75410.8 | 58834.4 75410.8 | 58414.3 73601.2 | 58188.1 71759.4 | 58123.5 70628.5 | 58866.7 69723.7 | 60030.0 68786.7 | 62001.0 66621.7 | 64683.0 64747.6 | 68269.7 63132.0 | 71533.2 61774.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 71.99 68.79 | 74.08 67.72 | 73.51 66.37 | 74.27 64.17 | 74.97 64.29 | 75.56 64.05 | 74.57 66.49 | 71.80 69.90 | 69.16 71.60 | 67.85 72.35 | 68.50 72.44 | 68.69 72.56 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 61443 78518 | 60673 80005 | 59463 80474 | 58991 79071 | 58706 77431 | 58606 76315 | 62054 75098 | 63593 70401 | 65768 67884 | 68615 65855 | 72334 64119 | 75718 62663 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10100 26888 | 7919 29070 | 7143 30468 | 6163 30642 | 5407 28985 | 4907 28072 | 6995 25205 | 10390 20204 | 14309 16601 | 17957 14124 | 21108 12378 | 24248 10886 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 799 4271 | 708 4595 | 628 5064 | 577 5470 | 518 5671 | 482 5687 | 3187 5375 | 3563 1614 | 3767 1262 | 3932 1108 | 4064 987 | 4185 888 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 799 2261 | 708 2585 | 628 3054 | 577 3460 | 518 3661 | 482 3677 | 1177 3365 | 1553 1614 | 1757 1262 | 1922 1108 | 2054 987 | 2175 888 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022[主食库] |  | 5.40 | 42.56 | 26 | 60 | 1546.2 | 15 | 3014.3 | 14 | 2.25 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 59.6 168.1 | 51.1 174.5 | 44.7 178.8 | 40.4 183.0 | 34.1 187.3 | 31.9 189.4 | 85.1 193.7 | 110.7 142.6 | 129.8 114.9 | 142.6 95.8 | 153.2 80.9 | 161.7 68.1 |
| 照明 | 显热(W) | 61.3 292.8 | 51.1 299.6 | 44.3 306.5 | 37.5 309.9 | 30.6 313.3 | 27.2 316.7 | 143.0 320.1 | 211.1 204.3 | 238.4 132.8 | 255.4 109.0 | 269.0 88.5 | 282.6 74.9 |
| 人体 | 显热(W) | 61.5 391.2 | 52.8 400.0 | 44.0 404.4 | 39.6 408.8 | 30.8 413.2 | 26.4 417.6 | 228.6 422.0 | 312.1 215.4 | 338.5 131.9 | 356.1 105.5 | 369.3 87.9 | 382.5 74.7 |
|  | 全热(W) | 61.5 709.0 | 52.8 717.8 | 44.0 722.2 | 39.6 726.6 | 30.8 731.0 | 26.4 735.4 | 546.4 739.8 | 629.9 215.4 | 656.3 131.9 | 673.9 105.5 | 687.1 87.9 | 700.3 74.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 266.0 590.4 | 221.7 629.7 | 207.0 649.4 | 187.3 644.5 | 172.6 605.2 | 162.8 585.5 | 192.2 531.4 | 256.1 462.6 | 334.8 393.8 | 408.5 344.6 | 472.4 310.2 | 536.3 280.7 |
|  | 全热(W) | 1494.3 1782.3 | 1479.9 1806.9 | 1456.0 1806.9 | 1447.1 1768.6 | 1442.3 1729.6 | 1440.9 1705.6 | 1456.7 1686.5 | 1481.3 1666.7 | 1523.0 1620.8 | 1579.8 1581.2 | 1655.7 1547.0 | 1724.8 1518.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.72 1.65 | 1.77 1.63 | 1.75 1.60 | 1.77 1.56 | 1.78 1.56 | 1.80 1.55 | 1.78 1.60 | 1.72 1.68 | 1.66 1.71 | 1.63 1.73 | 1.65 1.73 | 1.65 1.73 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1677 2952 | 1635 2999 | 1589 3014 | 1565 2988 | 1538 2961 | 1526 2947 | 2231 2940 | 2433 2229 | 2547 2000 | 2652 1891 | 2765 1804 | 2869 1736 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 448 1443 | 377 1504 | 340 1539 | 305 1546 | 268 1519 | 248 1509 | 649 1467 | 890 1025 | 1041 773 | 1163 655 | 1264 568 | 1363 498 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 182 1170 | 155 1192 | 133 1207 | 117 1220 | 95 1232 | 86 1242 | 775 1254 | 952 562 | 1024 380 | 1072 310 | 1109 257 | 1145 218 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 182 852 | 155 874 | 133 890 | 117 902 | 95 914 | 86 924 | 457 936 | 634 562 | 707 380 | 754 310 | 791 257 | 827 218 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1027[女卫] |  | 5.40 | 42.02 | 28 | 60 | 2707.5 | 17 | 2707.5 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=23.28 K=0.45 D=3.06 | 131.5 91.9 | 122.1 93.9 | 103.8 96.3 | 101.6 98.9 | 99.9 101.4 | 98.5 103.5 | 97.2 105.4 | 96.3 106.9 | 94.9 116.0 | 94.0 124.8 | 93.2 131.4 | 92.5 133.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=13.44 | 270.7 667.2 | 232.7 953.7 | 207.2 1395.9 | 182.0 1780.4 | 160.3 1959.7 | 142.1 1957.2 | 218.6 1623.7 | 304.7 496.5 | 393.6 434.1 | 482.9 382.4 | 556.5 339.4 | 621.0 301.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 44.8 158.4 | 29.3 172.1 | 24.1 179.0 | 17.2 177.3 | 12.0 163.5 | 8.6 156.6 | 18.9 137.7 | 41.3 113.6 | 68.9 89.5 | 94.7 72.3 | 117.1 60.2 | 139.4 49.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 226.0 508.8 | 203.4 781.6 | 183.1 1216.9 | 164.8 1603.1 | 148.3 1796.2 | 133.4 1800.6 | 199.7 1485.9 | 263.4 382.9 | 324.8 344.6 | 388.2 310.2 | 439.4 279.1 | 481.6 251.2 |
| 内墙1 | F=3.67 K=0.76 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 |
| 内墙1 | F=32.13 K=0.76 | 90.0 163.0 | 90.0 163.0 | 90.0 163.0 | 90.0 163.0 | 90.0 163.0 | 90.0 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 |
| 内墙1 | F=13.23 K=0.76 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 |
| 内墙1 | F=3.35 K=0.76 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 |
| 周边地面 | F=13.60 K=0.29 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 58.8 166.0 | 50.4 172.3 | 44.1 176.5 | 39.9 180.7 | 33.6 184.9 | 31.5 187.0 | 84.0 191.2 | 109.3 140.8 | 128.2 113.5 | 140.8 94.6 | 151.3 79.8 | 159.7 67.2 |
| 照明 | 显热(W) | 37.8 180.7 | 31.5 184.9 | 27.3 189.1 | 23.1 191.2 | 18.9 193.3 | 16.8 195.4 | 88.3 197.5 | 130.3 126.1 | 147.1 81.9 | 157.6 67.2 | 166.0 54.6 | 174.4 46.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 690 1370 | 628 1669 | 574 2122 | 538 2516 | 504 2704 | 480 2708 | 752 2382 | 905 1135 | 1028 1010 | 1140 933 | 1231 870 | 1312 812 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 690 1370 | 628 1669 | 574 2122 | 538 2516 | 504 2704 | 480 2708 | 752 2382 | 905 1135 | 1028 1010 | 1140 933 | 1231 870 | 1312 812 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 690 1370 | 628 1669 | 574 2122 | 538 2516 | 504 2704 | 480 2708 | 752 2382 | 905 1135 | 1028 1010 | 1140 933 | 1231 870 | 1312 812 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 690 1370 | 628 1669 | 574 2122 | 538 2516 | 504 2704 | 480 2708 | 752 2382 | 905 1135 | 1028 1010 | 1140 933 | 1231 870 | 1312 812 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1029[备餐] |  | 5.40 | 40.22 | 27 | 60 | 19055.9 | 14 | 52086.4 | 14 | 51.24 | 6 |
| 相同房间 |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 56.3 158.9 | 48.3 164.9 | 42.2 168.9 | 38.2 173.0 | 32.2 177.0 | 30.2 179.0 | 80.4 183.0 | 104.6 134.7 | 122.7 108.6 | 134.7 90.5 | 144.8 76.4 | 152.9 64.4 |
| 照明 | 显热(W) | 57.9 276.7 | 48.3 283.2 | 41.8 289.6 | 35.4 292.8 | 29.0 296.0 | 25.7 299.3 | 135.2 302.5 | 199.5 193.1 | 225.3 125.5 | 241.3 103.0 | 254.2 83.7 | 267.1 70.8 |
| 人体 | 显热(W) | 75.6 480.6 | 64.8 491.4 | 54.0 496.8 | 48.6 502.2 | 37.8 507.6 | 32.4 513.0 | 280.8 518.4 | 383.4 264.6 | 415.8 162.0 | 437.4 129.6 | 453.6 108.0 | 469.8 91.8 |
|  | 全热(W) | 75.6 1820.6 | 64.8 1831.4 | 54.0 1836.8 | 48.6 1842.2 | 37.8 1847.6 | 32.4 1853.0 | 1620.8 1858.4 | 1723.4 264.6 | 1755.8 162.0 | 1777.4 129.6 | 1793.6 108.0 | 1809.8 91.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.00 | 0.00 2.00 | 0.00 2.00 | 0.00 2.00 | 0.00 2.00 | 0.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 0.00 | 2.00 0.00 | 2.00 0.00 | 2.00 0.00 | 2.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 6141.2 16260.6 | 4761.3 17487.2 | 4301.4 18100.5 | 3688.1 17947.2 | 3228.1 16720.6 | 2921.4 16107.3 | 3841.4 14420.7 | 5834.6 12274.2 | 8287.8 10127.7 | 10587.6 8594.4 | 12580.8 7521.2 | 14574.1 6601.2 |
|  | 全热(W) | 40041.1 49023.0 | 39593.0 49791.1 | 38846.3 49791.1 | 38569.0 48596.3 | 38419.6 47380.3 | 38376.9 46633.5 | 38867.6 46036.2 | 39635.7 45417.4 | 40937.1 43988.0 | 42707.9 42750.6 | 45076.1 41683.8 | 47230.9 40787.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 47.53 45.42 | 48.92 44.71 | 48.53 43.82 | 49.04 42.37 | 49.50 42.45 | 49.89 42.29 | 49.24 43.90 | 47.41 46.16 | 45.66 47.27 | 44.80 47.77 | 45.23 47.83 | 45.36 47.91 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 40231 51279 | 39754 52071 | 38984 52086 | 38691 50904 | 38519 49701 | 38465 48965 | 40704 48380 | 41663 46010 | 43041 44384 | 44861 43074 | 47269 41952 | 49461 41015 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6331 17177 | 4923 18427 | 4439 19056 | 3810 18915 | 3327 17701 | 3010 17099 | 4338 15425 | 6522 12867 | 9052 10524 | 11401 8918 | 13433 7789 | 15464 6828 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 51.24 51.24 | 51.24 51.24 | 51.24 51.24 | 51.24 51.24 | 51.24 51.24 | 51.24 51.24 | 51.24 51.24 | 51.24 51.24 | 51.24 51.24 | 51.24 51.24 | 51.24 51.24 | 51.24 51.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 190 2256 | 161 2279 | 138 2295 | 122 2308 | 99 2321 | 88 2331 | 1836 2344 | 2027 592 | 2104 396 | 2153 323 | 2193 268 | 2230 227 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 190 916 | 161 939 | 138 955 | 122 968 | 99 981 | 88 991 | 496 1004 | 687 592 | 764 396 | 813 323 | 853 268 | 890 227 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1030[小卖部] |  | 5.40 | 34.36 | 26 | 60 | 4068.2 | 9 | 6131.6 | 9 | 3.05 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=37.06 K=0.27 D=3.76 | 190.6 131.0 | 184.6 129.9 | 174.6 128.9 | 164.1 128.1 | 152.6 134.0 | 144.1 144.8 | 141.3 157.0 | 138.9 169.4 | 137.0 179.4 | 135.2 187.3 | 133.9 191.7 | 132.1 193.1 |
| 东外墙 | F=2.72 K=0.45 D=3.06 | 15.4 13.6 | 15.1 15.9 | 14.7 17.3 | 14.5 17.9 | 14.3 18.0 | 14.2 17.7 | 14.1 17.0 | 14.0 16.1 | 13.8 16.0 | 13.8 16.0 | 13.7 15.9 | 13.6 15.6 |
| 西外墙 | F=18.03 K=0.45 D=3.06 | 117.9 87.2 | 110.6 88.7 | 96.4 90.6 | 94.8 92.6 | 93.4 94.6 | 92.3 96.2 | 91.3 97.7 | 90.6 98.8 | 89.5 105.9 | 88.9 112.7 | 88.2 117.8 | 87.7 119.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.84 | 91.2 204.4 | 80.3 288.4 | 73.0 412.7 | 65.8 522.5 | 59.6 301.3 | 54.4 288.9 | 76.3 242.1 | 100.9 155.7 | 126.3 137.9 | 151.8 123.1 | 172.8 110.8 | 191.2 99.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 26.6 59.1 | 22.2 63.0 | 20.7 65.0 | 18.7 64.5 | 17.3 60.5 | 16.3 58.6 | 19.2 53.2 | 25.6 46.3 | 33.5 39.4 | 40.9 34.5 | 47.3 31.0 | 53.7 28.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 64.6 145.4 | 58.1 225.4 | 52.3 347.7 | 47.1 458.0 | 42.4 240.7 | 38.1 230.3 | 57.0 188.9 | 75.2 109.4 | 92.8 98.5 | 110.9 88.6 | 125.6 79.8 | 137.6 71.8 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.55 | 314.8 1449.5 | 276.2 1005.6 | 251.6 994.0 | 226.9 955.0 | 205.8 876.5 | 188.2 793.1 | 1271.6 675.8 | 1873.1 538.3 | 2186.5 475.3 | 2291.9 423.8 | 2108.8 381.5 | 1741.9 343.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 107.8 239.3 | 89.9 255.2 | 83.9 263.2 | 75.9 261.2 | 69.9 245.2 | 66.0 237.3 | 77.9 215.4 | 103.8 187.5 | 135.7 159.6 | 165.6 139.7 | 191.5 125.7 | 217.4 113.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 207.1 1210.2 | 186.3 750.4 | 167.7 730.8 | 150.9 693.8 | 135.8 631.3 | 122.3 555.8 | 1193.7 460.5 | 1769.3 350.8 | 2050.8 315.7 | 2126.4 284.2 | 1917.3 255.7 | 1524.5 230.2 |
| 东外门 | F=3.60 K=1.97 | 27.3 60.7 | 22.8 64.7 | 21.3 66.7 | 19.2 66.2 | 17.7 62.2 | 16.7 60.2 | 19.8 54.6 | 26.3 47.5 | 34.4 40.5 | 42.0 35.4 | 48.5 31.9 | 55.1 28.8 |
| 周边地面 | F=16.20 K=0.29 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 169.7 339.5 | 142.9 352.9 | 125.1 366.3 | 107.2 375.2 | 93.8 384.1 | 84.9 393.1 | 71.5 397.5 | 178.7 406.5 | 232.3 410.9 | 272.5 299.3 | 299.3 241.2 | 321.6 201.0 |
| 照明 | 显热(W) | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 |
| 人体 | 显热(W) | 110.0 455.7 | 89.0 466.2 | 73.3 476.7 | 62.9 481.9 | 52.4 487.1 | 47.1 492.4 | 41.9 497.6 | 277.6 502.8 | 377.1 502.8 | 403.3 261.9 | 429.5 157.1 | 445.2 131.0 |
|  | 全热(W) | 110.0 1565.4 | 89.0 1575.9 | 73.3 1586.4 | 62.9 1591.6 | 52.4 1596.8 | 47.1 1602.1 | 41.9 1607.3 | 1387.3 1612.5 | 1486.8 1612.5 | 1513.0 261.9 | 1539.2 157.1 | 1554.9 131.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 0.00 | 1.66 0.00 | 1.66 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 216.6 480.8 | 180.6 512.8 | 168.6 528.8 | 152.5 524.8 | 140.5 492.8 | 132.5 476.8 | 156.5 432.7 | 208.6 376.7 | 272.6 320.7 | 332.7 280.6 | 384.7 252.6 | 436.7 228.6 |
|  | 全热(W) | 1216.8 1451.3 | 1205.1 1471.3 | 1185.6 1471.3 | 1178.3 1440.1 | 1174.4 1408.4 | 1173.3 1388.9 | 1186.1 1373.3 | 1206.2 1357.1 | 1240.2 1319.8 | 1286.4 1287.5 | 1348.2 1259.7 | 1404.5 1236.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.40 1.35 | 1.44 1.33 | 1.43 1.30 | 1.44 1.27 | 1.45 1.27 | 1.46 1.26 | 1.45 1.31 | 1.40 1.37 | 1.35 1.39 | 1.33 1.41 | 1.34 1.41 | 1.34 1.41 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2590 5639 | 2463 5329 | 2352 5470 | 2270 5525 | 2200 5212 | 2151 5121 | 3250 4958 | 5352 4738 | 5883 4634 | 6132 3083 | 6089 2844 | 5839 2705 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1590 3558 | 1438 3261 | 1335 3418 | 1244 3500 | 1166 3187 | 1111 3099 | 2220 2908 | 3245 2648 | 3806 2526 | 4068 2076 | 4016 1837 | 3761 1697 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1373 4187 | 1258 3858 | 1166 3999 | 1091 4085 | 1026 3804 | 978 3732 | 2064 3585 | 4146 3381 | 4643 3315 | 4845 1796 | 4741 1584 | 4434 1469 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1373 3078 | 1258 2748 | 1166 2889 | 1091 2976 | 1026 2694 | 978 2622 | 2064 2475 | 3036 2271 | 3533 2205 | 3735 1796 | 3631 1584 | 3325 1469 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1031[小卖部] |  | 5.40 | 34.36 | 26 | 60 | 4070.5 | 9 | 6133.9 | 9 | 3.05 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=37.06 K=0.27 D=3.76 | 190.6 131.0 | 184.6 129.9 | 174.6 128.9 | 164.1 128.1 | 152.6 134.0 | 144.1 144.8 | 141.3 157.0 | 138.9 169.4 | 137.0 179.4 | 135.2 187.3 | 133.9 191.7 | 132.1 193.1 |
| 东外墙 | F=2.70 K=0.45 D=3.06 | 15.3 13.5 | 15.0 15.8 | 14.6 17.2 | 14.4 17.8 | 14.2 17.9 | 14.1 17.6 | 14.0 16.9 | 13.9 16.0 | 13.8 15.9 | 13.7 15.9 | 13.6 15.8 | 13.5 15.5 |
| 西外墙 | F=18.03 K=0.45 D=3.06 | 117.9 87.2 | 110.6 88.7 | 96.4 90.6 | 94.8 92.6 | 93.4 94.6 | 92.3 96.2 | 91.3 97.7 | 90.6 98.8 | 89.5 105.9 | 88.9 112.7 | 88.2 117.8 | 87.7 119.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.84 | 91.2 204.4 | 80.3 288.4 | 73.0 412.7 | 65.8 522.5 | 59.6 301.3 | 54.4 288.9 | 76.3 242.1 | 100.9 155.7 | 126.3 137.9 | 151.8 123.1 | 172.8 110.8 | 191.2 99.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 26.6 59.1 | 22.2 63.0 | 20.7 65.0 | 18.7 64.5 | 17.3 60.5 | 16.3 58.6 | 19.2 53.2 | 25.6 46.3 | 33.5 39.4 | 40.9 34.5 | 47.3 31.0 | 53.7 28.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 64.6 145.4 | 58.1 225.4 | 52.3 347.7 | 47.1 458.0 | 42.4 240.7 | 38.1 230.3 | 57.0 188.9 | 75.2 109.4 | 92.8 98.5 | 110.9 88.6 | 125.6 79.8 | 137.6 71.8 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.57 | 315.2 1451.0 | 276.5 1006.6 | 251.9 995.0 | 227.1 956.0 | 206.0 877.4 | 188.4 793.9 | 1272.9 676.5 | 1875.0 538.8 | 2188.8 475.8 | 2294.3 424.3 | 2111.0 381.9 | 1743.7 344.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 107.9 239.5 | 90.0 255.5 | 84.0 263.4 | 76.0 261.5 | 70.0 245.5 | 66.0 237.5 | 78.0 215.6 | 103.9 187.7 | 135.8 159.7 | 165.7 139.8 | 191.7 125.8 | 217.6 113.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 207.3 1211.5 | 186.5 751.2 | 167.9 731.5 | 151.1 694.6 | 136.0 632.0 | 122.4 556.4 | 1194.9 460.9 | 1771.1 351.2 | 2052.9 316.1 | 2128.6 284.4 | 1919.3 256.0 | 1526.1 230.4 |
| 东外门 | F=3.60 K=1.97 | 27.3 60.7 | 22.8 64.7 | 21.3 66.7 | 19.2 66.2 | 17.7 62.2 | 16.7 60.2 | 19.8 54.6 | 26.3 47.5 | 34.4 40.5 | 42.0 35.4 | 48.5 31.9 | 55.1 28.8 |
| 周边地面 | F=16.20 K=0.29 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 169.7 339.5 | 142.9 352.9 | 125.1 366.3 | 107.2 375.2 | 93.8 384.1 | 84.9 393.1 | 71.5 397.5 | 178.7 406.5 | 232.3 410.9 | 272.5 299.3 | 299.3 241.2 | 321.6 201.0 |
| 照明 | 显热(W) | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 |
| 人体 | 显热(W) | 110.0 455.7 | 89.0 466.2 | 73.3 476.7 | 62.9 481.9 | 52.4 487.1 | 47.1 492.4 | 41.9 497.6 | 277.6 502.8 | 377.1 502.8 | 403.3 261.9 | 429.5 157.1 | 445.2 131.0 |
|  | 全热(W) | 110.0 1565.4 | 89.0 1575.9 | 73.3 1586.4 | 62.9 1591.6 | 52.4 1596.8 | 47.1 1602.1 | 41.9 1607.3 | 1387.3 1612.5 | 1486.8 1612.5 | 1513.0 261.9 | 1539.2 157.1 | 1554.9 131.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 0.00 | 1.66 0.00 | 1.66 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 216.6 480.8 | 180.6 512.8 | 168.6 528.8 | 152.5 524.8 | 140.5 492.8 | 132.5 476.8 | 156.5 432.7 | 208.6 376.7 | 272.6 320.7 | 332.7 280.6 | 384.7 252.6 | 436.7 228.6 |
|  | 全热(W) | 1216.8 1451.3 | 1205.1 1471.3 | 1185.6 1471.3 | 1178.3 1440.1 | 1174.4 1408.4 | 1173.3 1388.9 | 1186.1 1373.3 | 1206.2 1357.1 | 1240.2 1319.8 | 1286.4 1287.5 | 1348.2 1259.7 | 1404.5 1236.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.40 1.35 | 1.44 1.33 | 1.43 1.30 | 1.44 1.27 | 1.45 1.27 | 1.46 1.26 | 1.45 1.31 | 1.40 1.37 | 1.35 1.39 | 1.33 1.41 | 1.34 1.41 | 1.34 1.41 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2590 5640 | 2463 5330 | 2352 5471 | 2270 5526 | 2200 5213 | 2152 5122 | 3251 4959 | 5354 4739 | 5885 4635 | 6134 3083 | 6091 2844 | 5841 2705 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1590 3560 | 1438 3262 | 1335 3419 | 1244 3501 | 1166 3188 | 1111 3100 | 2222 2909 | 3247 2648 | 3808 2526 | 4070 2077 | 4018 1837 | 3763 1698 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1373 4189 | 1258 3859 | 1166 4000 | 1092 4086 | 1026 3804 | 978 3733 | 2065 3586 | 4148 3381 | 4645 3315 | 4847 1796 | 4743 1584 | 4436 1469 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1373 3079 | 1258 2749 | 1166 2890 | 1092 2976 | 1026 2695 | 978 2623 | 2065 2476 | 3038 2272 | 3535 2205 | 3738 1796 | 3633 1584 | 3326 1469 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1032[小卖部] |  | 5.40 | 34.36 | 26 | 60 | 3647.9 | 9 | 5711.3 | 9 | 3.05 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=37.06 K=0.27 D=3.76 | 190.6 131.0 | 184.6 129.9 | 174.6 128.9 | 164.1 128.1 | 152.6 134.0 | 144.1 144.8 | 141.3 157.0 | 138.9 169.4 | 137.0 179.4 | 135.2 187.3 | 133.9 191.7 | 132.1 193.1 |
| 东外墙 | F=5.67 K=0.45 D=3.06 | 32.1 28.3 | 31.4 33.3 | 30.6 36.0 | 30.2 37.3 | 29.9 37.7 | 29.6 36.9 | 29.4 35.5 | 29.2 33.6 | 28.9 33.5 | 28.8 33.4 | 28.6 33.1 | 28.4 32.6 |
| 西外墙 | F=18.03 K=0.45 D=3.06 | 117.9 87.2 | 110.6 88.7 | 96.4 90.6 | 94.8 92.6 | 93.4 94.6 | 92.3 96.2 | 91.3 97.7 | 90.6 98.8 | 89.5 105.9 | 88.9 112.7 | 88.2 117.8 | 87.7 119.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.84 | 91.2 204.4 | 80.3 288.4 | 73.0 412.7 | 65.8 522.5 | 59.6 301.3 | 54.4 288.9 | 76.3 242.1 | 100.9 155.7 | 126.3 137.9 | 151.8 123.1 | 172.8 110.8 | 191.2 99.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 26.6 59.1 | 22.2 63.0 | 20.7 65.0 | 18.7 64.5 | 17.3 60.5 | 16.3 58.6 | 19.2 53.2 | 25.6 46.3 | 33.5 39.4 | 40.9 34.5 | 47.3 31.0 | 53.7 28.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 64.6 145.4 | 58.1 225.4 | 52.3 347.7 | 47.1 458.0 | 42.4 240.7 | 38.1 230.3 | 57.0 188.9 | 75.2 109.4 | 92.8 98.5 | 110.9 88.6 | 125.6 79.8 | 137.6 71.8 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=12.60 | 255.0 1174.2 | 223.8 814.6 | 203.8 805.2 | 183.8 773.7 | 166.7 710.1 | 152.5 642.5 | 1030.1 547.5 | 1517.4 436.1 | 1771.2 385.0 | 1856.7 343.3 | 1708.3 309.0 | 1411.1 278.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 87.3 193.8 | 72.8 206.7 | 68.0 213.2 | 61.5 211.6 | 56.7 198.7 | 53.4 192.2 | 63.1 174.5 | 84.1 151.9 | 109.9 129.3 | 134.1 113.1 | 155.1 101.8 | 176.1 92.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 167.7 980.4 | 151.0 607.9 | 135.9 592.0 | 122.3 562.1 | 110.0 511.4 | 99.0 450.3 | 967.0 373.0 | 1433.3 284.2 | 1661.3 255.8 | 1722.5 230.2 | 1553.2 207.2 | 1235.0 186.5 |
| 东外门 | F=3.60 K=1.97 | 27.3 60.7 | 22.8 64.7 | 21.3 66.7 | 19.2 66.2 | 17.7 62.2 | 16.7 60.2 | 19.8 54.6 | 26.3 47.5 | 34.4 40.5 | 42.0 35.4 | 48.5 31.9 | 55.1 28.8 |
| 周边地面 | F=16.20 K=0.29 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 169.7 339.5 | 142.9 352.9 | 125.1 366.3 | 107.2 375.2 | 93.8 384.1 | 84.9 393.1 | 71.5 397.5 | 178.7 406.5 | 232.3 410.9 | 272.5 299.3 | 299.3 241.2 | 321.6 201.0 |
| 照明 | 显热(W) | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 | 309.2 309.2 |
| 人体 | 显热(W) | 110.0 455.7 | 89.0 466.2 | 73.3 476.7 | 62.9 481.9 | 52.4 487.1 | 47.1 492.4 | 41.9 497.6 | 277.6 502.8 | 377.1 502.8 | 403.3 261.9 | 429.5 157.1 | 445.2 131.0 |
|  | 全热(W) | 110.0 1565.4 | 89.0 1575.9 | 73.3 1586.4 | 62.9 1591.6 | 52.4 1596.8 | 47.1 1602.1 | 41.9 1607.3 | 1387.3 1612.5 | 1486.8 1612.5 | 1513.0 261.9 | 1539.2 157.1 | 1554.9 131.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 0.00 | 1.66 0.00 | 1.66 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 216.6 480.8 | 180.6 512.8 | 168.6 528.8 | 152.5 524.8 | 140.5 492.8 | 132.5 476.8 | 156.5 432.7 | 208.6 376.7 | 272.6 320.7 | 332.7 280.6 | 384.7 252.6 | 436.7 228.6 |
|  | 全热(W) | 1216.8 1451.3 | 1205.1 1471.3 | 1185.6 1471.3 | 1178.3 1440.1 | 1174.4 1408.4 | 1173.3 1388.9 | 1186.1 1373.3 | 1206.2 1357.1 | 1240.2 1319.8 | 1286.4 1287.5 | 1348.2 1259.7 | 1404.5 1236.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.40 1.35 | 1.44 1.33 | 1.43 1.30 | 1.44 1.27 | 1.45 1.27 | 1.46 1.26 | 1.45 1.31 | 1.40 1.37 | 1.35 1.39 | 1.33 1.41 | 1.34 1.41 | 1.34 1.41 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2547 5378 | 2427 5156 | 2320 5300 | 2242 5363 | 2177 5065 | 2131 4990 | 3024 4849 | 5012 4653 | 5483 4562 | 5711 3020 | 5703 2788 | 5523 2657 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1547 3298 | 1402 3088 | 1303 3248 | 1217 3338 | 1143 3040 | 1090 2968 | 1994 2798 | 2904 2563 | 3405 2453 | 3648 2013 | 3630 1781 | 3445 1649 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1330 3927 | 1222 3684 | 1134 3829 | 1064 3923 | 1002 3657 | 958 3601 | 1838 3475 | 3805 3296 | 4243 3242 | 4425 1732 | 4355 1529 | 4118 1420 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1330 2817 | 1222 2575 | 1134 2719 | 1064 2814 | 1002 2547 | 958 2491 | 1838 2366 | 2696 2187 | 3133 2132 | 3315 1732 | 3245 1529 | 3009 1420 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1033[小卖部] |  | 5.40 | 34.46 | 26 | 60 | 4070.6 | 9 | 6134.0 | 9 | 3.05 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=37.06 K=0.27 D=3.76 | 190.6 131.0 | 184.6 129.9 | 174.6 128.9 | 164.1 128.1 | 152.6 134.0 | 144.1 144.8 | 141.3 157.0 | 138.9 169.4 | 137.0 179.4 | 135.2 187.3 | 133.9 191.7 | 132.1 193.1 |
| 东外墙 | F=2.71 K=0.45 D=3.06 | 15.4 13.5 | 15.0 15.9 | 14.6 17.2 | 14.4 17.8 | 14.3 18.0 | 14.2 17.6 | 14.0 17.0 | 14.0 16.1 | 13.8 16.0 | 13.7 16.0 | 13.7 15.8 | 13.6 15.6 |
| 西外墙 | F=18.03 K=0.45 D=3.06 | 117.9 87.2 | 110.6 88.7 | 96.4 90.6 | 94.8 92.6 | 93.4 94.6 | 92.3 96.2 | 91.3 97.7 | 90.6 98.8 | 89.5 105.9 | 88.9 112.7 | 88.2 117.8 | 87.7 119.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.84 | 91.2 204.4 | 80.3 288.4 | 73.0 412.7 | 65.8 522.5 | 59.6 301.3 | 54.4 288.9 | 76.3 242.1 | 100.9 155.7 | 126.3 137.9 | 151.8 123.1 | 172.8 110.8 | 191.2 99.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 26.6 59.1 | 22.2 63.0 | 20.7 65.0 | 18.7 64.5 | 17.3 60.5 | 16.3 58.6 | 19.2 53.2 | 25.6 46.3 | 33.5 39.4 | 40.9 34.5 | 47.3 31.0 | 53.7 28.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 64.6 145.4 | 58.1 225.4 | 52.3 347.7 | 47.1 458.0 | 42.4 240.7 | 38.1 230.3 | 57.0 188.9 | 75.2 109.4 | 92.8 98.5 | 110.9 88.6 | 125.6 79.8 | 137.6 71.8 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.56 | 314.9 1450.0 | 276.3 1005.9 | 251.7 994.3 | 226.9 955.4 | 205.9 876.8 | 188.3 793.4 | 1272.0 676.1 | 1873.7 538.5 | 2187.2 475.5 | 2292.7 424.0 | 2109.5 381.6 | 1742.5 344.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 107.8 239.3 | 89.9 255.3 | 83.9 263.3 | 75.9 261.3 | 70.0 245.3 | 66.0 237.4 | 77.9 215.4 | 103.8 187.5 | 135.7 159.6 | 165.6 139.7 | 191.5 125.8 | 217.4 113.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 207.1 1210.6 | 186.4 750.6 | 167.8 731.0 | 151.0 694.1 | 135.9 631.5 | 122.3 556.0 | 1194.1 460.6 | 1769.9 350.9 | 2051.5 315.8 | 2127.1 284.3 | 1918.0 255.8 | 1525.1 230.2 |
| 东外门 | F=3.60 K=1.97 | 27.3 60.7 | 22.8 64.7 | 21.3 66.7 | 19.2 66.2 | 17.7 62.2 | 16.7 60.2 | 19.8 54.6 | 26.3 47.5 | 34.4 40.5 | 42.0 35.4 | 48.5 31.9 | 55.1 28.8 |
| 周边地面 | F=16.20 K=0.29 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 170.2 340.4 | 143.3 353.9 | 125.4 367.3 | 107.5 376.3 | 94.1 385.2 | 85.1 394.2 | 71.7 398.7 | 179.2 407.6 | 232.9 412.1 | 273.2 300.1 | 300.1 241.9 | 322.5 201.6 |
| 照明 | 显热(W) | 310.1 310.1 | 310.1 310.1 | 310.1 310.1 | 310.1 310.1 | 310.1 310.1 | 310.1 310.1 | 310.1 310.1 | 310.1 310.1 | 310.1 310.1 | 310.1 310.1 | 310.1 310.1 | 310.1 310.1 |
| 人体 | 显热(W) | 110.0 455.7 | 89.0 466.2 | 73.3 476.7 | 62.9 481.9 | 52.4 487.1 | 47.1 492.4 | 41.9 497.6 | 277.6 502.8 | 377.1 502.8 | 403.3 261.9 | 429.5 157.1 | 445.2 131.0 |
|  | 全热(W) | 110.0 1565.4 | 89.0 1575.9 | 73.3 1586.4 | 62.9 1591.6 | 52.4 1596.8 | 47.1 1602.1 | 41.9 1607.3 | 1387.3 1612.5 | 1486.8 1612.5 | 1513.0 261.9 | 1539.2 157.1 | 1554.9 131.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 0.00 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 0.00 | 1.66 0.00 | 1.66 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 216.6 480.8 | 180.6 512.8 | 168.6 528.8 | 152.5 524.8 | 140.5 492.8 | 132.5 476.8 | 156.5 432.7 | 208.6 376.7 | 272.6 320.7 | 332.7 280.6 | 384.7 252.6 | 436.7 228.6 |
|  | 全热(W) | 1216.8 1451.3 | 1205.1 1471.3 | 1185.6 1471.3 | 1178.3 1440.1 | 1174.4 1408.4 | 1173.3 1388.9 | 1186.1 1373.3 | 1206.2 1357.1 | 1240.2 1319.8 | 1286.4 1287.5 | 1348.2 1259.7 | 1404.5 1236.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.40 1.35 | 1.44 1.33 | 1.43 1.30 | 1.44 1.27 | 1.45 1.27 | 1.46 1.26 | 1.45 1.31 | 1.40 1.37 | 1.35 1.39 | 1.33 1.41 | 1.34 1.41 | 1.34 1.41 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2591 5641 | 2464 5332 | 2353 5472 | 2271 5528 | 2201 5214 | 2153 5123 | 3251 4961 | 5354 4740 | 5885 4637 | 6134 3085 | 6091 2845 | 5841 2707 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1591 3561 | 1440 3263 | 1336 3420 | 1245 3503 | 1167 3189 | 1112 3101 | 2222 2910 | 3247 2650 | 3808 2528 | 4071 2078 | 4018 1838 | 3764 1699 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1374 4190 | 1259 3860 | 1167 4001 | 1093 4087 | 1027 3806 | 979 3734 | 2065 3587 | 4148 3383 | 4645 3317 | 4848 1797 | 4743 1586 | 4437 1470 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1374 3080 | 1259 2751 | 1167 2891 | 1093 2978 | 1027 2696 | 979 2625 | 2065 2478 | 3038 2273 | 3535 2207 | 3738 1797 | 3633 1586 | 3327 1470 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1036[餐具洗涤间] |  | 5.40 | 30.94 | 27 | 60 | 14616.2 | 14 | 39941.5 | 14 | 39.29 | 6 |
| 相同房间 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 43.3 122.2 | 37.1 126.9 | 32.5 130.0 | 29.4 133.1 | 24.8 136.2 | 23.2 137.7 | 61.9 140.8 | 80.5 103.7 | 94.4 83.5 | 103.7 69.6 | 111.4 58.8 | 117.6 49.5 |
| 照明 | 显热(W) | 44.6 212.9 | 37.1 217.8 | 32.2 222.8 | 27.2 225.3 | 22.3 227.8 | 19.8 230.2 | 104.0 232.7 | 153.5 148.5 | 173.3 96.5 | 185.7 79.2 | 195.6 64.4 | 205.5 54.5 |
| 人体 | 显热(W) | 56.7 360.5 | 48.6 368.6 | 40.5 372.6 | 36.5 376.7 | 28.4 380.7 | 24.3 384.8 | 210.6 388.8 | 287.6 198.5 | 311.9 121.5 | 328.1 97.2 | 340.2 81.0 | 352.4 68.9 |
|  | 全热(W) | 56.7 1365.5 | 48.6 1373.6 | 40.5 1377.6 | 36.5 1381.7 | 28.4 1385.7 | 24.3 1389.8 | 1215.6 1393.8 | 1292.6 198.5 | 1316.9 121.5 | 1333.1 97.2 | 1345.2 81.0 | 1357.4 68.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 4713.0 12478.9 | 3654.0 13420.2 | 3301.0 13890.8 | 2830.3 13773.2 | 2477.3 12831.9 | 2242.0 12361.2 | 2948.0 11066.9 | 4477.6 9419.6 | 6360.3 7772.3 | 8125.3 6595.6 | 9654.9 5772.0 | 11184.5 5066.0 |
|  | 全热(W) | 30728.6 37621.7 | 30384.8 38211.1 | 29811.8 38211.1 | 29598.9 37294.2 | 29484.3 36361.0 | 29451.6 35787.9 | 29828.1 35329.5 | 30417.6 34854.6 | 31416.3 33757.7 | 32775.3 32808.0 | 34592.7 31989.4 | 36246.3 31301.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 36.48 34.86 | 37.54 34.32 | 37.25 33.63 | 37.63 32.52 | 37.99 32.57 | 38.29 32.45 | 37.79 33.69 | 36.38 35.42 | 35.04 36.28 | 34.38 36.66 | 34.71 36.71 | 34.81 36.77 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 30873 39322 | 30508 39929 | 29917 39941 | 29692 39034 | 29560 38111 | 29519 37546 | 31210 37097 | 31944 35305 | 33001 34059 | 34398 33054 | 36245 32194 | 37927 31475 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4858 13174 | 3777 14133 | 3406 14616 | 2923 14508 | 2553 13576 | 2309 13114 | 3324 11829 | 4999 9870 | 6940 8074 | 8743 6842 | 10302 5976 | 11860 5239 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 39.29 39.29 | 39.29 39.29 | 39.29 39.29 | 39.29 39.29 | 39.29 39.29 | 39.29 39.29 | 39.29 39.29 | 39.29 39.29 | 39.29 39.29 | 39.29 39.29 | 39.29 39.29 | 39.29 39.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 145 1701 | 123 1718 | 105 1730 | 93 1740 | 75 1750 | 67 1758 | 1381 1767 | 1526 451 | 1585 302 | 1622 246 | 1652 204 | 1680 173 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 145 696 | 123 713 | 105 725 | 93 735 | 75 745 | 67 753 | 376 762 | 521 451 | 580 302 | 617 246 | 647 204 | 675 173 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1041[充值管理] |  | 5.40 | 29.98 | 26 | 60 | 2254.6 | 14 | 3313.6 | 13 | 1.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=32.40 K=0.27 D=3.76 | 166.6 114.5 | 161.4 113.5 | 152.7 112.7 | 143.4 112.0 | 133.4 117.1 | 126.0 126.6 | 123.5 137.2 | 121.5 148.1 | 119.8 156.9 | 118.2 163.7 | 117.1 167.6 | 115.5 168.8 |
| 南外墙 | F=5.40 K=0.45 D=3.06 | 21.8 18.6 | 21.2 19.1 | 20.5 19.7 | 20.1 20.3 | 19.8 20.9 | 19.6 21.7 | 19.4 22.6 | 19.3 23.1 | 19.1 23.2 | 18.9 23.0 | 18.8 22.5 | 18.7 22.1 |
| 北外墙 | F=21.60 K=0.45 D=3.06 | 98.0 80.4 | 95.8 88.3 | 88.5 90.9 | 87.0 91.6 | 85.8 91.7 | 84.9 92.5 | 84.0 94.2 | 83.4 95.5 | 82.4 96.3 | 81.9 96.4 | 81.3 96.6 | 80.8 97.4 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=16.20 | 273.4 897.2 | 238.6 928.9 | 217.9 910.3 | 196.5 853.9 | 178.6 786.2 | 163.8 712.0 | 262.7 601.2 | 372.3 468.3 | 484.9 411.9 | 597.3 366.6 | 699.9 329.9 | 811.1 297.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 112.3 249.2 | 93.6 265.8 | 87.4 274.1 | 79.1 272.0 | 72.8 255.4 | 68.7 247.1 | 81.1 224.3 | 108.1 195.3 | 141.3 166.2 | 172.4 145.5 | 199.4 130.9 | 226.4 118.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 161.1 648.0 | 145.0 663.1 | 130.5 636.2 | 117.5 581.9 | 105.7 530.8 | 95.1 464.9 | 181.5 376.9 | 264.2 273.0 | 343.6 245.7 | 424.9 221.1 | 500.4 199.0 | 584.8 179.1 |
| 周边地面 | F=16.00 K=0.29 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 42.0 118.4 | 36.0 122.9 | 31.5 125.9 | 28.5 128.9 | 24.0 131.9 | 22.5 133.4 | 60.0 136.4 | 77.9 100.4 | 91.4 80.9 | 100.4 67.4 | 107.9 57.0 | 113.9 48.0 |
| 照明 | 显热(W) | 43.2 206.2 | 36.0 211.0 | 31.2 215.8 | 26.4 218.2 | 21.6 220.6 | 19.2 223.0 | 100.7 225.4 | 148.7 143.9 | 167.9 93.5 | 179.9 76.7 | 189.4 62.3 | 199.0 52.8 |
| 人体 | 显热(W) | 44.0 279.5 | 37.7 285.7 | 31.4 288.9 | 28.3 292.0 | 22.0 295.2 | 18.8 298.3 | 163.3 301.4 | 222.9 153.9 | 241.8 94.2 | 254.3 75.4 | 263.8 62.8 | 273.2 53.4 |
|  | 全热(W) | 44.0 506.5 | 37.7 512.7 | 31.4 515.9 | 28.3 519.0 | 22.0 522.2 | 18.8 525.3 | 390.3 528.4 | 449.9 153.9 | 468.8 94.2 | 481.3 75.4 | 490.8 62.8 | 500.2 53.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 190.0 421.7 | 158.4 449.8 | 147.9 463.9 | 133.8 460.4 | 123.3 432.3 | 116.3 418.2 | 137.3 379.6 | 183.0 330.4 | 239.1 281.3 | 291.8 246.2 | 337.5 221.6 | 383.1 200.5 |
|  | 全热(W) | 1067.3 1273.0 | 1057.1 1290.6 | 1040.0 1290.6 | 1033.6 1263.3 | 1030.2 1235.4 | 1029.2 1218.3 | 1040.5 1204.6 | 1058.1 1190.5 | 1087.9 1157.7 | 1128.4 1129.4 | 1182.7 1105.0 | 1232.0 1084.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.23 1.18 | 1.26 1.16 | 1.25 1.14 | 1.26 1.11 | 1.27 1.11 | 1.28 1.11 | 1.27 1.15 | 1.23 1.20 | 1.19 1.22 | 1.17 1.23 | 1.18 1.24 | 1.18 1.24 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1783 3241 | 1710 3314 | 1640 3308 | 1590 3234 | 1542 3153 | 1511 3079 | 2108 2977 | 2358 2350 | 2549 2141 | 2733 2025 | 2914 1930 | 3098 1851 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 905 2163 | 812 2246 | 748 2255 | 691 2204 | 635 2122 | 598 2052 | 977 1925 | 1256 1490 | 1473 1265 | 1669 1142 | 1842 1047 | 2022 967 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 715 1968 | 653 2023 | 600 2018 | 557 1970 | 512 1917 | 481 1861 | 1067 1772 | 1300 1160 | 1461 983 | 1604 896 | 1732 825 | 1866 767 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 715 1741 | 653 1796 | 600 1791 | 557 1743 | 512 1690 | 481 1634 | 840 1545 | 1073 1160 | 1234 983 | 1377 896 | 1505 825 | 1639 767 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1054[副食库] |  | 5.40 | 20.75 | 26 | 60 | 691.7 | 15 | 1320.4 | 14 | 0.97 | 6 |
| 相同房间 |  | 2053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 29.0 81.9 | 24.9 85.1 | 21.8 87.1 | 19.7 89.2 | 16.6 91.3 | 15.6 92.3 | 41.5 94.4 | 53.9 69.5 | 63.3 56.0 | 69.5 46.7 | 74.7 39.4 | 78.8 33.2 |
| 照明 | 显热(W) | 29.9 142.7 | 24.9 146.0 | 21.6 149.4 | 18.3 151.0 | 14.9 152.7 | 13.3 154.3 | 69.7 156.0 | 102.9 99.6 | 116.2 64.7 | 124.5 53.1 | 131.1 43.1 | 137.7 36.5 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 114.0 253.0 | 95.0 269.9 | 88.7 278.3 | 80.3 276.2 | 74.0 259.4 | 69.8 250.9 | 82.4 227.8 | 109.8 198.3 | 143.5 168.8 | 175.1 147.7 | 202.5 133.0 | 229.9 120.3 |
|  | 全热(W) | 640.4 763.8 | 634.3 774.4 | 624.0 774.4 | 620.2 758.0 | 618.1 741.3 | 617.5 731.0 | 624.3 722.8 | 634.8 714.3 | 652.7 694.6 | 677.1 677.6 | 709.6 663.0 | 739.2 650.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.74 0.71 | 0.76 0.70 | 0.75 0.69 | 0.76 0.67 | 0.76 0.67 | 0.77 0.67 | 0.76 0.69 | 0.74 0.72 | 0.71 0.73 | 0.70 0.74 | 0.71 0.74 | 0.71 0.74 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 726 1292 | 707 1313 | 686 1320 | 675 1310 | 663 1299 | 658 1293 | 970 1290 | 1062 976 | 1113 872 | 1160 823 | 1210 783 | 1256 752 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 199 645 | 167 672 | 151 688 | 135 692 | 119 680 | 110 677 | 292 659 | 400 460 | 468 346 | 522 293 | 567 253 | 610 222 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 85 529 | 72 539 | 62 546 | 55 552 | 45 557 | 40 562 | 345 567 | 427 261 | 461 177 | 483 145 | 500 120 | 517 102 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 85 392 | 72 403 | 62 410 | 55 415 | 45 421 | 40 426 | 209 431 | 291 261 | 325 177 | 347 145 | 364 120 | 380 102 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1055[冷库] |  | 5.40 | 20.76 | 26 | 60 | 691.8 | 15 | 1320.6 | 14 | 0.97 | 6 |
| 相同房间 |  | 2056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 29.1 82.0 | 24.9 85.1 | 21.8 87.2 | 19.7 89.3 | 16.6 91.3 | 15.6 92.4 | 41.5 94.5 | 54.0 69.5 | 63.3 56.1 | 69.5 46.7 | 74.7 39.4 | 78.9 33.2 |
| 照明 | 显热(W) | 29.9 142.8 | 24.9 146.1 | 21.6 149.5 | 18.3 151.1 | 14.9 152.8 | 13.3 154.4 | 69.8 156.1 | 103.0 99.6 | 116.3 64.8 | 124.6 53.1 | 131.2 43.2 | 137.8 36.5 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 114.0 253.0 | 95.0 269.9 | 88.7 278.3 | 80.3 276.2 | 74.0 259.4 | 69.8 250.9 | 82.4 227.8 | 109.8 198.3 | 143.5 168.8 | 175.1 147.7 | 202.5 133.0 | 229.9 120.3 |
|  | 全热(W) | 640.4 763.8 | 634.3 774.4 | 624.0 774.4 | 620.2 758.0 | 618.1 741.3 | 617.5 731.0 | 624.3 722.8 | 634.8 714.3 | 652.7 694.6 | 677.1 677.6 | 709.6 663.0 | 739.2 650.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.74 0.71 | 0.76 0.70 | 0.75 0.69 | 0.76 0.67 | 0.76 0.67 | 0.77 0.67 | 0.76 0.69 | 0.74 0.72 | 0.71 0.73 | 0.70 0.74 | 0.71 0.74 | 0.71 0.74 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 726 1293 | 707 1313 | 686 1321 | 675 1310 | 663 1299 | 658 1293 | 970 1290 | 1062 976 | 1114 872 | 1160 823 | 1210 783 | 1256 752 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 199 646 | 167 673 | 151 688 | 135 692 | 119 681 | 110 677 | 292 659 | 400 460 | 468 346 | 522 293 | 567 253 | 610 222 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 85 529 | 72 539 | 62 546 | 55 552 | 45 557 | 40 562 | 345 568 | 427 262 | 461 177 | 483 145 | 500 120 | 517 102 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 85 393 | 72 403 | 62 410 | 55 416 | 45 421 | 40 426 | 209 431 | 291 262 | 325 177 | 347 145 | 364 120 | 381 102 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1058[女卫] |  | 5.40 | 15.30 | 28 | 60 | 610.4 | 14 | 610.4 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=13.38 K=0.45 D=3.06 | 48.8 37.9 | 47.4 42.8 | 42.9 44.4 | 42.0 44.8 | 41.3 44.9 | 40.7 45.4 | 40.2 46.4 | 39.8 47.2 | 39.2 47.7 | 38.8 47.8 | 38.4 47.9 | 38.1 48.4 |
| 西外墙 | F=4.32 K=0.45 D=3.06 | 24.4 17.0 | 22.7 17.4 | 19.3 17.9 | 18.9 18.3 | 18.5 18.8 | 18.3 19.2 | 18.0 19.6 | 17.9 19.8 | 17.6 21.5 | 17.5 23.2 | 17.3 24.4 | 17.2 24.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.68 | 107.4 374.1 | 90.3 390.7 | 80.0 392.8 | 69.5 381.0 | 60.5 370.4 | 53.2 379.4 | 225.9 353.7 | 265.4 203.5 | 274.9 175.9 | 278.8 153.6 | 309.2 135.5 | 346.9 119.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 25.6 90.5 | 16.7 98.4 | 13.8 102.3 | 9.8 101.3 | 6.9 93.4 | 4.9 89.5 | 10.8 78.7 | 23.6 64.9 | 39.3 51.1 | 54.1 41.3 | 66.9 34.4 | 79.7 28.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 81.8 283.6 | 73.6 292.4 | 66.3 290.5 | 59.6 279.7 | 53.7 276.9 | 48.3 289.9 | 215.1 275.1 | 241.8 138.6 | 235.6 124.7 | 224.7 112.3 | 242.3 101.0 | 267.3 90.9 |
| 内墙1 | F=5.13 K=0.76 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 周边地面 | F=7.33 K=0.29 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 21.4 60.4 | 18.4 62.7 | 16.1 64.3 | 14.5 65.8 | 12.2 67.3 | 11.5 68.1 | 30.6 69.6 | 39.8 51.3 | 46.7 41.3 | 51.3 34.4 | 55.1 29.1 | 58.1 24.5 |
| 照明 | 显热(W) | 13.8 65.8 | 11.5 67.3 | 9.9 68.9 | 8.4 69.6 | 6.9 70.4 | 6.1 71.1 | 32.1 71.9 | 47.4 45.9 | 53.6 29.8 | 57.4 24.5 | 60.4 19.9 | 63.5 16.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 238 578 | 213 603 | 190 610 | 176 602 | 162 594 | 152 605 | 369 584 | 433 390 | 454 339 | 466 306 | 503 279 | 546 256 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 238 578 | 213 603 | 190 610 | 176 602 | 162 594 | 152 605 | 369 584 | 433 390 | 454 339 | 466 306 | 503 279 | 546 256 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 238 578 | 213 603 | 190 610 | 176 602 | 162 594 | 152 605 | 369 584 | 433 390 | 454 339 | 466 306 | 503 279 | 546 256 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 238 578 | 213 603 | 190 610 | 176 602 | 162 594 | 152 605 | 369 584 | 433 390 | 454 339 | 466 306 | 503 279 | 546 256 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1060[男更] |  | 5.40 | 14.63 | 26 | 60 | 3240.1 | 16 | 6543.7 | 16 | 5.17 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=13.38 K=0.45 D=3.06 | 87.5 64.7 | 82.1 65.9 | 71.5 67.2 | 70.3 68.7 | 69.3 70.2 | 68.5 71.4 | 67.8 72.5 | 67.2 73.3 | 66.4 78.6 | 66.0 83.7 | 65.5 87.4 | 65.1 88.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.68 | 182.4 408.9 | 160.6 576.8 | 146.0 825.3 | 131.6 1045.0 | 119.3 1147.5 | 108.8 1146.1 | 152.6 955.5 | 201.7 311.4 | 252.6 275.7 | 303.6 246.2 | 345.6 221.6 | 382.5 199.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 53.2 118.1 | 44.4 126.0 | 41.4 129.9 | 37.5 129.0 | 34.5 121.1 | 32.6 117.2 | 38.5 106.3 | 51.3 92.6 | 67.0 78.8 | 81.7 69.0 | 94.5 62.1 | 107.3 56.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 129.1 290.7 | 116.2 450.8 | 104.6 695.4 | 94.1 916.1 | 84.7 1026.4 | 76.3 1028.9 | 114.1 849.1 | 150.5 218.8 | 185.6 196.9 | 221.9 177.2 | 251.1 159.5 | 275.2 143.6 |
| 内墙1 | F=21.87 K=0.76 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 |
| 内墙1 | F=0.54 K=0.76 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 |
| 周边地面 | F=7.80 K=0.29 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.5 57.8 | 17.6 60.0 | 15.4 61.4 | 13.9 62.9 | 11.7 64.4 | 11.0 65.1 | 29.3 66.6 | 38.0 49.0 | 44.6 39.5 | 49.0 32.9 | 52.7 27.8 | 55.6 23.4 |
| 照明 | 显热(W) | 13.2 62.9 | 11.0 64.4 | 9.5 65.8 | 8.0 66.6 | 6.6 67.3 | 5.9 68.0 | 30.7 68.8 | 45.4 43.9 | 51.2 28.5 | 54.9 23.4 | 57.8 19.0 | 60.7 16.1 |
| 人体 | 显热(W) | 32.6 207.2 | 27.9 211.8 | 23.3 214.2 | 21.0 216.5 | 16.3 218.8 | 14.0 221.2 | 121.1 223.5 | 165.3 114.1 | 179.3 69.8 | 188.6 55.9 | 195.6 46.6 | 202.5 39.6 |
|  | 全热(W) | 32.6 700.4 | 27.9 705.0 | 23.3 707.4 | 21.0 709.7 | 16.3 712.0 | 14.0 714.4 | 614.3 716.7 | 658.5 114.1 | 672.5 69.8 | 681.8 55.9 | 688.8 46.6 | 695.7 39.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 664.8 1475.7 | 554.2 1574.0 | 517.4 1623.2 | 468.2 1610.9 | 431.4 1512.6 | 406.8 1463.4 | 480.5 1328.3 | 640.2 1156.3 | 836.8 984.3 | 1021.1 861.4 | 1180.8 775.4 | 1340.6 701.7 |
|  | 全热(W) | 3734.8 4454.6 | 3698.9 4516.2 | 3639.1 4516.2 | 3616.9 4420.4 | 3604.9 4323.0 | 3601.5 4263.1 | 3640.8 4215.3 | 3702.4 4165.7 | 3806.7 4051.1 | 3948.6 3952.0 | 4138.3 3866.5 | 4311.0 3794.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.30 4.13 | 4.41 4.08 | 4.38 4.01 | 4.42 3.89 | 4.46 3.89 | 4.49 3.88 | 4.44 4.01 | 4.29 4.19 | 4.15 4.28 | 4.08 4.32 | 4.12 4.33 | 4.13 4.33 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4230 5909 | 4157 6148 | 4064 6403 | 4021 6533 | 3987 6544 | 3969 6487 | 4695 6255 | 4873 4917 | 5053 4703 | 5263 4553 | 5508 4428 | 5730 4321 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1160 2436 | 1013 2712 | 942 3016 | 872 3230 | 814 3240 | 774 3194 | 1041 2874 | 1317 1907 | 1590 1636 | 1842 1463 | 2057 1337 | 2266 1228 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 495 1454 | 458 1631 | 425 1887 | 404 2112 | 382 2221 | 367 2224 | 1054 2039 | 1170 751 | 1247 651 | 1315 601 | 1370 562 | 1419 527 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 495 961 | 458 1138 | 425 1393 | 404 1619 | 382 1727 | 367 1731 | 561 1546 | 677 751 | 753 651 | 821 601 | 876 562 | 926 527 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1064[办公] |  | 5.40 | 13.50 | 26 | 60 | 813.6 | 17 | 1233.2 | 14 | 0.64 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=17.55 K=0.45 D=3.06 | 114.7 84.9 | 107.7 86.4 | 93.8 88.2 | 92.2 90.2 | 90.9 92.1 | 89.9 93.7 | 88.9 95.1 | 88.2 96.2 | 87.2 103.1 | 86.5 109.7 | 85.9 114.7 | 85.3 116.1 |
| 北外墙 | F=10.74 K=0.45 D=3.06 | 48.7 40.0 | 47.6 43.9 | 44.0 45.2 | 43.3 45.5 | 42.7 45.6 | 42.2 46.0 | 41.8 46.8 | 41.5 47.5 | 41.0 47.9 | 40.7 48.0 | 40.4 48.0 | 40.2 48.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.84 | 67.5 200.9 | 59.0 209.2 | 53.8 210.2 | 48.6 204.3 | 44.1 208.5 | 40.4 213.7 | 126.8 201.2 | 146.5 115.6 | 125.3 101.8 | 147.4 90.6 | 168.4 81.6 | 187.3 73.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 26.6 59.1 | 22.2 63.0 | 20.7 65.0 | 18.7 64.5 | 17.3 60.5 | 16.3 58.6 | 19.2 53.2 | 25.6 46.3 | 33.5 39.4 | 40.9 34.5 | 47.3 31.0 | 53.7 28.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 40.9 141.8 | 36.8 146.2 | 33.1 145.3 | 29.8 139.8 | 26.8 147.9 | 24.1 155.1 | 107.5 148.1 | 120.9 69.3 | 91.8 62.4 | 106.5 56.1 | 121.2 50.5 | 133.6 45.5 |
| 周边地面 | F=7.90 K=0.29 | 13.1 13.1 | 13.1 13.1 | 13.1 13.1 | 13.1 13.1 | 13.1 13.1 | 13.1 13.1 | 13.1 13.1 | 13.1 13.1 | 13.1 13.1 | 13.1 13.1 | 13.1 13.1 | 13.1 13.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.9 53.3 | 16.2 55.4 | 14.2 56.7 | 12.8 58.1 | 10.8 59.4 | 10.1 60.1 | 27.0 61.4 | 35.1 45.2 | 41.2 36.5 | 45.2 30.4 | 48.6 25.7 | 51.3 21.6 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 76.0 168.7 | 63.4 179.9 | 59.1 185.5 | 53.5 184.1 | 49.3 172.9 | 46.5 167.3 | 54.9 151.8 | 73.2 132.2 | 95.7 112.5 | 116.7 98.5 | 135.0 88.6 | 153.2 80.2 |
|  | 全热(W) | 426.9 509.2 | 422.8 516.3 | 416.0 516.3 | 413.5 505.3 | 412.1 494.2 | 411.7 487.3 | 416.2 481.9 | 423.2 476.2 | 435.1 463.1 | 451.4 451.8 | 473.1 442.0 | 492.8 433.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.49 0.47 | 0.50 0.47 | 0.50 0.46 | 0.51 0.44 | 0.51 0.45 | 0.51 0.44 | 0.51 0.46 | 0.49 0.48 | 0.47 0.49 | 0.47 0.49 | 0.47 0.49 | 0.47 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 727 1197 | 698 1224 | 662 1233 | 647 1222 | 632 1221 | 624 1224 | 915 1212 | 995 920 | 1006 845 | 1058 808 | 1111 778 | 1160 752 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 376 765 | 338 797 | 305 812 | 287 810 | 269 809 | 258 814 | 463 792 | 554 576 | 576 495 | 632 455 | 682 425 | 729 398 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 300 688 | 275 708 | 246 717 | 233 717 | 220 727 | 212 737 | 499 731 | 571 444 | 571 382 | 606 356 | 638 336 | 667 318 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 300 597 | 275 617 | 246 626 | 233 626 | 220 636 | 212 646 | 408 640 | 481 444 | 480 382 | 516 356 | 547 336 | 576 318 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1067[办公] |  | 5.40 | 13.50 | 26 | 60 | 722.7 | 15 | 1140.9 | 14 | 0.64 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.74 K=0.45 D=3.06 | 48.7 40.0 | 47.6 43.9 | 44.0 45.2 | 43.3 45.5 | 42.7 45.6 | 42.2 46.0 | 41.8 46.8 | 41.5 47.5 | 41.0 47.9 | 40.7 48.0 | 40.4 48.0 | 40.2 48.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.84 | 67.5 200.9 | 59.0 209.2 | 53.8 210.2 | 48.6 210.9 | 44.1 208.5 | 40.4 213.7 | 81.3 201.2 | 105.3 115.6 | 125.3 101.8 | 147.4 90.6 | 168.4 81.6 | 187.3 73.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 26.6 59.1 | 22.2 63.0 | 20.7 65.0 | 18.7 64.5 | 17.3 60.5 | 16.3 58.6 | 19.2 53.2 | 25.6 46.3 | 33.5 39.4 | 40.9 34.5 | 47.3 31.0 | 53.7 28.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 40.9 141.8 | 36.8 146.2 | 33.1 145.3 | 29.8 146.4 | 26.8 147.9 | 24.1 155.1 | 62.0 148.1 | 79.7 69.3 | 91.8 62.4 | 106.5 56.1 | 121.2 50.5 | 133.6 45.5 |
| 周边地面 | F=5.40 K=0.29 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.9 53.3 | 16.2 55.4 | 14.2 56.7 | 12.8 58.1 | 10.8 59.4 | 10.1 60.1 | 27.0 61.4 | 35.1 45.2 | 41.2 36.5 | 45.2 30.4 | 48.6 25.7 | 51.3 21.6 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 76.0 168.7 | 63.4 179.9 | 59.1 185.5 | 53.5 184.1 | 49.3 172.9 | 46.5 167.3 | 54.9 151.8 | 73.2 132.2 | 95.7 112.5 | 116.7 98.5 | 135.0 88.6 | 153.2 80.2 |
|  | 全热(W) | 426.9 509.2 | 422.8 516.3 | 416.0 516.3 | 413.5 505.3 | 412.1 494.2 | 411.7 487.3 | 416.2 481.9 | 423.2 476.2 | 435.1 463.1 | 451.4 451.8 | 473.1 442.0 | 492.8 433.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.49 0.47 | 0.50 0.47 | 0.50 0.46 | 0.51 0.44 | 0.51 0.45 | 0.51 0.44 | 0.51 0.46 | 0.49 0.48 | 0.47 0.49 | 0.47 0.49 | 0.47 0.49 | 0.47 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 608 1108 | 586 1134 | 564 1141 | 550 1135 | 537 1125 | 530 1127 | 777 1113 | 861 820 | 915 738 | 967 694 | 1021 659 | 1070 631 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 257 676 | 226 707 | 207 719 | 190 723 | 174 713 | 164 716 | 325 692 | 420 476 | 484 387 | 542 341 | 592 306 | 640 278 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 181 599 | 163 618 | 148 625 | 137 629 | 125 631 | 118 639 | 360 631 | 438 344 | 480 275 | 516 243 | 548 217 | 577 198 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 181 508 | 163 527 | 148 534 | 137 539 | 125 540 | 118 548 | 270 541 | 347 344 | 389 275 | 425 243 | 457 217 | 487 198 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1068[办公] |  | 5.40 | 13.50 | 26 | 60 | 719.4 | 14 | 1140.9 | 14 | 0.64 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.74 K=0.45 D=3.06 | 48.7 40.0 | 47.6 43.9 | 44.0 45.2 | 43.3 45.5 | 42.7 45.6 | 42.2 46.0 | 41.8 46.8 | 41.5 47.5 | 41.0 47.9 | 40.7 48.0 | 40.4 48.0 | 40.2 48.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.84 | 67.5 200.9 | 59.0 209.2 | 53.8 210.2 | 48.6 204.3 | 44.1 208.5 | 40.4 213.7 | 121.1 201.2 | 110.5 115.6 | 125.3 101.8 | 147.4 90.6 | 168.4 81.6 | 187.3 73.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 26.6 59.1 | 22.2 63.0 | 20.7 65.0 | 18.7 64.5 | 17.3 60.5 | 16.3 58.6 | 19.2 53.2 | 25.6 46.3 | 33.5 39.4 | 40.9 34.5 | 47.3 31.0 | 53.7 28.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 40.9 141.8 | 36.8 146.2 | 33.1 145.3 | 29.8 139.8 | 26.8 147.9 | 24.1 155.1 | 101.9 148.1 | 84.8 69.3 | 91.8 62.4 | 106.5 56.1 | 121.2 50.5 | 133.6 45.5 |
| 周边地面 | F=5.40 K=0.29 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.9 53.3 | 16.2 55.4 | 14.2 56.7 | 12.8 58.1 | 10.8 59.4 | 10.1 60.1 | 27.0 61.4 | 35.1 45.2 | 41.2 36.5 | 45.2 30.4 | 48.6 25.7 | 51.3 21.6 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 76.0 168.7 | 63.4 179.9 | 59.1 185.5 | 53.5 184.1 | 49.3 172.9 | 46.5 167.3 | 54.9 151.8 | 73.2 132.2 | 95.7 112.5 | 116.7 98.5 | 135.0 88.6 | 153.2 80.2 |
|  | 全热(W) | 426.9 509.2 | 422.8 516.3 | 416.0 516.3 | 413.5 505.3 | 412.1 494.2 | 411.7 487.3 | 416.2 481.9 | 423.2 476.2 | 435.1 463.1 | 451.4 451.8 | 473.1 442.0 | 492.8 433.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.49 0.47 | 0.50 0.47 | 0.50 0.46 | 0.51 0.44 | 0.51 0.45 | 0.51 0.44 | 0.51 0.46 | 0.49 0.48 | 0.47 0.49 | 0.47 0.49 | 0.47 0.49 | 0.47 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 608 1108 | 586 1134 | 564 1141 | 550 1128 | 537 1125 | 530 1127 | 816 1113 | 866 820 | 915 738 | 967 694 | 1021 659 | 1070 631 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 257 676 | 226 707 | 207 719 | 190 716 | 174 713 | 164 716 | 364 692 | 425 476 | 484 387 | 542 341 | 592 306 | 640 278 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 181 599 | 163 618 | 148 625 | 137 623 | 125 631 | 118 639 | 400 631 | 443 344 | 480 275 | 516 243 | 548 217 | 577 198 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 181 508 | 163 527 | 148 534 | 137 532 | 125 540 | 118 548 | 310 541 | 352 344 | 389 275 | 425 243 | 457 217 | 487 198 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1073[男卫] |  | 5.40 | 11.58 | 28 | 60 | 1061.0 | 17 | 1061.0 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.90 K=0.45 D=3.06 | 55.9 39.1 | 51.9 39.9 | 44.1 40.9 | 43.2 42.0 | 42.5 43.1 | 41.9 44.0 | 41.3 44.8 | 40.9 45.4 | 40.4 49.3 | 40.0 53.1 | 39.6 55.9 | 39.3 56.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.76 | 116.0 285.9 | 99.7 404.5 | 88.8 598.3 | 78.0 763.0 | 68.7 839.9 | 60.9 838.8 | 93.7 695.9 | 130.6 212.8 | 168.7 186.1 | 207.0 163.9 | 238.5 145.5 | 266.1 129.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 19.2 67.9 | 12.5 73.8 | 10.3 76.7 | 7.4 76.0 | 5.2 70.1 | 3.7 67.1 | 8.1 59.0 | 17.7 48.7 | 29.5 38.4 | 40.6 31.0 | 50.2 25.8 | 59.8 21.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 96.9 218.1 | 87.2 330.8 | 78.5 521.5 | 70.6 687.1 | 63.5 769.8 | 57.2 771.7 | 85.6 636.8 | 112.9 164.1 | 139.2 147.7 | 166.4 132.9 | 188.3 119.6 | 206.4 107.7 |
| 内墙1 | F=3.24 K=0.76 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 |
| 内墙1 | F=11.34 K=0.76 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 周边地面 | F=5.80 K=0.29 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.2 45.7 | 13.9 47.5 | 12.2 48.6 | 11.0 49.8 | 9.3 51.0 | 8.7 51.5 | 23.2 52.7 | 30.1 38.8 | 35.3 31.3 | 38.8 26.1 | 41.7 22.0 | 44.0 18.5 |
| 照明 | 显热(W) | 10.4 49.8 | 8.7 51.0 | 7.5 52.1 | 6.4 52.7 | 5.2 53.3 | 4.6 53.8 | 24.3 54.4 | 35.9 34.7 | 40.5 22.6 | 43.4 18.5 | 45.7 15.1 | 48.1 12.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 271 493 | 247 616 | 225 813 | 211 980 | 199 1060 | 189 1061 | 255 921 | 310 405 | 358 362 | 402 334 | 438 311 | 470 290 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 271 493 | 247 616 | 225 813 | 211 980 | 199 1060 | 189 1061 | 255 921 | 310 405 | 358 362 | 402 334 | 438 311 | 470 290 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 271 493 | 247 616 | 225 813 | 211 980 | 199 1060 | 189 1061 | 255 921 | 310 405 | 358 362 | 402 334 | 438 311 | 470 290 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 271 493 | 247 616 | 225 813 | 211 980 | 199 1060 | 189 1061 | 255 921 | 310 405 | 358 362 | 402 334 | 438 311 | 470 290 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1074[女更] |  | 5.40 | 11.55 | 26 | 60 | 1559.6 | 14 | 4243.9 | 14 | 4.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.2 45.6 | 13.9 47.4 | 12.1 48.5 | 11.0 49.7 | 9.2 50.8 | 8.7 51.4 | 23.1 52.6 | 30.0 38.7 | 35.2 31.2 | 38.7 26.0 | 41.6 21.9 | 43.9 18.5 |
| 照明 | 显热(W) | 10.4 49.7 | 8.7 50.8 | 7.5 52.0 | 6.4 52.6 | 5.2 53.1 | 4.6 53.7 | 24.3 54.3 | 35.8 34.6 | 40.4 22.5 | 43.3 18.5 | 45.6 15.0 | 47.9 12.7 |
| 人体 | 显热(W) | 24.4 155.4 | 21.0 158.9 | 17.5 160.6 | 15.7 162.4 | 12.2 164.1 | 10.5 165.9 | 90.8 167.6 | 124.0 85.6 | 134.4 52.4 | 141.4 41.9 | 146.7 34.9 | 151.9 29.7 |
|  | 全热(W) | 24.4 525.3 | 21.0 528.8 | 17.5 530.5 | 15.7 532.3 | 12.2 534.0 | 10.5 535.8 | 460.7 537.5 | 493.9 85.6 | 504.3 52.4 | 511.3 41.9 | 516.6 34.9 | 521.8 29.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 531.8 1180.6 | 443.4 1259.2 | 413.9 1298.5 | 374.6 1288.7 | 345.1 1210.1 | 325.4 1170.7 | 384.4 1062.6 | 512.2 925.0 | 669.5 787.4 | 816.9 689.1 | 944.7 620.3 | 1072.4 561.3 |
|  | 全热(W) | 2987.9 3563.7 | 2959.2 3612.9 | 2911.3 3612.9 | 2893.5 3536.3 | 2883.9 3458.4 | 2881.2 3410.5 | 2912.7 3372.2 | 2961.9 3332.5 | 3045.3 3240.9 | 3158.8 3161.6 | 3310.7 3093.2 | 3448.8 3035.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.44 3.31 | 3.53 3.26 | 3.51 3.20 | 3.54 3.11 | 3.57 3.12 | 3.59 3.11 | 3.55 3.21 | 3.43 3.35 | 3.32 3.43 | 3.27 3.46 | 3.29 3.46 | 3.30 3.47 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3039 4184 | 3003 4240 | 2948 4244 | 2927 4171 | 2911 4096 | 2905 4051 | 3421 4017 | 3522 3491 | 3625 3347 | 3752 3248 | 3914 3165 | 4062 3097 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 583 1431 | 487 1516 | 451 1560 | 408 1553 | 372 1478 | 349 1442 | 523 1337 | 702 1084 | 880 893 | 1040 775 | 1179 692 | 1316 622 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 51 621 | 43 627 | 37 631 | 33 634 | 27 638 | 24 641 | 508 644 | 560 159 | 580 106 | 593 86 | 604 72 | 614 61 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 51 251 | 43 257 | 37 261 | 33 265 | 27 268 | 24 271 | 138 274 | 190 159 | 210 106 | 223 86 | 234 72 | 244 61 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1077[男卫] |  | 5.40 | 11.14 | 28 | 60 | 528.7 | 14 | 528.7 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.36 K=0.45 D=3.06 | 34.1 26.5 | 33.2 29.9 | 30.0 31.1 | 29.4 31.4 | 28.9 31.4 | 28.5 31.7 | 28.1 32.5 | 27.8 33.0 | 27.4 33.4 | 27.2 33.5 | 26.9 33.5 | 26.7 33.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.76 | 80.5 280.6 | 67.8 293.0 | 60.0 294.6 | 52.1 285.7 | 45.4 275.2 | 39.9 279.5 | 146.7 260.0 | 178.5 152.6 | 193.2 131.9 | 212.0 115.2 | 231.9 101.6 | 260.2 89.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 19.2 67.9 | 12.5 73.8 | 10.3 76.7 | 7.4 76.0 | 5.2 70.1 | 3.7 67.1 | 8.1 59.0 | 17.7 48.7 | 29.5 38.4 | 40.6 31.0 | 50.2 25.8 | 59.8 21.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 61.3 212.7 | 55.2 219.3 | 49.7 217.9 | 44.7 209.7 | 40.2 205.1 | 36.2 212.3 | 138.6 201.0 | 160.8 103.9 | 163.7 93.5 | 171.4 84.2 | 181.7 75.8 | 200.4 68.2 |
| 内墙1 | F=1.76 K=0.76 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 |
| 内墙1 | F=18.77 K=0.76 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 |
| 周边地面 | F=5.60 K=0.29 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.6 44.0 | 13.4 45.7 | 11.7 46.8 | 10.6 47.9 | 8.9 49.0 | 8.4 49.6 | 22.3 50.7 | 29.0 37.3 | 34.0 30.1 | 37.3 25.1 | 40.1 21.2 | 42.3 17.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.0 47.9 | 8.4 49.0 | 7.2 50.1 | 6.1 50.7 | 5.0 51.3 | 4.5 51.8 | 23.4 52.4 | 34.5 33.4 | 39.0 21.7 | 41.8 17.8 | 44.0 14.5 | 46.2 12.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 246 505 | 229 524 | 215 529 | 204 522 | 194 513 | 187 519 | 327 502 | 376 363 | 400 323 | 424 298 | 449 277 | 482 260 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 246 505 | 229 524 | 215 529 | 204 522 | 194 513 | 187 519 | 327 502 | 376 363 | 400 323 | 424 298 | 449 277 | 482 260 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 246 505 | 229 524 | 215 529 | 204 522 | 194 513 | 187 519 | 327 502 | 376 363 | 400 323 | 424 298 | 449 277 | 482 260 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 246 505 | 229 524 | 215 529 | 204 522 | 194 513 | 187 519 | 327 502 | 376 363 | 400 323 | 424 298 | 449 277 | 482 260 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1081[女卫] |  | 5.40 | 10.75 | 28 | 60 | 132.3 | 18 | 132.3 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 2080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=6.48 K=0.76 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.0 42.5 | 12.9 44.1 | 11.3 45.1 | 10.2 46.2 | 8.6 47.3 | 8.1 47.8 | 21.5 48.9 | 27.9 36.0 | 32.8 29.0 | 36.0 24.2 | 38.7 20.4 | 40.8 17.2 |
| 照明 | 显热(W) | 9.7 46.2 | 8.1 47.3 | 7.0 48.4 | 5.9 48.9 | 4.8 49.4 | 4.3 50.0 | 22.6 50.5 | 33.3 32.2 | 37.6 21.0 | 40.3 17.2 | 42.5 14.0 | 44.6 11.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 58 122 | 54 124 | 51 126 | 49 128 | 46 130 | 45 131 | 77 132 | 94 101 | 103 83 | 109 74 | 114 67 | 118 62 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 58 122 | 54 124 | 51 126 | 49 128 | 46 130 | 45 131 | 77 132 | 94 101 | 103 83 | 109 74 | 114 67 | 118 62 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 58 122 | 54 124 | 51 126 | 49 128 | 46 130 | 45 131 | 77 132 | 94 101 | 103 83 | 109 74 | 114 67 | 118 62 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 58 122 | 54 124 | 51 126 | 49 128 | 46 130 | 45 131 | 77 132 | 94 101 | 103 83 | 109 74 | 114 67 | 118 62 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1091[值班] |  | 5.40 | 6.25 | 26 | 60 | 285.8 | 15 | 495.5 | 14 | 0.32 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=14.58 K=0.76 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 8.8 24.7 | 7.5 25.6 | 6.6 26.3 | 5.9 26.9 | 5.0 27.5 | 4.7 27.8 | 12.5 28.4 | 16.3 20.9 | 19.1 16.9 | 20.9 14.1 | 22.5 11.9 | 23.8 10.0 |
| 照明 | 显热(W) | 9.0 43.0 | 7.5 44.0 | 6.5 45.0 | 5.5 45.5 | 4.5 46.0 | 4.0 46.5 | 21.0 47.0 | 31.0 30.0 | 35.0 19.5 | 37.5 16.0 | 39.5 13.0 | 41.5 11.0 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 38.0 84.3 | 31.7 90.0 | 29.6 92.8 | 26.8 92.1 | 24.7 86.5 | 23.3 83.6 | 27.5 75.9 | 36.6 66.1 | 47.8 56.3 | 58.4 49.2 | 67.5 44.3 | 76.6 40.1 |
|  | 全热(W) | 213.5 254.6 | 211.4 258.1 | 208.0 258.1 | 206.7 252.7 | 206.0 247.1 | 205.8 243.7 | 208.1 240.9 | 211.6 238.1 | 217.6 231.5 | 225.7 225.9 | 236.5 221.0 | 246.4 216.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.25 0.24 | 0.25 0.23 | 0.25 0.23 | 0.25 0.22 | 0.25 0.22 | 0.26 0.22 | 0.25 0.23 | 0.25 0.24 | 0.24 0.24 | 0.23 0.25 | 0.24 0.25 | 0.24 0.25 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 303 486 | 297 493 | 290 495 | 287 492 | 283 488 | 281 486 | 383 485 | 412 383 | 428 350 | 443 334 | 460 321 | 475 311 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 127 271 | 117 280 | 112 285 | 107 286 | 101 282 | 99 281 | 157 275 | 191 211 | 213 174 | 231 157 | 245 145 | 259 135 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 89 232 | 85 235 | 82 237 | 80 239 | 77 241 | 75 242 | 174 244 | 200 145 | 211 118 | 218 108 | 223 100 | 228 95 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 89 186 | 85 190 | 82 192 | 80 194 | 77 195 | 75 197 | 129 199 | 155 145 | 165 118 | 172 108 | 178 100 | 183 95 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1098[无障碍卫生间] |  | 5.40 | 5.10 | 28 | 60 | 80.3 | 18 | 80.3 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=11.34 K=0.76 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 |
| 内墙1 | F=0.27 K=0.76 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.1 20.1 | 6.1 20.9 | 5.4 21.4 | 4.8 21.9 | 4.1 22.4 | 3.8 22.7 | 10.2 23.2 | 13.3 17.1 | 15.6 13.8 | 17.1 11.5 | 18.4 9.7 | 19.4 8.2 |
| 照明 | 显热(W) | 4.6 21.9 | 3.8 22.4 | 3.3 23.0 | 2.8 23.2 | 2.3 23.5 | 2.0 23.7 | 10.7 24.0 | 15.8 15.3 | 17.9 9.9 | 19.1 8.2 | 20.1 6.6 | 21.2 5.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 45 75 | 43 76 | 42 78 | 41 78 | 40 79 | 39 80 | 54 80 | 62 66 | 67 57 | 69 53 | 72 49 | 74 47 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 45 75 | 43 76 | 42 78 | 41 78 | 40 79 | 39 80 | 54 80 | 62 66 | 67 57 | 69 53 | 72 49 | 74 47 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 45 75 | 43 76 | 42 78 | 41 78 | 40 79 | 39 80 | 54 80 | 62 66 | 67 57 | 69 53 | 72 49 | 74 47 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 45 75 | 43 76 | 42 78 | 41 78 | 40 79 | 39 80 | 54 80 | 62 66 | 67 57 | 69 53 | 72 49 | 74 47 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[餐具回收处1] |  | 5.40 | 1786.39 | 26 | 60 | 160633.5 | 14 | 349140.5 | 14 | 286.13 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=2.97 K=0.51 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 |
| 南外墙 | F=48.60 K=0.45 D=3.06 | 195.9 167.1 | 190.6 171.6 | 184.2 176.9 | 181.1 182.6 | 178.6 188.2 | 176.7 195.2 | 174.9 203.0 | 173.7 207.8 | 171.5 209.2 | 170.3 206.9 | 169.0 202.7 | 168.0 199.2 |
| 东外墙 | F=86.82 K=0.45 D=3.06 | 492.0 433.6 | 481.4 509.5 | 469.1 551.5 | 462.7 571.3 | 457.6 576.8 | 453.4 565.1 | 449.7 543.8 | 447.0 514.6 | 442.7 512.3 | 440.2 510.9 | 437.6 507.0 | 435.4 499.3 |
| 北外墙 | F=40.71 K=0.45 D=3.06 | 184.7 151.5 | 180.5 166.3 | 166.7 171.3 | 164.0 172.6 | 161.8 172.8 | 160.0 174.3 | 158.4 177.5 | 157.3 179.9 | 155.4 181.5 | 154.3 181.8 | 153.2 182.0 | 152.2 183.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=24.96 | 505.2 2270.6 | 443.2 1613.7 | 403.7 1595.1 | 364.0 1532.6 | 330.2 1406.6 | 302.0 1272.7 | 1952.3 1084.5 | 2973.0 863.8 | 3508.8 762.8 | 3678.0 680.1 | 3384.1 612.1 | 2795.3 551.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 173.0 384.0 | 144.2 409.5 | 134.6 422.3 | 121.8 419.1 | 112.2 393.6 | 105.8 380.8 | 125.0 345.6 | 166.6 300.8 | 217.7 256.1 | 265.7 224.1 | 307.2 201.7 | 348.8 182.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 332.3 1886.6 | 299.0 1204.2 | 269.1 1172.7 | 242.2 1113.4 | 218.0 1013.1 | 196.2 892.0 | 1827.3 738.9 | 2806.5 563.0 | 3291.0 506.7 | 3412.3 456.0 | 3076.8 410.4 | 2446.5 369.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=21.12 | 371.3 1104.8 | 324.5 1150.5 | 296.1 1156.2 | 267.1 1124.0 | 242.5 1110.8 | 222.4 1110.2 | 651.8 1022.5 | 749.3 635.7 | 767.2 559.7 | 818.4 498.3 | 926.3 448.5 | 1030.1 404.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 146.4 324.9 | 122.0 346.5 | 113.9 357.4 | 103.1 354.6 | 95.0 333.0 | 89.6 322.2 | 105.8 292.4 | 141.0 254.6 | 184.2 216.7 | 224.8 189.6 | 260.0 170.7 | 295.1 154.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 224.9 779.9 | 202.4 804.0 | 182.2 798.9 | 164.0 769.4 | 147.6 777.8 | 132.8 788.0 | 546.0 730.1 | 608.3 381.1 | 583.0 343.0 | 593.6 308.7 | 666.3 277.8 | 734.9 250.0 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=130.50 | 2641.6 12084.5 | 2317.4 8437.0 | 2110.9 8339.5 | 1903.4 8012.9 | 1726.6 7354.3 | 1579.2 6654.4 | 10368.9 5670.3 | 15420.5 4516.3 | 18177.5 3987.9 | 19229.7 3555.9 | 17577.1 3200.5 | 14521.9 2885.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 904.4 2007.5 | 753.9 2141.2 | 703.8 2208.1 | 636.9 2191.3 | 586.8 2057.6 | 553.4 1990.8 | 653.7 1806.9 | 870.9 1572.9 | 1138.4 1338.9 | 1389.1 1171.8 | 1606.4 1054.8 | 1823.6 954.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 1737.2 10077.0 | 1563.5 6295.8 | 1407.1 6131.5 | 1266.4 5821.5 | 1139.8 5296.7 | 1025.8 4663.6 | 9715.2 3863.4 | 14549.5 2943.3 | 17039.1 2649.0 | 17840.6 2384.1 | 15970.7 2145.7 | 12698.3 1931.1 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=119.34 | 2014.0 6609.7 | 1757.7 6843.2 | 1605.0 6685.5 | 1447.8 6290.3 | 1315.4 5791.8 | 1206.9 5245.1 | 1935.0 4429.2 | 2742.9 3449.4 | 3572.0 3034.4 | 4400.1 2700.5 | 5197.7 2430.6 | 6019.4 2192.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 827.0 1835.8 | 689.5 1958.1 | 643.6 2019.2 | 582.5 2003.9 | 536.6 1881.7 | 506.0 1820.5 | 597.8 1652.4 | 796.5 1438.4 | 1041.0 1224.4 | 1270.3 1071.6 | 1469.0 964.6 | 1667.7 872.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 1186.9 4773.9 | 1068.2 4885.1 | 961.4 4666.3 | 865.3 4286.3 | 778.8 3910.1 | 700.9 3424.5 | 1337.2 2776.8 | 1946.4 2011.0 | 2531.0 1809.9 | 3129.8 1628.9 | 3728.7 1466.0 | 4351.7 1319.4 |
| 南外门 | F=21.60 K=1.97 | 164.0 364.0 | 136.7 388.3 | 127.6 400.4 | 115.5 397.4 | 106.4 373.1 | 100.3 361.0 | 118.5 327.7 | 157.9 285.2 | 206.4 242.8 | 251.9 212.5 | 291.3 191.3 | 330.7 173.1 |
| 东外门 | F=7.20 K=1.97 | 54.7 121.3 | 45.6 129.4 | 42.5 133.5 | 38.5 132.5 | 35.5 124.4 | 33.4 120.3 | 39.5 109.2 | 52.6 95.1 | 68.8 80.9 | 84.0 70.8 | 97.1 63.8 | 110.2 57.7 |
| 内墙1 | F=6.48 K=0.76 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 |
| 内墙1 | F=9.72 K=0.76 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 |
| 内墙1 | F=82.20 K=0.76 | 354.7 541.4 | 354.7 541.4 | 354.7 541.4 | 354.7 541.4 | 354.7 541.4 | 354.7 541.4 | 541.4 541.4 | 541.4 541.4 | 541.4 541.4 | 541.4 541.4 | 541.4 541.4 | 541.4 541.4 |
| 内墙1 | F=4.50 K=0.76 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 |
| 内墙1 | F=6.48 K=0.76 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 |
| 内墙1 | F=50.52 K=0.76 | 218.0 332.7 | 218.0 332.7 | 218.0 332.7 | 218.0 332.7 | 218.0 332.7 | 218.0 332.7 | 332.7 332.7 | 332.7 332.7 | 332.7 332.7 | 332.7 332.7 | 332.7 332.7 | 332.7 332.7 |
| 内墙1 | F=14.58 K=0.76 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 |
| 内墙1 | F=6.48 K=0.76 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 |
| 内墙1 | F=40.62 K=0.76 | 175.3 267.5 | 175.3 267.5 | 175.3 267.5 | 175.3 267.5 | 175.3 267.5 | 175.3 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 |
| 内墙1 | F=5.94 K=0.76 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 |
| 内墙1 | F=9.36 K=0.76 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 |
| 内墙1 | F=9.84 K=0.76 | 42.5 64.8 | 42.5 64.8 | 42.5 64.8 | 42.5 64.8 | 42.5 64.8 | 42.5 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 内墙1 | F=22.68 K=0.76 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 |
| 内墙1 | F=11.79 K=0.76 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 |
| 内墙1 | F=14.58 K=0.76 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 |
| 内墙1 | F=6.21 K=0.76 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 |
| 内窗1 | F=2.31 K=1.80 | 23.7 36.2 | 23.7 36.2 | 23.7 36.2 | 23.7 36.2 | 23.7 36.2 | 23.7 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 |
| 内门1 | F=6.90 K=3.00 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 |
| 内门1 | F=6.90 K=3.00 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 |
| 内门1 | F=1.62 K=3.00 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 |
| 内门1 | F=1.62 K=3.00 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 2501.0 7056.3 | 2143.7 7324.2 | 1875.7 7502.9 | 1697.1 7681.5 | 1429.1 7860.1 | 1339.8 7949.4 | 3572.8 8128.1 | 4644.6 5984.4 | 5448.5 4823.3 | 5984.4 4019.4 | 6431.0 3394.1 | 6788.3 2858.2 |
| 照明 | 显热(W) | 2572.4 12290.4 | 2143.7 12576.2 | 1857.8 12862.0 | 1572.0 13004.9 | 1286.2 13147.9 | 1143.3 13290.8 | 6002.3 13433.7 | 8860.5 8574.7 | 10003.8 5573.5 | 10718.4 4573.2 | 11290.0 3715.7 | 11861.7 3144.1 |
| 人体 | 显热(W) | 7563.7 48083.6 | 6483.2 49164.1 | 5402.7 49704.4 | 4862.4 50244.6 | 3781.9 50784.9 | 3241.6 51325.2 | 28093.8 51865.4 | 38358.8 26473.0 | 41600.4 16208.0 | 43761.5 12966.4 | 45382.3 10805.3 | 47003.1 9184.5 |
|  | 全热(W) | 7563.7 113540.5 | 6483.2 114621.0 | 5402.7 115161.3 | 4862.4 115701.5 | 3781.9 116241.8 | 3241.6 116782.1 | 93550.7 117322.3 | 103815.7 26473.0 | 107057.3 16208.0 | 109218.4 12966.4 | 110839.2 10805.3 | 112460.0 9184.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 97.34 | 0.00 97.34 | 0.00 97.34 | 0.00 97.34 | 0.00 97.34 | 0.00 97.34 | 97.34 97.34 | 97.34 0.00 | 97.34 0.00 | 97.34 0.00 | 97.34 0.00 | 97.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 28276.4 62767.3 | 23573.0 66948.0 | 22005.3 69038.4 | 19914.9 68515.8 | 18347.1 64335.1 | 17302.0 62244.7 | 20437.5 56496.2 | 27231.2 49179.9 | 35592.6 41863.7 | 43431.5 36637.8 | 50225.1 32979.7 | 57018.8 29844.1 |
|  | 全热(W) | 158856.4 189470.6 | 157329.3 192088.4 | 154784.2 192088.4 | 153838.8 188016.2 | 153329.8 183871.3 | 153184.4 181326.2 | 154856.9 179290.1 | 157474.7 177181.3 | 161910.5 172309.2 | 167946.1 168091.5 | 176017.8 164455.6 | 183362.3 161401.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 182.98 175.79 | 187.70 173.38 | 186.40 170.35 | 188.13 165.39 | 189.70 165.65 | 191.02 165.11 | 188.80 170.61 | 182.56 178.29 | 176.61 182.10 | 173.68 183.79 | 175.14 184.01 | 175.57 184.28 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 179858 347981 | 175719 348335 | 171068 349140 | 168656 345136 | 166123 340536 | 164885 337363 | 276148 334058 | 299986 231277 | 313806 210801 | 325410 200584 | 335127 192525 | 342351 186051 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 49278 155821 | 41963 157738 | 38289 160634 | 34732 160179 | 31140 155543 | 29003 152824 | 76271 145807 | 104285 103276 | 122032 80356 | 135439 69130 | 143878 61049 | 150551 54494 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 286.13 286.13 | 286.13 286.13 | 286.13 286.13 | 286.13 286.13 | 286.13 286.13 | 286.13 286.13 | 286.13 286.13 | 286.13 286.13 | 286.13 286.13 | 286.13 286.13 | 286.13 286.13 | 286.13 286.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 21002 158510 | 18390 156247 | 16284 157052 | 14817 157120 | 12793 156665 | 11701 156037 | 121291 154768 | 142511 54096 | 151896 38492 | 157464 32493 | 159109 28070 | 158989 24650 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 21002 93053 | 18390 90790 | 16284 91595 | 14817 91663 | 12793 91208 | 11701 90580 | 55834 89311 | 77054 54096 | 86439 38492 | 92007 32493 | 93653 28070 | 93532 24650 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 97.34 97.34 | 97.34 97.34 | 97.34 97.34 | 97.34 97.34 | 97.34 97.34 | 97.34 97.34 | 97.34 97.34 | 97.34 97.34 | 97.34 97.34 | 97.34 97.34 | 97.34 97.34 | 97.34 97.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[面食加工间] |  | 5.40 | 362.23 | 27 | 60 | 171209.5 | 14 | 458481.6 | 14 | 445.59 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=99.49 K=0.51 | 238.5 390.7 | 238.5 390.7 | 238.5 390.7 | 238.5 390.7 | 238.5 390.7 | 238.5 390.7 | 390.7 390.7 | 390.7 390.7 | 390.7 390.7 | 390.7 390.7 | 390.7 390.7 | 390.7 390.7 |
| 顶板1 | F=0.75 K=0.51 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 |
| 顶板1 | F=0.75 K=0.51 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 |
| 顶板1 | F=0.75 K=0.51 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 |
| 西外墙 | F=78.59 K=0.45 D=3.06 | 478.7 345.1 | 447.1 351.8 | 385.3 360.0 | 378.1 368.7 | 372.2 377.4 | 367.4 384.5 | 363.1 390.9 | 359.9 395.7 | 355.3 426.6 | 352.5 456.4 | 349.6 478.5 | 347.1 485.0 |
| 北外墙 | F=1.62 K=0.45 D=3.06 | 6.6 5.3 | 6.5 5.9 | 5.9 6.1 | 5.8 6.1 | 5.7 6.2 | 5.6 6.2 | 5.6 6.3 | 5.5 6.4 | 5.5 6.5 | 5.4 6.5 | 5.4 6.5 | 5.3 6.6 |
| 南外墙 | F=1.62 K=0.45 D=3.06 | 5.8 4.8 | 5.6 5.0 | 5.4 5.2 | 5.3 5.4 | 5.2 5.6 | 5.2 5.8 | 5.1 6.0 | 5.1 6.2 | 5.0 6.3 | 5.0 6.2 | 4.9 6.0 | 4.9 5.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=40.32 | 884.8 2074.1 | 770.6 2933.6 | 694.0 4260.3 | 618.5 5413.9 | 553.5 5951.7 | 498.7 5944.2 | 728.4 4943.5 | 986.6 1562.1 | 1253.5 1374.9 | 1521.3 1219.9 | 1742.1 1090.7 | 1935.5 976.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 206.8 547.7 | 160.4 589.0 | 144.9 609.6 | 124.2 604.5 | 108.7 563.2 | 98.4 542.5 | 129.4 485.7 | 196.5 413.4 | 279.1 341.1 | 356.6 289.5 | 423.7 253.3 | 490.9 222.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 678.0 1526.4 | 610.2 2344.7 | 549.2 3650.7 | 494.3 4809.4 | 444.8 5388.6 | 400.3 5401.7 | 599.0 4457.8 | 790.1 1148.7 | 974.4 1033.8 | 1164.7 930.5 | 1318.3 837.4 | 1444.7 753.7 |
| 内墙1 | F=6.48 K=0.76 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 |
| 内墙1 | F=3.13 K=0.76 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 |
| 内墙1 | F=7.02 K=0.76 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 |
| 内墙1 | F=11.34 K=0.76 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 |
| 内墙1 | F=8.10 K=0.76 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 |
| 内墙1 | F=6.12 K=0.76 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 |
| 内墙1 | F=20.61 K=0.76 | 73.3 120.1 | 73.3 120.1 | 73.3 120.1 | 73.3 120.1 | 73.3 120.1 | 73.3 120.1 | 120.1 120.1 | 120.1 120.1 | 120.1 120.1 | 120.1 120.1 | 120.1 120.1 | 120.1 120.1 |
| 内墙1 | F=2.70 K=0.76 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 44.4 72.8 | 44.4 72.8 | 44.4 72.8 | 44.4 72.8 | 44.4 72.8 | 44.4 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 507.1 1430.8 | 434.7 1485.2 | 380.3 1521.4 | 344.1 1557.6 | 289.8 1593.8 | 271.7 1611.9 | 724.5 1648.2 | 941.8 1213.5 | 1104.8 978.0 | 1213.5 815.0 | 1304.0 688.2 | 1376.5 579.6 |
| 照明 | 显热(W) | 521.6 2492.2 | 434.7 2550.1 | 376.7 2608.1 | 318.8 2637.1 | 260.8 2666.0 | 231.8 2695.0 | 1217.1 2724.0 | 1796.7 1738.7 | 2028.5 1130.2 | 2173.4 927.3 | 2289.3 753.4 | 2405.2 637.5 |
| 人体 | 显热(W) | 680.4 4325.4 | 583.2 4422.6 | 486.0 4471.2 | 437.4 4519.8 | 340.2 4568.4 | 291.6 4617.0 | 2527.2 4665.6 | 3450.6 2381.4 | 3742.2 1458.0 | 3936.6 1166.4 | 4082.4 972.0 | 4228.2 826.2 |
|  | 全热(W) | 680.4 16385.4 | 583.2 16482.6 | 486.0 16531.2 | 437.4 16579.8 | 340.2 16628.4 | 291.6 16677.0 | 14587.2 16725.6 | 15510.6 2381.4 | 15802.2 1458.0 | 15996.6 1166.4 | 16142.4 972.0 | 16288.2 826.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 18.00 | 0.00 18.00 | 0.00 18.00 | 0.00 18.00 | 0.00 18.00 | 0.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 0.00 | 18.00 0.00 | 18.00 0.00 | 18.00 0.00 | 18.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 53332.7 141212.9 | 41349.0 151865.0 | 37354.5 157191.1 | 32028.4 155859.6 | 28033.9 145207.4 | 25370.8 139881.4 | 33359.9 125234.7 | 50669.7 106593.4 | 71973.9 87952.2 | 91946.7 74637.0 | 109256.5 65316.4 | 126566.2 57327.2 |
|  | 全热(W) | 347730.5 425733.2 | 343839.7 432403.2 | 337354.9 432403.2 | 334946.2 422027.6 | 333649.3 411466.7 | 333278.7 404981.9 | 337540.2 399794.1 | 344210.2 394420.9 | 355512.3 382007.2 | 370890.5 371261.0 | 391456.5 361997.0 | 410169.7 354215.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 412.78 394.44 | 424.80 388.32 | 421.49 380.58 | 425.88 367.96 | 429.89 368.61 | 433.26 367.25 | 427.59 381.25 | 411.71 400.83 | 396.54 410.53 | 389.08 414.83 | 392.79 415.38 | 393.89 416.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 351374 449257 | 347081 457004 | 340247 458482 | 337613 449382 | 336036 439482 | 335509 433093 | 355957 427025 | 364602 402511 | 376853 388174 | 392944 376645 | 414080 366779 | 433319 358518 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 56977 152677 | 44590 164405 | 40247 171209 | 34695 171154 | 30420 161163 | 27602 155932 | 39717 140405 | 59002 114684 | 81255 94119 | 101940 80021 | 119820 70098 | 137655 61630 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 | 445.59 445.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3644 23524 | 3241 24600 | 2892 26078 | 2667 27355 | 2386 28015 | 2231 28111 | 18417 27231 | 20392 8090 | 21341 6167 | 22054 5384 | 22624 4782 | 23149 4303 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3644 11464 | 3241 12540 | 2892 14018 | 2667 15295 | 2386 15955 | 2231 16051 | 6357 15171 | 8332 8090 | 9281 6167 | 9994 5384 | 10564 4782 | 11089 4303 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2019[厨房] |  | 5.40 | 62.26 | 27 | 60 | 30702.7 | 15 | 80535.3 | 14 | 77.57 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=20.25 K=0.51 | 48.5 79.5 | 48.5 79.5 | 48.5 79.5 | 48.5 79.5 | 48.5 79.5 | 48.5 79.5 | 79.5 79.5 | 79.5 79.5 | 79.5 79.5 | 79.5 79.5 | 79.5 79.5 | 79.5 79.5 |
| 西外墙 | F=23.28 K=0.45 D=3.06 | 141.8 102.2 | 132.4 104.2 | 114.1 106.6 | 112.0 109.2 | 110.3 111.8 | 108.8 113.9 | 107.6 115.8 | 106.6 117.2 | 105.2 126.4 | 104.4 135.2 | 103.6 141.7 | 102.8 143.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=13.44 | 294.9 691.4 | 256.9 977.9 | 231.3 1420.1 | 206.2 1804.6 | 184.5 1983.9 | 166.2 1981.4 | 242.8 1647.8 | 328.9 520.7 | 417.8 458.3 | 507.1 406.6 | 580.7 363.6 | 645.2 325.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 68.9 182.6 | 53.5 196.3 | 48.3 203.2 | 41.4 201.5 | 36.2 187.7 | 32.8 180.8 | 43.1 161.9 | 65.5 137.8 | 93.0 113.7 | 118.9 96.5 | 141.2 84.4 | 163.6 74.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 226.0 508.8 | 203.4 781.6 | 183.1 1216.9 | 164.8 1603.1 | 148.3 1796.2 | 133.4 1800.6 | 199.7 1485.9 | 263.4 382.9 | 324.8 344.6 | 388.2 310.2 | 439.4 279.1 | 481.6 251.2 |
| 内墙1 | F=3.24 K=0.76 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 |
| 内墙1 | F=3.78 K=0.76 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 |
| 内墙1 | F=4.86 K=0.76 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 87.2 245.9 | 74.7 255.3 | 65.4 261.5 | 59.1 267.7 | 49.8 273.9 | 46.7 277.1 | 124.5 283.3 | 161.9 208.6 | 189.9 168.1 | 208.6 140.1 | 224.1 118.3 | 236.6 99.6 |
| 照明 | 显热(W) | 89.7 428.3 | 74.7 438.3 | 64.7 448.3 | 54.8 453.2 | 44.8 458.2 | 39.8 463.2 | 209.2 468.2 | 308.8 298.8 | 348.6 194.2 | 373.6 159.4 | 393.5 129.5 | 413.4 109.6 |
| 人体 | 显热(W) | 113.4 720.9 | 97.2 737.1 | 81.0 745.2 | 72.9 753.3 | 56.7 761.4 | 48.6 769.5 | 421.2 777.6 | 575.1 396.9 | 623.7 243.0 | 656.1 194.4 | 680.4 162.0 | 704.7 137.7 |
|  | 全热(W) | 113.4 2730.9 | 97.2 2747.1 | 81.0 2755.2 | 72.9 2763.3 | 56.7 2771.4 | 48.6 2779.5 | 2431.2 2787.6 | 2585.1 396.9 | 2633.7 243.0 | 2666.1 194.4 | 2690.4 162.0 | 2714.7 137.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 0.00 | 3.00 0.00 | 3.00 0.00 | 3.00 0.00 | 3.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 9301.2 24627.4 | 7211.2 26485.1 | 6514.6 27414.0 | 5585.7 27181.8 | 4889.1 25324.1 | 4424.6 24395.2 | 5817.9 21840.8 | 8836.7 18589.8 | 12552.2 15338.8 | 16035.4 13016.6 | 19054.2 11391.1 | 22073.0 9997.8 |
|  | 全热(W) | 60643.9 74247.5 | 59965.3 75410.8 | 58834.4 75410.8 | 58414.3 73601.2 | 58188.1 71759.4 | 58123.5 70628.5 | 58866.7 69723.7 | 60030.0 68786.7 | 62001.0 66621.7 | 64683.0 64747.6 | 68269.7 63132.0 | 71533.2 61774.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 71.99 68.79 | 74.08 67.72 | 73.51 66.37 | 74.27 64.17 | 74.97 64.29 | 75.56 64.05 | 74.57 66.49 | 71.80 69.90 | 69.16 71.60 | 67.85 72.35 | 68.50 72.44 | 68.69 72.56 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 61473 78579 | 60703 80066 | 59493 80535 | 59021 79132 | 58736 77492 | 58636 76376 | 62115 75159 | 63654 70462 | 65829 67945 | 68676 65916 | 72395 64180 | 75779 62724 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10130 26949 | 7949 29131 | 7173 30529 | 6193 30703 | 5437 29046 | 4937 28133 | 7056 25266 | 10451 20265 | 14370 16662 | 18018 14185 | 21169 12439 | 24309 10947 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 | 77.57 77.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 829 4332 | 738 4656 | 658 5125 | 607 5531 | 548 5732 | 512 5748 | 3248 5436 | 3624 1675 | 3828 1323 | 3993 1169 | 4125 1048 | 4246 949 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 829 2322 | 738 2646 | 658 3115 | 607 3521 | 548 3722 | 512 3738 | 1238 3426 | 1614 1675 | 1818 1323 | 1983 1169 | 2115 1048 | 2236 949 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2021[主食库] |  | 5.40 | 42.56 | 26 | 60 | 3285.7 | 15 | 7710.6 | 14 | 6.73 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 59.6 168.1 | 51.1 174.5 | 44.7 178.8 | 40.4 183.0 | 34.1 187.3 | 31.9 189.4 | 85.1 193.7 | 110.7 142.6 | 129.8 114.9 | 142.6 95.8 | 153.2 80.9 | 161.7 68.1 |
| 照明 | 显热(W) | 61.3 292.8 | 51.1 299.6 | 44.3 306.5 | 37.5 309.9 | 30.6 313.3 | 27.2 316.7 | 143.0 320.1 | 211.1 204.3 | 238.4 132.8 | 255.4 109.0 | 269.0 88.5 | 282.6 74.9 |
| 人体 | 显热(W) | 177.9 1130.7 | 152.5 1156.2 | 127.1 1168.9 | 114.3 1181.6 | 88.9 1194.3 | 76.2 1207.0 | 660.7 1219.7 | 902.1 622.5 | 978.3 381.2 | 1029.1 304.9 | 1067.2 254.1 | 1105.3 216.0 |
|  | 全热(W) | 177.9 2670.0 | 152.5 2695.5 | 127.1 2708.2 | 114.3 2720.9 | 88.9 2733.6 | 76.2 2746.3 | 2200.0 2759.0 | 2441.4 622.5 | 2517.6 381.2 | 2568.4 304.9 | 2606.5 254.1 | 2644.6 216.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 665.0 1476.1 | 554.3 1574.4 | 517.5 1623.5 | 468.3 1611.2 | 431.5 1512.9 | 406.9 1463.8 | 480.6 1328.6 | 640.4 1156.5 | 837.0 984.5 | 1021.3 861.6 | 1181.1 775.6 | 1340.9 701.8 |
|  | 全热(W) | 3735.7 4455.6 | 3699.8 4517.2 | 3639.9 4517.2 | 3617.7 4421.4 | 3605.7 4324.0 | 3602.3 4264.1 | 3641.7 4216.2 | 3703.2 4166.6 | 3807.5 4052.1 | 3949.5 3952.9 | 4139.3 3867.4 | 4312.0 3795.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.30 4.13 | 4.41 4.08 | 4.38 4.01 | 4.42 3.89 | 4.46 3.90 | 4.49 3.88 | 4.44 4.01 | 4.29 4.19 | 4.15 4.28 | 4.08 4.32 | 4.12 4.33 | 4.13 4.33 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4034 7587 | 3954 7687 | 3856 7711 | 3810 7635 | 3759 7558 | 3738 7516 | 6070 7489 | 6466 5136 | 6693 4681 | 6916 4463 | 7168 4291 | 7401 4155 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 964 3068 | 809 3205 | 733 3278 | 661 3286 | 585 3208 | 542 3177 | 1369 3062 | 1864 2126 | 2183 1613 | 2448 1371 | 2671 1199 | 2891 1061 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.73 6.73 | 6.73 6.73 | 6.73 6.73 | 6.73 6.73 | 6.73 6.73 | 6.73 6.73 | 6.73 6.73 | 6.73 6.73 | 6.73 6.73 | 6.73 6.73 | 6.73 6.73 | 6.73 6.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 299 3131 | 255 3170 | 216 3193 | 192 3214 | 154 3234 | 135 3252 | 2428 3273 | 2763 969 | 2886 629 | 2966 510 | 3029 424 | 3089 359 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 299 1592 | 255 1630 | 216 1654 | 192 1674 | 154 1695 | 135 1713 | 889 1733 | 1224 969 | 1346 629 | 1427 510 | 1489 424 | 1550 359 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2025[女卫] |  | 5.40 | 42.02 | 28 | 60 | 2692.9 | 17 | 2692.9 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=23.28 K=0.45 D=3.06 | 131.5 91.9 | 122.1 93.9 | 103.8 96.3 | 101.6 98.9 | 99.9 101.4 | 98.5 103.5 | 97.2 105.4 | 96.3 106.9 | 94.9 116.0 | 94.0 124.8 | 93.2 131.4 | 92.5 133.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=13.44 | 270.7 667.2 | 232.7 953.7 | 207.2 1395.9 | 182.0 1780.4 | 160.3 1959.7 | 142.1 1957.2 | 218.6 1623.7 | 304.7 496.5 | 393.6 434.1 | 482.9 382.4 | 556.5 339.4 | 621.0 301.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 44.8 158.4 | 29.3 172.1 | 24.1 179.0 | 17.2 177.3 | 12.0 163.5 | 8.6 156.6 | 18.9 137.7 | 41.3 113.6 | 68.9 89.5 | 94.7 72.3 | 117.1 60.2 | 139.4 49.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 226.0 508.8 | 203.4 781.6 | 183.1 1216.9 | 164.8 1603.1 | 148.3 1796.2 | 133.4 1800.6 | 199.7 1485.9 | 263.4 382.9 | 324.8 344.6 | 388.2 310.2 | 439.4 279.1 | 481.6 251.2 |
| 内墙1 | F=3.35 K=0.76 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 |
| 内墙1 | F=3.67 K=0.76 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 |
| 内墙1 | F=32.13 K=0.76 | 90.0 163.0 | 90.0 163.0 | 90.0 163.0 | 90.0 163.0 | 90.0 163.0 | 90.0 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 |
| 内墙1 | F=13.23 K=0.76 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 58.8 166.0 | 50.4 172.3 | 44.1 176.5 | 39.9 180.7 | 33.6 184.9 | 31.5 187.0 | 84.0 191.2 | 109.3 140.8 | 128.2 113.5 | 140.8 94.6 | 151.3 79.8 | 159.7 67.2 |
| 照明 | 显热(W) | 37.8 180.7 | 31.5 184.9 | 27.3 189.1 | 23.1 191.2 | 18.9 193.3 | 16.8 195.4 | 88.3 197.5 | 130.3 126.1 | 147.1 81.9 | 157.6 67.2 | 166.0 54.6 | 174.4 46.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 676 1355 | 613 1654 | 559 2108 | 523 2501 | 490 2689 | 466 2693 | 738 2368 | 890 1120 | 1014 995 | 1125 919 | 1217 855 | 1297 798 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 676 1355 | 613 1654 | 559 2108 | 523 2501 | 490 2689 | 466 2693 | 738 2368 | 890 1120 | 1014 995 | 1125 919 | 1217 855 | 1297 798 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 676 1355 | 613 1654 | 559 2108 | 523 2501 | 490 2689 | 466 2693 | 738 2368 | 890 1120 | 1014 995 | 1125 919 | 1217 855 | 1297 798 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 676 1355 | 613 1654 | 559 2108 | 523 2501 | 490 2689 | 466 2693 | 738 2368 | 890 1120 | 1014 995 | 1125 919 | 1217 855 | 1297 798 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2057[女卫] |  | 5.40 | 15.30 | 28 | 60 | 602.5 | 14 | 602.5 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=13.38 K=0.45 D=3.06 | 48.8 37.9 | 47.4 42.8 | 42.9 44.4 | 42.0 44.8 | 41.3 44.9 | 40.7 45.4 | 40.2 46.4 | 39.8 47.2 | 39.2 47.7 | 38.8 47.8 | 38.4 47.9 | 38.1 48.4 |
| 西外墙 | F=4.32 K=0.45 D=3.06 | 24.4 17.0 | 22.7 17.4 | 19.3 17.9 | 18.9 18.3 | 18.5 18.8 | 18.3 19.2 | 18.0 19.6 | 17.9 19.8 | 17.6 21.5 | 17.5 23.2 | 17.3 24.4 | 17.2 24.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.68 | 107.4 374.1 | 90.3 390.7 | 80.0 392.8 | 69.5 381.0 | 60.5 370.4 | 53.2 379.4 | 225.9 353.7 | 265.4 203.5 | 274.9 175.9 | 278.8 153.6 | 309.2 135.5 | 346.9 119.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 25.6 90.5 | 16.7 98.4 | 13.8 102.3 | 9.8 101.3 | 6.9 93.4 | 4.9 89.5 | 10.8 78.7 | 23.6 64.9 | 39.3 51.1 | 54.1 41.3 | 66.9 34.4 | 79.7 28.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 81.8 283.6 | 73.6 292.4 | 66.3 290.5 | 59.6 279.7 | 53.7 276.9 | 48.3 289.9 | 215.1 275.1 | 241.8 138.6 | 235.6 124.7 | 224.7 112.3 | 242.3 101.0 | 267.3 90.9 |
| 内墙1 | F=5.13 K=0.76 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 21.4 60.4 | 18.4 62.7 | 16.1 64.3 | 14.5 65.8 | 12.2 67.3 | 11.5 68.1 | 30.6 69.6 | 39.8 51.3 | 46.7 41.3 | 51.3 34.4 | 55.1 29.1 | 58.1 24.5 |
| 照明 | 显热(W) | 13.8 65.8 | 11.5 67.3 | 9.9 68.9 | 8.4 69.6 | 6.9 70.4 | 6.1 71.1 | 32.1 71.9 | 47.4 45.9 | 53.6 29.8 | 57.4 24.5 | 60.4 19.9 | 63.5 16.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 230 570 | 205 595 | 183 603 | 168 594 | 154 586 | 144 598 | 361 576 | 425 382 | 446 331 | 458 298 | 495 271 | 538 248 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 230 570 | 205 595 | 183 603 | 168 594 | 154 586 | 144 598 | 361 576 | 425 382 | 446 331 | 458 298 | 495 271 | 538 248 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 230 570 | 205 595 | 183 603 | 168 594 | 154 586 | 144 598 | 361 576 | 425 382 | 446 331 | 458 298 | 495 271 | 538 248 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 230 570 | 205 595 | 183 603 | 168 594 | 154 586 | 144 598 | 361 576 | 425 382 | 446 331 | 458 298 | 495 271 | 538 248 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2059[男更] |  | 5.40 | 14.63 | 26 | 60 | 3315.5 | 16 | 6619.1 | 16 | 5.17 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=13.38 K=0.45 D=3.06 | 87.5 64.7 | 82.1 65.9 | 71.5 67.2 | 70.3 68.7 | 69.3 70.2 | 68.5 71.4 | 67.8 72.5 | 67.2 73.3 | 66.4 78.6 | 66.0 83.7 | 65.5 87.4 | 65.1 88.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.68 | 182.4 408.9 | 160.6 576.8 | 146.0 825.3 | 131.6 1045.0 | 119.3 1147.5 | 108.8 1146.1 | 152.6 955.5 | 201.7 311.4 | 252.6 275.7 | 303.6 246.2 | 345.6 221.6 | 382.5 199.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 53.2 118.1 | 44.4 126.0 | 41.4 129.9 | 37.5 129.0 | 34.5 121.1 | 32.6 117.2 | 38.5 106.3 | 51.3 92.6 | 67.0 78.8 | 81.7 69.0 | 94.5 62.1 | 107.3 56.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 129.1 290.7 | 116.2 450.8 | 104.6 695.4 | 94.1 916.1 | 84.7 1026.4 | 76.3 1028.9 | 114.1 849.1 | 150.5 218.8 | 185.6 196.9 | 221.9 177.2 | 251.1 159.5 | 275.2 143.6 |
| 内墙1 | F=0.54 K=0.76 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 |
| 内墙1 | F=21.87 K=0.76 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 |
| 内墙1 | F=4.86 K=0.76 | 21.0 32.0 | 21.0 32.0 | 21.0 32.0 | 21.0 32.0 | 21.0 32.0 | 21.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 内门1 | F=2.16 K=3.00 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.5 57.8 | 17.6 60.0 | 15.4 61.4 | 13.9 62.9 | 11.7 64.4 | 11.0 65.1 | 29.3 66.6 | 38.0 49.0 | 44.6 39.5 | 49.0 32.9 | 52.7 27.8 | 55.6 23.4 |
| 照明 | 显热(W) | 13.2 62.9 | 11.0 64.4 | 9.5 65.8 | 8.0 66.6 | 6.6 67.3 | 5.9 68.0 | 30.7 68.8 | 45.4 43.9 | 51.2 28.5 | 54.9 23.4 | 57.8 19.0 | 60.7 16.1 |
| 人体 | 显热(W) | 32.6 207.2 | 27.9 211.8 | 23.3 214.2 | 21.0 216.5 | 16.3 218.8 | 14.0 221.2 | 121.1 223.5 | 165.3 114.1 | 179.3 69.8 | 188.6 55.9 | 195.6 46.6 | 202.5 39.6 |
|  | 全热(W) | 32.6 700.4 | 27.9 705.0 | 23.3 707.4 | 21.0 709.7 | 16.3 712.0 | 14.0 714.4 | 614.3 716.7 | 658.5 114.1 | 672.5 69.8 | 681.8 55.9 | 688.8 46.6 | 695.7 39.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 664.8 1475.7 | 554.2 1574.0 | 517.4 1623.2 | 468.2 1610.9 | 431.4 1512.6 | 406.8 1463.4 | 480.5 1328.3 | 640.2 1156.3 | 836.8 984.3 | 1021.1 861.4 | 1180.8 775.4 | 1340.6 701.7 |
|  | 全热(W) | 3734.8 4454.6 | 3698.9 4516.2 | 3639.1 4516.2 | 3616.9 4420.4 | 3604.9 4323.0 | 3601.5 4263.1 | 3640.8 4215.3 | 3702.4 4165.7 | 3806.7 4051.1 | 3948.6 3952.0 | 4138.3 3866.5 | 4311.0 3794.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.30 4.13 | 4.41 4.08 | 4.38 4.01 | 4.42 3.89 | 4.46 3.89 | 4.49 3.88 | 4.44 4.01 | 4.29 4.19 | 4.15 4.28 | 4.08 4.32 | 4.12 4.33 | 4.13 4.33 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4275 5984 | 4202 6223 | 4109 6478 | 4066 6608 | 4032 6619 | 4014 6563 | 4770 6330 | 4948 4992 | 5129 4778 | 5339 4629 | 5583 4504 | 5805 4397 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1205 2512 | 1058 2788 | 987 3092 | 917 3305 | 859 3316 | 819 3270 | 1117 2950 | 1393 1983 | 1666 1711 | 1918 1538 | 2133 1413 | 2342 1304 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 540 1529 | 503 1707 | 470 1962 | 449 2188 | 427 2296 | 412 2300 | 1129 2115 | 1246 826 | 1322 727 | 1390 677 | 1445 637 | 1494 602 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 540 1036 | 503 1214 | 470 1469 | 449 1695 | 427 1803 | 412 1807 | 636 1622 | 752 826 | 829 727 | 897 677 | 952 637 | 1001 602 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2063[办公] |  | 5.40 | 13.50 | 26 | 60 | 1026.9 | 17 | 1446.6 | 14 | 0.64 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=17.55 K=0.45 D=3.06 | 114.7 84.9 | 107.7 86.4 | 93.8 88.2 | 92.2 90.2 | 90.9 92.1 | 89.9 93.7 | 88.9 95.1 | 88.2 96.2 | 87.2 103.1 | 86.5 109.7 | 85.9 114.7 | 85.3 116.1 |
| 北外墙 | F=10.74 K=0.45 D=3.06 | 48.7 40.0 | 47.6 43.9 | 44.0 45.2 | 43.3 45.5 | 42.7 45.6 | 42.2 46.0 | 41.8 46.8 | 41.5 47.5 | 41.0 47.9 | 40.7 48.0 | 40.4 48.0 | 40.2 48.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.84 | 67.5 200.9 | 59.0 209.2 | 53.8 210.2 | 48.6 207.2 | 44.1 208.5 | 40.4 213.7 | 126.8 201.2 | 146.5 115.6 | 125.3 101.8 | 148.4 90.6 | 168.4 81.6 | 187.3 73.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 26.6 59.1 | 22.2 63.0 | 20.7 65.0 | 18.7 64.5 | 17.3 60.5 | 16.3 58.6 | 19.2 53.2 | 25.6 46.3 | 33.5 39.4 | 40.9 34.5 | 47.3 31.0 | 53.7 28.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 40.9 141.8 | 36.8 146.2 | 33.1 145.3 | 29.8 142.7 | 26.8 147.9 | 24.1 155.1 | 107.5 148.1 | 120.9 69.3 | 91.8 62.4 | 107.5 56.1 | 121.2 50.5 | 133.6 45.5 |
| 内墙1 | F=24.87 K=0.76 | 107.3 163.8 | 107.3 163.8 | 107.3 163.8 | 107.3 163.8 | 107.3 163.8 | 107.3 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.9 53.3 | 16.2 55.4 | 14.2 56.7 | 12.8 58.1 | 10.8 59.4 | 10.1 60.1 | 27.0 61.4 | 35.1 45.2 | 41.2 36.5 | 45.2 30.4 | 48.6 25.7 | 51.3 21.6 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 76.0 168.7 | 63.4 179.9 | 59.1 185.5 | 53.5 184.1 | 49.3 172.9 | 46.5 167.3 | 54.9 151.8 | 73.2 132.2 | 95.7 112.5 | 116.7 98.5 | 135.0 88.6 | 153.2 80.2 |
|  | 全热(W) | 426.9 509.2 | 422.8 516.3 | 416.0 516.3 | 413.5 505.3 | 412.1 494.2 | 411.7 487.3 | 416.2 481.9 | 423.2 476.2 | 435.1 463.1 | 451.4 451.8 | 473.1 442.0 | 492.8 433.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.49 0.47 | 0.50 0.47 | 0.50 0.46 | 0.51 0.44 | 0.51 0.45 | 0.51 0.44 | 0.51 0.46 | 0.49 0.48 | 0.47 0.49 | 0.47 0.49 | 0.47 0.49 | 0.47 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 862 1410 | 833 1438 | 797 1447 | 782 1439 | 767 1434 | 759 1438 | 1129 1426 | 1208 1133 | 1219 1058 | 1272 1022 | 1324 992 | 1373 965 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 511 979 | 473 1010 | 440 1025 | 422 1027 | 405 1022 | 394 1027 | 676 1005 | 767 789 | 789 708 | 847 668 | 896 638 | 943 611 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 435 901 | 410 921 | 381 930 | 368 933 | 355 940 | 347 950 | 712 944 | 785 657 | 784 595 | 821 570 | 851 550 | 880 531 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 435 810 | 410 831 | 381 840 | 368 842 | 355 849 | 347 860 | 622 853 | 694 657 | 693 595 | 730 570 | 761 550 | 789 531 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2065[办公] |  | 5.40 | 13.50 | 26 | 60 | 859.3 | 15 | 1274.8 | 14 | 0.64 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.74 K=0.45 D=3.06 | 48.7 40.0 | 47.6 43.9 | 44.0 45.2 | 43.3 45.5 | 42.7 45.6 | 42.2 46.0 | 41.8 46.8 | 41.5 47.5 | 41.0 47.9 | 40.7 48.0 | 40.4 48.0 | 40.2 48.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.84 | 67.5 200.9 | 59.0 209.2 | 53.8 210.2 | 48.6 213.6 | 44.1 208.5 | 40.4 213.7 | 81.3 201.2 | 105.3 115.6 | 125.3 101.8 | 147.4 90.6 | 168.4 81.6 | 187.3 73.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 26.6 59.1 | 22.2 63.0 | 20.7 65.0 | 18.7 64.5 | 17.3 60.5 | 16.3 58.6 | 19.2 53.2 | 25.6 46.3 | 33.5 39.4 | 40.9 34.5 | 47.3 31.0 | 53.7 28.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 40.9 141.8 | 36.8 146.2 | 33.1 145.3 | 29.8 149.1 | 26.8 147.9 | 24.1 155.1 | 62.0 148.1 | 79.7 69.3 | 91.8 62.4 | 106.5 56.1 | 121.2 50.5 | 133.6 45.5 |
| 内墙1 | F=12.18 K=0.76 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.9 53.3 | 16.2 55.4 | 14.2 56.7 | 12.8 58.1 | 10.8 59.4 | 10.1 60.1 | 27.0 61.4 | 35.1 45.2 | 41.2 36.5 | 45.2 30.4 | 48.6 25.7 | 51.3 21.6 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 76.0 168.7 | 63.4 179.9 | 59.1 185.5 | 53.5 184.1 | 49.3 172.9 | 46.5 167.3 | 54.9 151.8 | 73.2 132.2 | 95.7 112.5 | 116.7 98.5 | 135.0 88.6 | 153.2 80.2 |
|  | 全热(W) | 426.9 509.2 | 422.8 516.3 | 416.0 516.3 | 413.5 505.3 | 412.1 494.2 | 411.7 487.3 | 416.2 481.9 | 423.2 476.2 | 435.1 463.1 | 451.4 451.8 | 473.1 442.0 | 492.8 433.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.49 0.47 | 0.50 0.47 | 0.50 0.46 | 0.51 0.44 | 0.51 0.45 | 0.51 0.44 | 0.51 0.46 | 0.49 0.48 | 0.47 0.49 | 0.47 0.49 | 0.47 0.49 | 0.47 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 693 1242 | 671 1268 | 648 1275 | 635 1271 | 622 1259 | 614 1261 | 911 1247 | 995 954 | 1049 872 | 1101 828 | 1155 793 | 1204 765 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 342 810 | 311 841 | 291 853 | 275 859 | 259 847 | 249 850 | 458 826 | 554 610 | 618 521 | 676 475 | 726 440 | 774 412 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 266 732 | 248 751 | 232 759 | 221 766 | 210 765 | 203 773 | 494 765 | 572 477 | 613 409 | 650 376 | 682 351 | 711 332 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 266 642 | 248 661 | 232 668 | 221 675 | 210 674 | 203 682 | 404 674 | 481 477 | 523 409 | 559 376 | 591 351 | 621 332 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2066[办公] |  | 5.40 | 13.50 | 26 | 60 | 859.3 | 15 | 1274.8 | 14 | 0.64 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.74 K=0.45 D=3.06 | 48.7 40.0 | 47.6 43.9 | 44.0 45.2 | 43.3 45.5 | 42.7 45.6 | 42.2 46.0 | 41.8 46.8 | 41.5 47.5 | 41.0 47.9 | 40.7 48.0 | 40.4 48.0 | 40.2 48.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.84 | 67.5 200.9 | 59.0 209.2 | 53.8 210.2 | 48.6 213.6 | 44.1 208.5 | 40.4 213.7 | 121.1 201.2 | 110.5 115.6 | 125.3 101.8 | 147.4 90.6 | 168.4 81.6 | 187.3 73.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 26.6 59.1 | 22.2 63.0 | 20.7 65.0 | 18.7 64.5 | 17.3 60.5 | 16.3 58.6 | 19.2 53.2 | 25.6 46.3 | 33.5 39.4 | 40.9 34.5 | 47.3 31.0 | 53.7 28.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 40.9 141.8 | 36.8 146.2 | 33.1 145.3 | 29.8 149.1 | 26.8 147.9 | 24.1 155.1 | 101.9 148.1 | 84.8 69.3 | 91.8 62.4 | 106.5 56.1 | 121.2 50.5 | 133.6 45.5 |
| 内墙1 | F=12.18 K=0.76 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.9 53.3 | 16.2 55.4 | 14.2 56.7 | 12.8 58.1 | 10.8 59.4 | 10.1 60.1 | 27.0 61.4 | 35.1 45.2 | 41.2 36.5 | 45.2 30.4 | 48.6 25.7 | 51.3 21.6 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 76.0 168.7 | 63.4 179.9 | 59.1 185.5 | 53.5 184.1 | 49.3 172.9 | 46.5 167.3 | 54.9 151.8 | 73.2 132.2 | 95.7 112.5 | 116.7 98.5 | 135.0 88.6 | 153.2 80.2 |
|  | 全热(W) | 426.9 509.2 | 422.8 516.3 | 416.0 516.3 | 413.5 505.3 | 412.1 494.2 | 411.7 487.3 | 416.2 481.9 | 423.2 476.2 | 435.1 463.1 | 451.4 451.8 | 473.1 442.0 | 492.8 433.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.49 0.47 | 0.50 0.47 | 0.50 0.46 | 0.51 0.44 | 0.51 0.45 | 0.51 0.44 | 0.51 0.46 | 0.49 0.48 | 0.47 0.49 | 0.47 0.49 | 0.47 0.49 | 0.47 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 693 1242 | 671 1268 | 648 1275 | 635 1271 | 622 1259 | 614 1261 | 950 1247 | 1000 954 | 1049 872 | 1101 828 | 1155 793 | 1204 765 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 342 810 | 311 841 | 291 853 | 275 859 | 259 847 | 249 850 | 498 826 | 559 610 | 618 521 | 676 475 | 726 440 | 774 412 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 266 732 | 248 751 | 232 759 | 221 766 | 210 765 | 203 773 | 534 765 | 577 477 | 613 409 | 650 376 | 682 351 | 711 332 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 266 642 | 248 661 | 232 668 | 221 675 | 210 674 | 203 682 | 443 674 | 486 477 | 523 409 | 559 376 | 591 351 | 621 332 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2072[男卫] |  | 5.40 | 11.58 | 28 | 60 | 1054.8 | 17 | 1054.8 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.90 K=0.45 D=3.06 | 55.9 39.1 | 51.9 39.9 | 44.1 40.9 | 43.2 42.0 | 42.5 43.1 | 41.9 44.0 | 41.3 44.8 | 40.9 45.4 | 40.4 49.3 | 40.0 53.1 | 39.6 55.9 | 39.3 56.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.76 | 116.0 285.9 | 99.7 404.5 | 88.8 598.3 | 78.0 763.0 | 68.7 839.9 | 60.9 838.8 | 93.7 695.9 | 130.6 212.8 | 168.7 186.1 | 207.0 163.9 | 238.5 145.5 | 266.1 129.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 19.2 67.9 | 12.5 73.8 | 10.3 76.7 | 7.4 76.0 | 5.2 70.1 | 3.7 67.1 | 8.1 59.0 | 17.7 48.7 | 29.5 38.4 | 40.6 31.0 | 50.2 25.8 | 59.8 21.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 96.9 218.1 | 87.2 330.8 | 78.5 521.5 | 70.6 687.1 | 63.5 769.8 | 57.2 771.7 | 85.6 636.8 | 112.9 164.1 | 139.2 147.7 | 166.4 132.9 | 188.3 119.6 | 206.4 107.7 |
| 内墙1 | F=3.24 K=0.76 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 |
| 内墙1 | F=11.34 K=0.76 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.2 45.7 | 13.9 47.5 | 12.2 48.6 | 11.0 49.8 | 9.3 51.0 | 8.7 51.5 | 23.2 52.7 | 30.1 38.8 | 35.3 31.3 | 38.8 26.1 | 41.7 22.0 | 44.0 18.5 |
| 照明 | 显热(W) | 10.4 49.8 | 8.7 51.0 | 7.5 52.1 | 6.4 52.7 | 5.2 53.3 | 4.6 53.8 | 24.3 54.4 | 35.9 34.7 | 40.5 22.6 | 43.4 18.5 | 45.7 15.1 | 48.1 12.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 265 487 | 241 609 | 219 807 | 205 974 | 192 1054 | 183 1055 | 249 914 | 304 398 | 351 356 | 396 328 | 432 305 | 464 284 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 265 487 | 241 609 | 219 807 | 205 974 | 192 1054 | 183 1055 | 249 914 | 304 398 | 351 356 | 396 328 | 432 305 | 464 284 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 265 487 | 241 609 | 219 807 | 205 974 | 192 1054 | 183 1055 | 249 914 | 304 398 | 351 356 | 396 328 | 432 305 | 464 284 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 265 487 | 241 609 | 219 807 | 205 974 | 192 1054 | 183 1055 | 249 914 | 304 398 | 351 356 | 396 328 | 432 305 | 464 284 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2075[女更] |  | 5.40 | 11.55 | 26 | 60 | 1745.8 | 14 | 4430.1 | 14 | 4.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=19.71 K=0.76 | 85.0 129.8 | 85.0 129.8 | 85.0 129.8 | 85.0 129.8 | 85.0 129.8 | 85.0 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 |
| 内门1 | F=2.16 K=3.00 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.2 45.6 | 13.9 47.4 | 12.1 48.5 | 11.0 49.7 | 9.2 50.8 | 8.7 51.4 | 23.1 52.6 | 30.0 38.7 | 35.2 31.2 | 38.7 26.0 | 41.6 21.9 | 43.9 18.5 |
| 照明 | 显热(W) | 10.4 49.7 | 8.7 50.8 | 7.5 52.0 | 6.4 52.6 | 5.2 53.1 | 4.6 53.7 | 24.3 54.3 | 35.8 34.6 | 40.4 22.5 | 43.3 18.5 | 45.6 15.0 | 47.9 12.7 |
| 人体 | 显热(W) | 24.4 155.4 | 21.0 158.9 | 17.5 160.6 | 15.7 162.4 | 12.2 164.1 | 10.5 165.9 | 90.8 167.6 | 124.0 85.6 | 134.4 52.4 | 141.4 41.9 | 146.7 34.9 | 151.9 29.7 |
|  | 全热(W) | 24.4 525.3 | 21.0 528.8 | 17.5 530.5 | 15.7 532.3 | 12.2 534.0 | 10.5 535.8 | 460.7 537.5 | 493.9 85.6 | 504.3 52.4 | 511.3 41.9 | 516.6 34.9 | 521.8 29.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 531.8 1180.6 | 443.4 1259.2 | 413.9 1298.5 | 374.6 1288.7 | 345.1 1210.1 | 325.4 1170.7 | 384.4 1062.6 | 512.2 925.0 | 669.5 787.4 | 816.9 689.1 | 944.7 620.3 | 1072.4 561.3 |
|  | 全热(W) | 2987.9 3563.7 | 2959.2 3612.9 | 2911.3 3612.9 | 2893.5 3536.3 | 2883.9 3458.4 | 2881.2 3410.5 | 2912.7 3372.2 | 2961.9 3332.5 | 3045.3 3240.9 | 3158.8 3161.6 | 3310.7 3093.2 | 3448.8 3035.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.44 3.31 | 3.53 3.26 | 3.51 3.20 | 3.54 3.11 | 3.57 3.12 | 3.59 3.11 | 3.55 3.21 | 3.43 3.35 | 3.32 3.43 | 3.27 3.46 | 3.29 3.46 | 3.30 3.47 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3161 4370 | 3125 4426 | 3070 4430 | 3049 4357 | 3033 4283 | 3027 4238 | 3607 4203 | 3708 3678 | 3812 3533 | 3938 3434 | 4101 3351 | 4249 3283 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 705 1617 | 609 1702 | 573 1746 | 530 1739 | 494 1664 | 471 1628 | 709 1523 | 888 1270 | 1066 1080 | 1227 962 | 1365 878 | 1502 808 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 173 807 | 165 813 | 159 817 | 155 821 | 149 824 | 146 827 | 694 831 | 746 345 | 766 292 | 780 273 | 790 258 | 800 247 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 173 437 | 165 443 | 159 447 | 155 451 | 149 454 | 146 457 | 324 461 | 376 345 | 396 292 | 410 273 | 420 258 | 430 247 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2078[男卫] |  | 5.40 | 11.14 | 28 | 60 | 522.7 | 14 | 522.7 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.36 K=0.45 D=3.06 | 34.1 26.5 | 33.2 29.9 | 30.0 31.1 | 29.4 31.4 | 28.9 31.4 | 28.5 31.7 | 28.1 32.5 | 27.8 33.0 | 27.4 33.4 | 27.2 33.5 | 26.9 33.5 | 26.7 33.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.76 | 80.5 280.6 | 67.8 293.0 | 60.0 294.6 | 52.1 286.0 | 45.4 275.2 | 39.9 279.5 | 146.7 260.0 | 178.5 152.6 | 193.2 131.9 | 212.0 115.2 | 231.9 101.6 | 260.2 89.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 19.2 67.9 | 12.5 73.8 | 10.3 76.7 | 7.4 76.0 | 5.2 70.1 | 3.7 67.1 | 8.1 59.0 | 17.7 48.7 | 29.5 38.4 | 40.6 31.0 | 50.2 25.8 | 59.8 21.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 61.3 212.7 | 55.2 219.3 | 49.7 217.9 | 44.7 210.0 | 40.2 205.1 | 36.2 212.3 | 138.6 201.0 | 160.8 103.9 | 163.7 93.5 | 171.4 84.2 | 181.7 75.8 | 200.4 68.2 |
| 内墙1 | F=1.76 K=0.76 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 |
| 内墙1 | F=18.77 K=0.76 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.6 44.0 | 13.4 45.7 | 11.7 46.8 | 10.6 47.9 | 8.9 49.0 | 8.4 49.6 | 22.3 50.7 | 29.0 37.3 | 34.0 30.1 | 37.3 25.1 | 40.1 21.2 | 42.3 17.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.0 47.9 | 8.4 49.0 | 7.2 50.1 | 6.1 50.7 | 5.0 51.3 | 4.5 51.8 | 23.4 52.4 | 34.5 33.4 | 39.0 21.7 | 41.8 17.8 | 44.0 14.5 | 46.2 12.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 240 499 | 223 518 | 209 523 | 198 516 | 188 507 | 181 513 | 321 496 | 370 357 | 394 317 | 418 292 | 443 271 | 476 254 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 240 499 | 223 518 | 209 523 | 198 516 | 188 507 | 181 513 | 321 496 | 370 357 | 394 317 | 418 292 | 443 271 | 476 254 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 240 499 | 223 518 | 209 523 | 198 516 | 188 507 | 181 513 | 321 496 | 370 357 | 394 317 | 418 292 | 443 271 | 476 254 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 240 499 | 223 518 | 209 523 | 198 516 | 188 507 | 181 513 | 321 496 | 370 357 | 394 317 | 418 292 | 443 271 | 476 254 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2092[值班] |  | 5.40 | 6.25 | 26 | 60 | 450.4 | 15 | 660.1 | 14 | 0.32 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=9.78 K=0.76 | 42.2 64.4 | 42.2 64.4 | 42.2 64.4 | 42.2 64.4 | 42.2 64.4 | 42.2 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 |
| 内墙1 | F=14.58 K=0.76 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 |
| 内窗1 | F=2.40 K=1.80 | 24.6 37.6 | 24.6 37.6 | 24.6 37.6 | 24.6 37.6 | 24.6 37.6 | 24.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 8.8 24.7 | 7.5 25.6 | 6.6 26.3 | 5.9 26.9 | 5.0 27.5 | 4.7 27.8 | 12.5 28.4 | 16.3 20.9 | 19.1 16.9 | 20.9 14.1 | 22.5 11.9 | 23.8 10.0 |
| 照明 | 显热(W) | 9.0 43.0 | 7.5 44.0 | 6.5 45.0 | 5.5 45.5 | 4.5 46.0 | 4.0 46.5 | 21.0 47.0 | 31.0 30.0 | 35.0 19.5 | 37.5 16.0 | 39.5 13.0 | 41.5 11.0 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 38.0 84.3 | 31.7 90.0 | 29.6 92.8 | 26.8 92.1 | 24.7 86.5 | 23.3 83.6 | 27.5 75.9 | 36.6 66.1 | 47.8 56.3 | 58.4 49.2 | 67.5 44.3 | 76.6 40.1 |
|  | 全热(W) | 213.5 254.6 | 211.4 258.1 | 208.0 258.1 | 206.7 252.7 | 206.0 247.1 | 205.8 243.7 | 208.1 240.9 | 211.6 238.1 | 217.6 231.5 | 225.7 225.9 | 236.5 221.0 | 246.4 216.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.25 0.24 | 0.25 0.23 | 0.25 0.23 | 0.25 0.22 | 0.25 0.22 | 0.26 0.22 | 0.25 0.23 | 0.25 0.24 | 0.24 0.24 | 0.23 0.25 | 0.24 0.25 | 0.24 0.25 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 411 651 | 405 658 | 398 660 | 395 656 | 391 653 | 389 651 | 547 650 | 576 547 | 593 514 | 608 499 | 624 486 | 639 476 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 235 435 | 225 444 | 220 449 | 215 450 | 209 447 | 206 445 | 321 439 | 356 375 | 378 339 | 395 322 | 410 309 | 424 299 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 197 397 | 193 400 | 190 402 | 188 404 | 185 405 | 183 407 | 339 409 | 365 309 | 375 283 | 382 273 | 388 265 | 393 259 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 197 351 | 193 354 | 190 357 | 188 358 | 185 360 | 183 362 | 294 363 | 319 309 | 330 283 | 337 273 | 342 265 | 347 259 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2099[无障碍卫生间] |  | 5.40 | 5.10 | 28 | 60 | 80.3 | 18 | 80.3 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=0.27 K=0.76 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 |
| 内墙1 | F=11.34 K=0.76 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.1 20.1 | 6.1 20.9 | 5.4 21.4 | 4.8 21.9 | 4.1 22.4 | 3.8 22.7 | 10.2 23.2 | 13.3 17.1 | 15.6 13.8 | 17.1 11.5 | 18.4 9.7 | 19.4 8.2 |
| 照明 | 显热(W) | 4.6 21.9 | 3.8 22.4 | 3.3 22.9 | 2.8 23.2 | 2.3 23.5 | 2.0 23.7 | 10.7 24.0 | 15.8 15.3 | 17.8 9.9 | 19.1 8.2 | 20.1 6.6 | 21.2 5.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 45 75 | 43 76 | 42 78 | 41 78 | 40 79 | 39 80 | 54 80 | 62 66 | 67 57 | 69 53 | 72 49 | 74 47 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 45 75 | 43 76 | 42 78 | 41 78 | 40 79 | 39 80 | 54 80 | 62 66 | 67 57 | 69 53 | 72 49 | 74 47 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 45 75 | 43 76 | 42 78 | 41 78 | 40 79 | 39 80 | 54 80 | 62 66 | 67 57 | 69 53 | 72 49 | 74 47 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 45 75 | 43 76 | 42 78 | 41 78 | 40 79 | 39 80 | 54 80 | 62 66 | 67 57 | 69 53 | 72 49 | 74 47 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[餐具回收处1] |  | 5.40 | 1482.10 | 26 | 60 | 141074.9 | 14 | 297495.6 | 14 | 237.43 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1490.61 K=0.27 D=3.76 | 7664.8 5269.0 | 7426.5 5223.2 | 7025.0 5184.2 | 6599.3 5151.8 | 6138.1 5388.3 | 5797.7 5823.8 | 5682.9 6313.3 | 5587.9 6814.8 | 5509.3 7216.7 | 5439.7 7532.0 | 5386.0 7712.7 | 5315.0 7767.6 |
| 顶板1 | F=11.84 K=0.51 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 |
| 顶板1 | F=3.70 K=0.51 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 | 16.4 16.4 |
| 南外墙 | F=48.60 K=0.45 D=3.06 | 195.9 167.1 | 190.6 171.6 | 184.2 176.9 | 181.1 182.6 | 178.6 188.2 | 176.7 195.2 | 174.9 203.0 | 173.7 207.8 | 171.5 209.2 | 170.3 206.9 | 169.0 202.7 | 168.0 199.2 |
| 东外墙 | F=92.52 K=0.45 D=3.06 | 524.3 462.1 | 513.0 542.9 | 499.9 587.7 | 493.1 608.8 | 487.6 614.7 | 483.2 602.3 | 479.2 579.5 | 476.4 548.4 | 471.8 545.9 | 469.1 544.4 | 466.3 540.3 | 464.0 532.0 |
| 北外墙 | F=11.52 K=0.45 D=3.06 | 52.3 42.9 | 51.1 47.1 | 47.2 48.5 | 46.4 48.8 | 45.8 48.9 | 45.3 49.3 | 44.8 50.2 | 44.5 50.9 | 44.0 51.4 | 43.7 51.4 | 43.3 51.5 | 43.1 51.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=40.32 | 816.2 3736.3 | 716.0 2606.7 | 652.2 2576.6 | 588.1 2475.7 | 533.5 2272.2 | 487.9 2056.0 | 3186.0 1751.9 | 4822.8 1395.4 | 5668.0 1232.1 | 5941.3 1098.7 | 5466.6 988.8 | 4515.5 891.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 279.4 620.2 | 232.9 661.6 | 217.4 682.2 | 196.8 677.1 | 181.3 635.7 | 171.0 615.1 | 202.0 558.3 | 269.1 486.0 | 351.7 413.7 | 429.2 362.0 | 496.3 325.9 | 563.4 294.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 536.7 3116.0 | 483.1 1945.2 | 434.8 1894.4 | 391.3 1798.6 | 352.2 1636.5 | 316.9 1440.9 | 2984.0 1193.7 | 4553.7 909.4 | 5316.3 818.5 | 5512.1 736.6 | 4970.3 662.9 | 3952.1 596.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.76 | 101.3 301.3 | 88.5 313.8 | 80.8 315.3 | 72.8 309.2 | 66.1 287.7 | 60.6 271.6 | 167.4 238.7 | 194.0 173.4 | 201.0 152.6 | 222.7 135.9 | 252.6 122.3 | 280.9 110.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 39.9 88.6 | 33.3 94.5 | 31.1 97.5 | 28.1 96.7 | 25.9 90.8 | 24.4 87.9 | 28.9 79.8 | 38.4 69.4 | 50.2 59.1 | 61.3 51.7 | 70.9 46.6 | 80.5 42.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 61.3 212.7 | 55.2 219.3 | 49.7 217.9 | 44.7 212.5 | 40.2 196.9 | 36.2 183.8 | 138.6 158.9 | 155.6 103.9 | 150.7 93.5 | 161.4 84.2 | 181.7 75.8 | 200.4 68.2 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=140.94 | 2378.5 7806.1 | 2075.8 8081.8 | 1895.5 7917.4 | 1709.8 7428.8 | 1553.4 6840.1 | 1425.4 6194.4 | 2285.2 5230.8 | 3239.3 4073.8 | 4218.6 3583.6 | 5196.5 3189.3 | 6138.4 2870.6 | 7108.8 2589.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 976.7 2168.1 | 814.3 2312.5 | 760.1 2384.7 | 687.9 2366.7 | 633.7 2222.2 | 597.6 2150.0 | 705.9 1951.5 | 940.6 1698.8 | 1229.4 1446.0 | 1500.2 1265.5 | 1734.9 1139.2 | 1969.5 1030.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 1401.8 5638.0 | 1261.6 5769.3 | 1135.4 5532.7 | 1021.9 5062.1 | 919.7 4617.8 | 827.7 4044.4 | 1579.3 3279.4 | 2298.7 2375.0 | 2989.1 2137.5 | 3696.3 1923.8 | 4403.6 1731.4 | 5139.3 1558.3 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=109.44 | 2215.3 10198.9 | 1943.4 7075.4 | 1770.3 6993.7 | 1596.2 6719.8 | 1447.9 6167.5 | 1324.3 5580.5 | 8564.8 4755.2 | 12803.0 3787.4 | 15156.4 3344.4 | 16075.0 2982.1 | 14837.9 2684.0 | 12256.4 2420.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 758.4 1683.5 | 632.3 1795.7 | 590.2 1851.7 | 534.2 1837.7 | 492.1 1725.6 | 464.1 1669.5 | 548.2 1515.3 | 730.4 1319.1 | 954.7 1122.9 | 1164.9 982.7 | 1347.1 884.6 | 1529.3 800.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 1456.9 8515.4 | 1311.2 5279.8 | 1180.1 5142.0 | 1062.0 4882.0 | 955.8 4441.9 | 860.3 3911.0 | 8016.7 3239.9 | 12072.6 2468.4 | 14201.7 2221.5 | 14910.1 1999.4 | 13490.7 1799.4 | 10727.0 1619.5 |
| 东外门 | F=7.20 K=1.97 | 54.7 121.3 | 45.6 129.4 | 42.5 133.5 | 38.5 132.5 | 35.5 124.4 | 33.4 120.3 | 39.5 109.2 | 52.6 95.1 | 68.8 80.9 | 84.0 70.8 | 97.1 63.8 | 110.2 57.7 |
| 内墙1 | F=6.48 K=0.76 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 |
| 内墙1 | F=9.72 K=0.76 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 |
| 内墙1 | F=19.56 K=0.76 | 84.4 128.8 | 84.4 128.8 | 84.4 128.8 | 84.4 128.8 | 84.4 128.8 | 84.4 128.8 | 128.8 128.8 | 128.8 128.8 | 128.8 128.8 | 128.8 128.8 | 128.8 128.8 | 128.8 128.8 |
| 内墙1 | F=4.50 K=0.76 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 |
| 内墙1 | F=7.20 K=0.76 | 31.1 47.4 | 31.1 47.4 | 31.1 47.4 | 31.1 47.4 | 31.1 47.4 | 31.1 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 | 47.4 47.4 |
| 内墙1 | F=7.02 K=0.76 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 |
| 内墙1 | F=17.82 K=0.76 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 | 76.9 76.9 |
| 内墙1 | F=40.62 K=0.76 | 175.3 267.5 | 175.3 267.5 | 175.3 267.5 | 175.3 267.5 | 175.3 267.5 | 175.3 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 |
| 内墙1 | F=5.94 K=0.76 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 |
| 内墙1 | F=9.36 K=0.76 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 |
| 内墙1 | F=9.84 K=0.76 | 42.5 64.8 | 42.5 64.8 | 42.5 64.8 | 42.5 64.8 | 42.5 64.8 | 42.5 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 | 64.8 64.8 |
| 内墙1 | F=22.68 K=0.76 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 |
| 内墙1 | F=11.79 K=0.76 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 | 50.9 50.9 |
| 内墙1 | F=14.58 K=0.76 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 |
| 内墙1 | F=6.21 K=0.76 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 | 26.8 26.8 |
| 内窗1 | F=2.31 K=1.80 | 23.7 36.2 | 23.7 36.2 | 23.7 36.2 | 23.7 36.2 | 23.7 36.2 | 23.7 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 |
| 内门1 | F=6.90 K=3.00 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 |
| 内门1 | F=3.60 K=3.00 | 61.6 94.0 | 61.6 94.0 | 61.6 94.0 | 61.6 94.0 | 61.6 94.0 | 61.6 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 |
| 内门1 | F=6.90 K=3.00 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 118.0 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 |
| 内门1 | F=1.62 K=3.00 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 |
| 内门1 | F=1.62 K=3.00 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 | 27.7 27.7 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 2074.9 5854.3 | 1778.5 6076.6 | 1556.2 6224.8 | 1408.0 6373.0 | 1185.7 6521.2 | 1111.6 6595.3 | 2964.2 6743.5 | 3853.5 4965.0 | 4520.4 4001.7 | 4965.0 3334.7 | 5335.6 2816.0 | 5632.0 2371.4 |
| 照明 | 显热(W) | 2134.2 10196.8 | 1778.5 10434.0 | 1541.4 10671.1 | 1304.2 10789.7 | 1067.1 10908.2 | 948.5 11026.8 | 4979.8 11145.4 | 7351.2 7114.1 | 8299.7 4624.1 | 8892.6 3794.2 | 9366.9 3082.8 | 9841.1 2608.5 |
| 人体 | 显热(W) | 6276.3 39899.1 | 5379.7 40795.8 | 4483.1 41244.1 | 4034.7 41692.4 | 3138.1 42140.7 | 2689.8 42589.0 | 23311.9 43037.3 | 31829.7 21966.9 | 34519.5 13449.2 | 36312.7 10759.3 | 37657.6 8966.1 | 39002.5 7621.2 |
|  | 全热(W) | 6276.3 94214.4 | 5379.7 95111.1 | 4483.1 95559.4 | 4034.7 96007.7 | 3138.1 96456.0 | 2689.8 96904.3 | 77627.2 97352.6 | 86145.0 21966.9 | 88834.8 13449.2 | 90628.0 10759.3 | 91972.9 8966.1 | 93317.8 7621.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 80.77 | 0.00 80.77 | 0.00 80.77 | 0.00 80.77 | 0.00 80.77 | 0.00 80.77 | 80.77 80.77 | 80.77 0.00 | 80.77 0.00 | 80.77 0.00 | 80.77 0.00 | 80.77 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 23463.4 52083.5 | 19560.6 55552.6 | 18259.7 57287.2 | 16525.1 56853.5 | 15224.2 53384.4 | 14356.9 51649.9 | 16958.8 46879.8 | 22596.1 40808.9 | 29534.3 34738.0 | 36038.9 30401.6 | 41676.2 27366.1 | 47313.5 24764.3 |
|  | 全热(W) | 131817.0 157220.3 | 130549.8 159392.5 | 128437.9 159392.5 | 127653.5 156013.5 | 127231.1 152574.1 | 127110.4 150462.2 | 128498.3 148772.6 | 130670.5 147022.8 | 134351.3 142979.9 | 139359.5 139480.2 | 146057.3 136463.2 | 152151.7 133928.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 151.84 145.87 | 155.75 143.87 | 154.68 141.35 | 156.10 137.24 | 157.41 137.45 | 158.51 137.01 | 156.66 141.57 | 151.49 147.95 | 146.55 151.11 | 144.12 152.50 | 145.33 152.69 | 145.69 152.91 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 157675 297305 | 153907 296920 | 149586 297496 | 147095 293956 | 144478 290105 | 143064 287596 | 236408 284960 | 257128 199930 | 269229 183186 | 279202 174894 | 287304 168279 | 292918 162863 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 49321 137853 | 42917 138765 | 39408 141075 | 35967 140481 | 32471 136600 | 30311 134468 | 70553 128752 | 94739 93716 | 110097 74944 | 121566 65815 | 128608 59182 | 133765 53699 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 237.43 237.43 | 237.43 237.43 | 237.43 237.43 | 237.43 237.43 | 237.43 237.43 | 237.43 237.43 | 237.43 237.43 | 237.43 237.43 | 237.43 237.43 | 237.43 237.43 | 237.43 237.43 | 237.43 237.43 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 25858 140085 | 23357 137528 | 21148 138103 | 19442 137942 | 17247 137531 | 15954 137134 | 107910 136187 | 126458 52907 | 134878 40206 | 139842 35414 | 141247 31816 | 140767 28934 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 25858 85769 | 23357 83212 | 21148 83788 | 19442 83627 | 17247 83216 | 15954 82819 | 53595 81872 | 72143 52907 | 80563 40206 | 85527 35414 | 86931 31816 | 86451 28934 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 80.77 80.77 | 80.77 80.77 | 80.77 80.77 | 80.77 80.77 | 80.77 80.77 | 80.77 80.77 | 80.77 80.77 | 80.77 80.77 | 80.77 80.77 | 80.77 80.77 | 80.77 80.77 | 80.77 80.77 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004[女卫] |  | 5.40 | 240.54 | 28 | 60 | 4885.4 | 18 | 4885.4 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=248.49 K=0.27 D=3.76 | 1143.4 744.0 | 1103.7 736.4 | 1036.8 729.9 | 965.8 724.5 | 888.9 763.9 | 832.2 836.5 | 813.0 918.1 | 797.2 1001.7 | 784.1 1068.7 | 772.5 1121.3 | 763.5 1151.4 | 751.7 1160.5 |
| 北外墙 | F=45.51 K=0.45 D=3.06 | 165.9 128.8 | 161.3 145.5 | 145.9 151.0 | 142.8 152.5 | 140.3 152.6 | 138.3 154.3 | 136.6 157.9 | 135.3 160.7 | 133.2 162.4 | 132.0 162.7 | 130.7 163.0 | 129.7 164.7 |
| 西外墙 | F=4.32 K=0.45 D=3.06 | 24.4 17.0 | 22.7 17.4 | 19.3 17.9 | 18.9 18.3 | 18.5 18.8 | 18.3 19.2 | 18.0 19.6 | 17.9 19.8 | 17.6 21.5 | 17.5 23.2 | 17.3 24.4 | 17.2 24.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=24.96 | 348.9 1215.8 | 293.6 1269.8 | 260.1 1276.6 | 225.8 1276.4 | 196.8 1235.7 | 173.0 1262.7 | 688.7 1176.0 | 811.1 661.4 | 841.7 571.6 | 919.8 499.1 | 1004.9 440.2 | 1127.5 388.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 83.1 294.1 | 54.3 319.7 | 44.8 332.5 | 32.0 329.3 | 22.4 303.7 | 16.0 290.9 | 35.2 255.7 | 76.7 211.0 | 127.9 166.2 | 175.8 134.3 | 217.4 111.9 | 258.9 92.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 265.8 921.7 | 239.2 950.2 | 215.3 944.1 | 193.8 947.1 | 174.4 932.0 | 157.0 971.7 | 653.5 920.2 | 734.4 450.4 | 713.8 405.3 | 744.0 364.8 | 787.5 328.3 | 868.6 295.5 |
| 内墙1 | F=62.64 K=0.76 | 175.4 317.7 | 175.4 317.7 | 175.4 317.7 | 175.4 317.7 | 175.4 317.7 | 175.4 317.7 | 317.7 317.7 | 317.7 317.7 | 317.7 317.7 | 317.7 317.7 | 317.7 317.7 | 317.7 317.7 |
| 内墙1 | F=5.13 K=0.76 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内墙1 | F=1.08 K=0.76 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 |
| 内墙1 | F=7.02 K=0.76 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 |
| 内墙1 | F=6.48 K=0.76 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 336.8 950.1 | 288.6 986.2 | 252.6 1010.3 | 228.5 1034.3 | 192.4 1058.4 | 180.4 1070.4 | 481.1 1094.4 | 625.4 805.8 | 733.6 649.5 | 805.8 541.2 | 865.9 457.0 | 914.0 384.9 |
| 照明 | 显热(W) | 216.5 1034.3 | 180.4 1058.4 | 156.3 1082.4 | 132.3 1094.4 | 108.2 1106.5 | 96.2 1118.5 | 505.1 1130.5 | 745.7 721.6 | 841.9 469.0 | 902.0 384.9 | 950.1 312.7 | 998.2 264.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2483 4479 | 2297 4603 | 2117 4657 | 1961 4689 | 1792 4725 | 1685 4850 | 3031 4885 | 3521 3760 | 3741 3332 | 3938 3121 | 4121 2938 | 4327 2777 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2483 4479 | 2297 4603 | 2117 4657 | 1961 4689 | 1792 4725 | 1685 4850 | 3031 4885 | 3521 3760 | 3741 3332 | 3938 3121 | 4121 2938 | 4327 2777 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2483 4479 | 2297 4603 | 2117 4657 | 1961 4689 | 1792 4725 | 1685 4850 | 3031 4885 | 3521 3760 | 3741 3332 | 3938 3121 | 4121 2938 | 4327 2777 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2483 4479 | 2297 4603 | 2117 4657 | 1961 4689 | 1792 4725 | 1685 4850 | 3031 4885 | 3521 3760 | 3741 3332 | 3938 3121 | 4121 2938 | 4327 2777 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[面食加工] |  | 5.40 | 113.79 | 27 | 60 | 54472.5 | 14 | 146932.5 | 14 | 143.42 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=121.12 K=0.27 D=3.76 | 590.1 395.4 | 570.7 391.7 | 538.1 388.5 | 503.5 385.9 | 466.0 405.1 | 438.4 440.5 | 429.0 480.3 | 421.3 521.0 | 414.9 553.7 | 409.3 579.3 | 404.9 594.0 | 399.1 598.4 |
| 内墙1 | F=43.74 K=0.76 | 155.6 255.0 | 155.6 255.0 | 155.6 255.0 | 155.6 255.0 | 155.6 255.0 | 155.6 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 |
| 内墙1 | F=47.61 K=0.76 | 169.4 277.5 | 169.4 277.5 | 169.4 277.5 | 169.4 277.5 | 169.4 277.5 | 169.4 277.5 | 277.5 277.5 | 277.5 277.5 | 277.5 277.5 | 277.5 277.5 | 277.5 277.5 | 277.5 277.5 |
| 内墙1 | F=20.70 K=0.76 | 73.6 73.6 | 73.6 73.6 | 73.6 73.6 | 73.6 73.6 | 73.6 73.6 | 73.6 73.6 | 73.6 73.6 | 73.6 73.6 | 73.6 73.6 | 73.6 73.6 | 73.6 73.6 | 73.6 73.6 |
| 内墙1 | F=8.10 K=0.76 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 |
| 内墙1 | F=5.94 K=0.76 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 44.4 72.8 | 44.4 72.8 | 44.4 72.8 | 44.4 72.8 | 44.4 72.8 | 44.4 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 | 72.8 72.8 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 159.3 449.5 | 136.6 466.6 | 119.5 477.9 | 108.1 489.3 | 91.0 500.7 | 85.3 506.4 | 227.6 517.8 | 295.9 381.2 | 347.1 307.2 | 381.2 256.0 | 409.7 216.2 | 432.4 182.1 |
| 照明 | 显热(W) | 163.9 782.9 | 136.6 801.1 | 118.3 819.3 | 100.1 828.4 | 81.9 837.5 | 72.8 846.6 | 382.4 855.7 | 564.4 546.2 | 637.3 355.0 | 682.8 291.3 | 719.2 236.7 | 755.6 200.3 |
| 人体 | 显热(W) | 217.4 1381.7 | 186.3 1412.8 | 155.3 1428.3 | 139.7 1443.8 | 108.7 1459.4 | 93.2 1474.9 | 807.3 1490.4 | 1102.3 760.7 | 1195.4 465.8 | 1257.5 372.6 | 1304.1 310.5 | 1350.7 263.9 |
|  | 全热(W) | 217.4 5234.2 | 186.3 5265.3 | 155.3 5280.8 | 139.7 5296.3 | 108.7 5311.9 | 93.2 5327.4 | 4659.8 5342.9 | 4954.8 760.7 | 5047.9 465.8 | 5110.0 372.6 | 5156.6 310.5 | 5203.2 263.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.75 | 0.00 5.75 | 0.00 5.75 | 0.00 5.75 | 0.00 5.75 | 0.00 5.75 | 5.75 5.75 | 5.75 0.00 | 5.75 0.00 | 5.75 0.00 | 5.75 0.00 | 5.75 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 17171.0 45465.0 | 13312.8 48894.5 | 12026.7 50609.3 | 10311.9 50180.6 | 9025.8 46751.1 | 8168.4 45036.3 | 10740.6 40320.6 | 16313.6 34318.9 | 23172.8 28317.1 | 29603.2 24030.2 | 35176.3 21029.3 | 40749.3 18457.1 |
|  | 全热(W) | 111955.5 137069.2 | 110702.8 139216.7 | 108614.9 139216.7 | 107839.4 135876.2 | 107421.9 132476.0 | 107302.6 130388.2 | 108674.6 128717.9 | 110822.1 126987.9 | 114460.9 122991.2 | 119412.1 119531.4 | 126033.5 116548.7 | 132058.4 114043.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 132.90 126.99 | 136.77 125.02 | 135.70 122.53 | 137.12 118.47 | 138.41 118.68 | 139.49 118.24 | 137.67 122.75 | 132.55 129.05 | 127.67 132.18 | 125.27 133.56 | 126.46 133.74 | 126.82 133.96 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 113599 144680 | 112246 146891 | 110059 146932 | 109204 143625 | 108683 140280 | 108506 138258 | 115123 136664 | 117808 129946 | 121657 125422 | 126744 121780 | 133473 118655 | 139598 116037 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 18815 49224 | 14856 52716 | 13471 54473 | 11677 54077 | 10287 50703 | 9371 49054 | 13336 44414 | 19447 37277 | 26517 30748 | 33083 26279 | 38763 23136 | 44436 20451 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 143.42 143.42 | 143.42 143.42 | 143.42 143.42 | 143.42 143.42 | 143.42 143.42 | 143.42 143.42 | 143.42 143.42 | 143.42 143.42 | 143.42 143.42 | 143.42 143.42 | 143.42 143.42 | 143.42 143.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1644 7611 | 1543 7674 | 1445 7716 | 1365 7749 | 1261 7804 | 1203 7870 | 6448 7946 | 6986 2958 | 7196 2431 | 7332 2248 | 7440 2107 | 7539 1994 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1644 3759 | 1543 3821 | 1445 3863 | 1365 3897 | 1261 3952 | 1203 4018 | 2595 4093 | 3133 2958 | 3344 2431 | 3480 2248 | 3587 2107 | 3687 1994 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.75 5.75 | 5.75 5.75 | 5.75 5.75 | 5.75 5.75 | 5.75 5.75 | 5.75 5.75 | 5.75 5.75 | 5.75 5.75 | 5.75 5.75 | 5.75 5.75 | 5.75 5.75 | 5.75 5.75 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3023[特色小吃窗口] |  | 5.40 | 42.60 | 27 | 60 | 20397.9 | 14 | 55088.3 | 14 | 53.81 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=45.36 K=0.27 D=3.76 | 221.0 148.1 | 213.7 146.7 | 201.5 145.5 | 188.6 144.5 | 174.5 151.7 | 164.2 165.0 | 160.7 179.9 | 157.8 195.1 | 155.4 207.3 | 153.3 216.9 | 151.6 222.4 | 149.5 224.1 |
| 内墙1 | F=43.74 K=0.76 | 155.6 255.0 | 155.6 255.0 | 155.6 255.0 | 155.6 255.0 | 155.6 255.0 | 155.6 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 59.6 168.3 | 51.1 174.7 | 44.7 178.9 | 40.5 183.2 | 34.1 187.4 | 31.9 189.6 | 85.2 193.8 | 110.8 142.7 | 129.9 115.0 | 142.7 95.8 | 153.4 80.9 | 161.9 68.2 |
| 照明 | 显热(W) | 61.3 293.1 | 51.1 299.9 | 44.3 306.7 | 37.5 310.1 | 30.7 313.5 | 27.3 316.9 | 143.1 320.3 | 211.3 204.5 | 238.6 132.9 | 255.6 109.1 | 269.2 88.6 | 282.9 75.0 |
| 人体 | 显热(W) | 85.1 540.7 | 72.9 552.8 | 60.8 558.9 | 54.7 565.0 | 42.5 571.1 | 36.5 577.1 | 315.9 583.2 | 431.3 297.7 | 467.8 182.3 | 492.1 145.8 | 510.3 121.5 | 528.5 103.3 |
|  | 全热(W) | 85.1 2048.2 | 72.9 2060.3 | 60.8 2066.4 | 54.7 2072.5 | 42.5 2078.6 | 36.5 2084.6 | 1823.4 2090.7 | 1938.8 297.7 | 1975.3 182.3 | 1999.6 145.8 | 2017.8 121.5 | 2036.0 103.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.25 | 0.00 2.25 | 0.00 2.25 | 0.00 2.25 | 0.00 2.25 | 0.00 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 0.00 | 2.25 0.00 | 2.25 0.00 | 2.25 0.00 | 2.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 6430.4 17026.4 | 4985.5 18310.7 | 4503.9 18952.9 | 3861.7 18792.3 | 3380.1 17508.0 | 3059.0 16865.8 | 4022.3 15099.8 | 6109.4 12852.2 | 8678.1 10604.6 | 11086.2 8999.1 | 13173.3 7875.3 | 15260.4 6912.1 |
|  | 全热(W) | 41926.6 51331.6 | 41457.5 52135.8 | 40675.6 52135.8 | 40385.2 50884.8 | 40228.8 49611.5 | 40184.2 48829.6 | 40698.0 48204.1 | 41502.2 47556.2 | 42864.9 46059.5 | 44719.1 44763.8 | 47198.8 43646.8 | 49455.1 42708.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 49.77 47.56 | 51.22 46.82 | 50.82 45.89 | 51.35 44.37 | 51.83 44.44 | 52.24 44.28 | 51.56 45.97 | 49.64 48.33 | 47.81 49.50 | 46.91 50.02 | 47.36 50.08 | 47.49 50.17 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 42509 54244 | 42002 55072 | 41183 55088 | 40862 53850 | 40666 52598 | 40600 51841 | 43165 51244 | 44176 48651 | 45619 46952 | 47525 45586 | 50046 44415 | 52340 43434 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7013 18431 | 5530 19740 | 5011 20398 | 4339 20250 | 3818 18987 | 3474 18369 | 4982 16632 | 7275 13947 | 9925 11497 | 12385 9822 | 14513 8644 | 16638 7638 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 583 2913 | 544 2937 | 507 2952 | 477 2965 | 437 2986 | 415 3011 | 2467 3040 | 2674 1095 | 2754 892 | 2806 823 | 2847 768 | 2885 725 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 583 1405 | 544 1429 | 507 1445 | 477 1458 | 437 1479 | 415 1504 | 960 1532 | 1166 1095 | 1247 892 | 1299 823 | 1339 768 | 1378 725 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3024[米饭加工间] |  | 5.40 | 42.58 | 27 | 60 | 21836.7 | 15 | 56398.3 | 14 | 53.81 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=45.36 K=0.27 D=3.76 | 221.0 148.1 | 213.7 146.7 | 201.5 145.5 | 188.6 144.5 | 174.5 151.7 | 164.2 165.0 | 160.7 179.9 | 157.8 195.1 | 155.4 207.3 | 153.3 216.9 | 151.6 222.4 | 149.5 224.1 |
| 西外墙 | F=17.40 K=0.45 D=3.06 | 106.0 76.4 | 99.0 77.9 | 85.3 79.7 | 83.7 81.6 | 82.4 83.6 | 81.3 85.1 | 80.4 86.6 | 79.7 87.6 | 78.7 94.5 | 78.0 101.0 | 77.4 105.9 | 76.9 107.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=9.60 | 210.7 493.8 | 183.5 703.7 | 165.2 1014.4 | 147.3 1289.0 | 131.8 1417.1 | 118.7 1415.3 | 173.4 1177.0 | 234.9 371.9 | 298.5 327.4 | 362.2 290.5 | 414.8 259.7 | 460.8 232.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 49.2 130.4 | 38.2 140.2 | 34.5 145.2 | 29.6 143.9 | 25.9 134.1 | 23.4 129.2 | 30.8 115.6 | 46.8 98.4 | 66.5 81.2 | 84.9 68.9 | 100.9 60.3 | 116.9 52.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 161.4 363.4 | 145.3 563.5 | 130.8 869.2 | 117.7 1145.1 | 105.9 1283.0 | 95.3 1286.1 | 142.6 1061.4 | 188.1 273.5 | 232.0 246.2 | 277.3 221.5 | 313.9 199.4 | 344.0 179.4 |
| 内墙1 | F=3.24 K=0.76 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 |
| 内墙1 | F=4.86 K=0.76 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 |
| 内墙1 | F=73.98 K=0.76 | 263.2 431.2 | 263.2 431.2 | 263.2 431.2 | 263.2 431.2 | 263.2 431.2 | 263.2 431.2 | 431.2 431.2 | 431.2 431.2 | 431.2 431.2 | 431.2 431.2 | 431.2 431.2 | 431.2 431.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 59.6 168.2 | 51.1 174.6 | 44.7 178.9 | 40.5 183.1 | 34.1 187.4 | 31.9 189.5 | 85.2 193.8 | 110.7 142.7 | 129.9 115.0 | 142.7 95.8 | 153.3 80.9 | 161.8 68.1 |
| 照明 | 显热(W) | 61.3 293.0 | 51.1 299.8 | 44.3 306.6 | 37.5 310.0 | 30.7 313.4 | 27.3 316.8 | 143.1 320.2 | 211.2 204.4 | 238.5 132.9 | 255.5 109.0 | 269.1 88.6 | 282.8 74.9 |
| 人体 | 显热(W) | 85.1 540.7 | 72.9 552.8 | 60.8 558.9 | 54.7 565.0 | 42.5 571.1 | 36.5 577.1 | 315.9 583.2 | 431.3 297.7 | 467.8 182.3 | 492.1 145.8 | 510.3 121.5 | 528.5 103.3 |
|  | 全热(W) | 85.1 2048.2 | 72.9 2060.3 | 60.8 2066.4 | 54.7 2072.5 | 42.5 2078.6 | 36.5 2084.6 | 1823.4 2090.7 | 1938.8 297.7 | 1975.3 182.3 | 1999.6 145.8 | 2017.8 121.5 | 2036.0 103.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.25 | 0.00 2.25 | 0.00 2.25 | 0.00 2.25 | 0.00 2.25 | 0.00 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 0.00 | 2.25 0.00 | 2.25 0.00 | 2.25 0.00 | 2.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 6430.4 17026.4 | 4985.5 18310.7 | 4503.9 18952.9 | 3861.7 18792.3 | 3380.1 17508.0 | 3059.0 16865.8 | 4022.3 15099.8 | 6109.4 12852.2 | 8678.1 10604.6 | 11086.2 8999.1 | 13173.3 7875.3 | 15260.4 6912.1 |
|  | 全热(W) | 41926.6 51331.6 | 41457.5 52135.8 | 40675.6 52135.8 | 40385.2 50884.8 | 40228.8 49611.5 | 40184.2 48829.6 | 40698.0 48204.1 | 41502.2 47556.2 | 42864.9 46059.5 | 44719.1 44763.8 | 47198.8 43646.8 | 49455.1 42708.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 49.77 47.56 | 51.22 46.82 | 50.82 45.89 | 51.35 44.37 | 51.83 44.44 | 52.24 44.28 | 51.56 45.97 | 49.64 48.33 | 47.81 49.50 | 46.91 50.02 | 47.36 50.08 | 47.49 50.17 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 42973 55030 | 42432 56070 | 41581 56398 | 41240 55437 | 41028 54314 | 40947 53557 | 43635 52723 | 44706 49327 | 46212 47590 | 48181 46194 | 50754 44997 | 53094 43990 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7477 19218 | 5960 20737 | 5409 21708 | 4717 21837 | 4179 20703 | 3822 20086 | 5452 18112 | 7806 14623 | 10518 12135 | 13041 10429 | 15221 9225 | 17392 8193 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 | 53.81 53.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1047 3699 | 974 3934 | 905 4263 | 855 4552 | 799 4703 | 763 4727 | 2937 4519 | 3204 1770 | 3347 1530 | 3462 1430 | 3555 1350 | 3639 1281 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1047 2191 | 974 2427 | 905 2755 | 855 3044 | 799 3195 | 763 3220 | 1430 3012 | 1697 1770 | 1840 1530 | 1955 1430 | 2048 1350 | 2131 1281 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 | 2.25 2.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3026[女卫] |  | 5.40 | 42.02 | 28 | 60 | 2919.2 | 17 | 2919.2 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=44.61 K=0.27 D=3.76 | 205.3 133.6 | 198.2 132.2 | 186.1 131.0 | 173.4 130.1 | 159.6 137.2 | 149.4 150.2 | 146.0 164.8 | 143.1 179.9 | 140.8 191.9 | 138.7 201.3 | 137.1 206.7 | 135.0 208.4 |
| 西外墙 | F=23.28 K=0.45 D=3.06 | 131.5 91.9 | 122.1 93.9 | 103.8 96.3 | 101.6 98.9 | 99.9 101.4 | 98.5 103.5 | 97.2 105.4 | 96.3 106.9 | 94.9 116.0 | 94.0 124.8 | 93.2 131.4 | 92.5 133.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=13.44 | 270.7 667.2 | 232.7 953.7 | 207.2 1395.9 | 182.0 1780.4 | 160.3 1959.7 | 142.1 1957.2 | 218.6 1623.7 | 304.7 496.5 | 393.6 434.1 | 482.9 382.4 | 556.5 339.4 | 621.0 301.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 44.8 158.4 | 29.3 172.1 | 24.1 179.0 | 17.2 177.3 | 12.0 163.5 | 8.6 156.6 | 18.9 137.7 | 41.3 113.6 | 68.9 89.5 | 94.7 72.3 | 117.1 60.2 | 139.4 49.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 226.0 508.8 | 203.4 781.6 | 183.1 1216.9 | 164.8 1603.1 | 148.3 1796.2 | 133.4 1800.6 | 199.7 1485.9 | 263.4 382.9 | 324.8 344.6 | 388.2 310.2 | 439.4 279.1 | 481.6 251.2 |
| 内墙1 | F=3.35 K=0.76 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 |
| 内墙1 | F=3.67 K=0.76 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 |
| 内墙1 | F=32.13 K=0.76 | 90.0 163.0 | 90.0 163.0 | 90.0 163.0 | 90.0 163.0 | 90.0 163.0 | 90.0 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 |
| 内墙1 | F=13.23 K=0.76 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 | 67.1 67.1 |
| 内墙1 | F=13.50 K=0.76 | 37.8 68.5 | 37.8 68.5 | 37.8 68.5 | 37.8 68.5 | 37.8 68.5 | 37.8 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 58.8 166.0 | 50.4 172.3 | 44.1 176.5 | 39.9 180.7 | 33.6 184.9 | 31.5 187.0 | 84.0 191.2 | 109.3 140.8 | 128.2 113.5 | 140.8 94.6 | 151.3 79.8 | 159.7 67.2 |
| 照明 | 显热(W) | 37.8 180.7 | 31.5 184.9 | 27.3 189.1 | 23.1 191.2 | 18.9 193.3 | 16.8 195.4 | 88.3 197.5 | 130.3 126.1 | 147.1 81.9 | 157.6 67.2 | 166.0 54.6 | 174.4 46.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 926 1565 | 857 1863 | 791 2315 | 742 2707 | 695 2902 | 660 2919 | 960 2608 | 1109 1376 | 1230 1263 | 1340 1196 | 1430 1138 | 1508 1082 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 926 1565 | 857 1863 | 791 2315 | 742 2707 | 695 2902 | 660 2919 | 960 2608 | 1109 1376 | 1230 1263 | 1340 1196 | 1430 1138 | 1508 1082 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 926 1565 | 857 1863 | 791 2315 | 742 2707 | 695 2902 | 660 2919 | 960 2608 | 1109 1376 | 1230 1263 | 1340 1196 | 1430 1138 | 1508 1082 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 926 1565 | 857 1863 | 791 2315 | 742 2707 | 695 2902 | 660 2919 | 960 2608 | 1109 1376 | 1230 1263 | 1340 1196 | 1430 1138 | 1508 1082 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3034[特色小吃窗口] |  | 5.40 | 30.88 | 27 | 60 | 15182.4 | 14 | 41195.3 | 14 | 40.35 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.18 K=0.27 D=3.76 | 166.5 111.6 | 161.1 110.5 | 151.9 109.7 | 142.1 108.9 | 131.5 114.3 | 123.7 124.3 | 121.1 135.5 | 118.9 147.0 | 117.1 156.3 | 115.5 163.5 | 114.3 167.6 | 112.7 168.9 |
| 内墙1 | F=11.07 K=0.76 | 39.4 64.5 | 39.4 64.5 | 39.4 64.5 | 39.4 64.5 | 39.4 64.5 | 39.4 64.5 | 64.5 64.5 | 64.5 64.5 | 64.5 64.5 | 64.5 64.5 | 64.5 64.5 | 64.5 64.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 43.2 122.0 | 37.1 126.6 | 32.4 129.7 | 29.3 132.8 | 24.7 135.9 | 23.2 137.4 | 61.8 140.5 | 80.3 103.4 | 94.2 83.4 | 103.4 69.5 | 111.2 58.7 | 117.3 49.4 |
| 照明 | 显热(W) | 44.5 212.4 | 37.1 217.4 | 32.1 222.3 | 27.2 224.8 | 22.2 227.2 | 19.8 229.7 | 103.7 232.2 | 153.1 148.2 | 172.9 96.3 | 185.3 79.0 | 195.1 64.2 | 205.0 54.3 |
| 人体 | 显热(W) | 56.7 360.5 | 48.6 368.6 | 40.5 372.6 | 36.5 376.7 | 28.4 380.7 | 24.3 384.8 | 210.6 388.8 | 287.6 198.5 | 311.9 121.5 | 328.1 97.2 | 340.2 81.0 | 352.4 68.9 |
|  | 全热(W) | 56.7 1365.5 | 48.6 1373.6 | 40.5 1377.6 | 36.5 1381.7 | 28.4 1385.7 | 24.3 1389.8 | 1215.6 1393.8 | 1292.6 198.5 | 1316.9 121.5 | 1333.1 97.2 | 1345.2 81.0 | 1357.4 68.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 4846.2 12831.7 | 3757.3 13799.6 | 3394.3 14283.6 | 2910.3 14162.6 | 2547.4 13194.7 | 2305.4 12710.7 | 3031.3 11379.8 | 4604.2 9685.9 | 6540.1 7992.0 | 8355.0 6782.1 | 9927.9 5935.2 | 11500.8 5209.2 |
|  | 全热(W) | 31597.5 38685.4 | 31243.9 39291.5 | 30654.7 39291.5 | 30435.8 38348.7 | 30318.0 37389.1 | 30284.3 36799.8 | 30671.5 36328.4 | 31277.6 35840.2 | 32304.6 34712.1 | 33702.0 33735.7 | 35570.8 32893.9 | 37271.2 32186.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 37.51 35.84 | 38.60 35.29 | 38.30 34.58 | 38.70 33.44 | 39.06 33.49 | 39.37 33.37 | 38.85 34.64 | 37.41 36.42 | 36.03 37.30 | 35.35 37.69 | 35.69 37.74 | 35.79 37.81 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 31948 40561 | 31567 41184 | 30951 41195 | 30710 40261 | 30564 39317 | 30515 38746 | 32238 38295 | 32987 36502 | 34070 35234 | 35504 34209 | 37401 33330 | 39128 32593 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5197 13703 | 4080 14687 | 3691 15182 | 3185 15070 | 2794 14117 | 2536 13651 | 3593 12341 | 5309 10348 | 7301 8514 | 9152 7256 | 10753 6371 | 12353 5615 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 40.35 40.35 | 40.35 40.35 | 40.35 40.35 | 40.35 40.35 | 40.35 40.35 | 40.35 40.35 | 40.35 40.35 | 40.35 40.35 | 40.35 40.35 | 40.35 40.35 | 40.35 40.35 | 40.35 40.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 350 1876 | 323 1893 | 296 1904 | 274 1913 | 246 1928 | 230 1946 | 1567 1967 | 1709 662 | 1766 522 | 1802 474 | 1830 436 | 1857 406 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 350 871 | 323 888 | 296 899 | 274 908 | 246 923 | 230 941 | 562 962 | 704 662 | 761 522 | 797 474 | 825 436 | 852 406 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3042[餐具洗涤间] |  | 5.40 | 27.34 | 27 | 60 | 13078.6 | 14 | 35558.9 | 14 | 34.88 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=29.59 K=0.27 D=3.76 | 144.1 96.6 | 139.4 95.7 | 131.4 94.9 | 123.0 94.3 | 113.8 98.9 | 107.1 107.6 | 104.8 117.3 | 102.9 127.3 | 101.4 135.2 | 100.0 141.5 | 98.9 145.1 | 97.5 146.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.3 108.0 | 32.8 112.1 | 28.7 114.8 | 26.0 117.6 | 21.9 120.3 | 20.5 121.7 | 54.7 124.4 | 71.1 91.6 | 83.4 73.8 | 91.6 61.5 | 98.4 51.9 | 103.9 43.7 |
| 照明 | 显热(W) | 39.4 188.1 | 32.8 192.5 | 28.4 196.8 | 24.1 199.0 | 19.7 201.2 | 17.5 203.4 | 91.9 205.6 | 135.6 131.2 | 153.1 85.3 | 164.0 70.0 | 172.8 56.9 | 181.5 48.1 |
| 人体 | 显热(W) | 47.3 300.4 | 40.5 307.1 | 33.8 310.5 | 30.4 313.9 | 23.6 317.3 | 20.3 320.6 | 175.5 324.0 | 239.6 165.4 | 259.9 101.3 | 273.4 81.0 | 283.5 67.5 | 293.6 57.4 |
|  | 全热(W) | 47.3 1137.9 | 40.5 1144.6 | 33.8 1148.0 | 30.4 1151.4 | 23.6 1154.8 | 20.3 1158.1 | 1013.0 1161.5 | 1077.1 165.4 | 1097.4 101.3 | 1110.9 81.0 | 1121.0 67.5 | 1131.1 57.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 4194.1 11105.0 | 3251.7 11942.7 | 2937.6 12361.6 | 2518.7 12256.9 | 2204.6 11419.2 | 1995.2 11000.3 | 2623.4 9848.5 | 3984.7 8382.6 | 5660.1 6916.6 | 7230.7 5869.5 | 8592.0 5136.5 | 9953.2 4508.2 |
|  | 全热(W) | 27345.7 33479.8 | 27039.7 34004.4 | 26529.7 34004.4 | 26340.3 33188.4 | 26238.3 32357.9 | 26209.2 31847.9 | 26544.3 31440.0 | 27068.8 31017.4 | 27957.6 30041.2 | 29167.0 29196.1 | 30784.3 28467.6 | 32255.9 27855.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 32.46 31.02 | 33.41 30.54 | 33.15 29.93 | 33.49 28.94 | 33.81 28.99 | 34.07 28.88 | 33.63 29.98 | 32.38 31.52 | 31.18 32.28 | 30.60 32.62 | 30.89 32.67 | 30.98 32.72 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 27615 35010 | 27285 35549 | 26752 35559 | 26544 34751 | 26417 33933 | 26375 33439 | 27809 33049 | 28456 31533 | 29393 30437 | 30633 29550 | 32275 28789 | 33770 28151 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4463 11798 | 3497 12650 | 3160 13079 | 2722 12982 | 2384 12157 | 2160 11754 | 3050 10620 | 4534 8898 | 6258 7312 | 7860 6223 | 9246 5458 | 10630 4804 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 34.88 34.88 | 34.88 34.88 | 34.88 34.88 | 34.88 34.88 | 34.88 34.88 | 34.88 34.88 | 34.88 34.88 | 34.88 34.88 | 34.88 34.88 | 34.88 34.88 | 34.88 34.88 | 34.88 34.88 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 269 1531 | 246 1545 | 222 1555 | 203 1562 | 179 1575 | 165 1591 | 1264 1609 | 1387 515 | 1435 396 | 1466 354 | 1491 321 | 1514 295 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 269 693 | 246 707 | 222 717 | 203 725 | 179 738 | 165 753 | 427 771 | 549 515 | 598 396 | 629 354 | 654 321 | 677 295 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3043[特色小吃窗口] |  | 5.40 | 25.56 | 27 | 60 | 12282.6 | 14 | 33415.0 | 14 | 32.78 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.74 K=0.27 D=3.76 | 135.2 90.6 | 130.7 89.7 | 123.2 89.0 | 115.3 88.4 | 106.7 92.8 | 100.4 100.9 | 98.3 110.0 | 96.5 119.3 | 95.0 126.8 | 93.7 132.7 | 92.7 136.0 | 91.4 137.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.8 101.0 | 30.7 104.8 | 26.8 107.3 | 24.3 109.9 | 20.4 112.5 | 19.2 113.7 | 51.1 116.3 | 66.4 85.6 | 78.0 69.0 | 85.6 57.5 | 92.0 48.6 | 97.1 40.9 |
| 照明 | 显热(W) | 36.8 175.8 | 30.7 179.9 | 26.6 184.0 | 22.5 186.1 | 18.4 188.1 | 16.4 190.1 | 85.9 192.2 | 126.8 122.7 | 143.1 79.7 | 153.3 65.4 | 161.5 53.2 | 169.7 45.0 |
| 人体 | 显热(W) | 47.3 300.4 | 40.5 307.1 | 33.8 310.5 | 30.4 313.9 | 23.6 317.3 | 20.3 320.6 | 175.5 324.0 | 239.6 165.4 | 259.9 101.3 | 273.4 81.0 | 283.5 67.5 | 293.6 57.4 |
|  | 全热(W) | 47.3 1137.9 | 40.5 1144.6 | 33.8 1148.0 | 30.4 1151.4 | 23.6 1154.8 | 20.3 1158.1 | 1013.0 1161.5 | 1077.1 165.4 | 1097.4 101.3 | 1110.9 81.0 | 1121.0 67.5 | 1131.1 57.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 3932.9 10413.4 | 3049.2 11199.0 | 2754.6 11591.7 | 2361.9 11493.5 | 2067.3 10708.0 | 1870.9 10315.2 | 2460.1 9235.2 | 3736.5 7860.5 | 5307.6 6485.8 | 6780.4 5503.9 | 8056.9 4816.6 | 9333.4 4227.5 |
|  | 全热(W) | 25642.6 31394.8 | 25355.7 31886.6 | 24877.5 31886.6 | 24699.9 31121.5 | 24604.2 30342.7 | 24576.9 29864.5 | 24891.2 29482.0 | 25383.0 29085.7 | 26216.5 28170.3 | 27350.5 27377.8 | 28867.1 26694.7 | 30247.1 26120.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 30.44 29.09 | 31.33 28.64 | 31.08 28.07 | 31.41 27.13 | 31.70 27.18 | 31.95 27.08 | 31.53 28.11 | 30.36 29.56 | 29.24 30.27 | 28.69 30.59 | 28.97 30.63 | 29.05 30.68 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 25898 32900 | 25588 33406 | 25088 33415 | 24892 32657 | 24773 31891 | 24733 31427 | 26139 31062 | 26750 29579 | 27630 28547 | 28794 27714 | 30334 27000 | 31736 26401 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4188 11081 | 3282 11881 | 2965 12283 | 2554 12192 | 2237 11419 | 2027 11041 | 2871 9978 | 4266 8354 | 5884 6863 | 7386 5841 | 8687 5122 | 9985 4508 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 255 1505 | 233 1519 | 210 1528 | 192 1536 | 169 1548 | 156 1563 | 1248 1580 | 1367 493 | 1413 377 | 1444 337 | 1467 305 | 1489 280 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 255 668 | 233 682 | 210 691 | 192 698 | 169 711 | 156 725 | 411 742 | 529 493 | 576 377 | 606 337 | 630 305 | 652 280 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3044[特色小吃窗口] |  | 5.40 | 25.57 | 27 | 60 | 12322.1 | 14 | 33454.5 | 14 | 32.78 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.74 K=0.27 D=3.76 | 135.2 90.6 | 130.7 89.7 | 123.2 89.0 | 115.3 88.4 | 106.7 92.8 | 100.4 100.9 | 98.3 110.0 | 96.5 119.3 | 95.0 126.8 | 93.7 132.7 | 92.7 136.0 | 91.4 137.1 |
| 内墙1 | F=6.75 K=0.76 | 24.0 39.3 | 24.0 39.3 | 24.0 39.3 | 24.0 39.3 | 24.0 39.3 | 24.0 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.8 101.0 | 30.7 104.8 | 26.9 107.4 | 24.3 110.0 | 20.5 112.5 | 19.2 113.8 | 51.1 116.4 | 66.5 85.7 | 78.0 69.0 | 85.7 57.5 | 92.1 48.6 | 97.2 40.9 |
| 照明 | 显热(W) | 36.8 175.9 | 30.7 180.0 | 26.6 184.1 | 22.5 186.2 | 18.4 188.2 | 16.4 190.3 | 85.9 192.3 | 126.8 122.7 | 143.2 79.8 | 153.4 65.5 | 161.6 53.2 | 169.8 45.0 |
| 人体 | 显热(W) | 47.3 300.4 | 40.5 307.1 | 33.8 310.5 | 30.4 313.9 | 23.6 317.3 | 20.3 320.6 | 175.5 324.0 | 239.6 165.4 | 259.9 101.3 | 273.4 81.0 | 283.5 67.5 | 293.6 57.4 |
|  | 全热(W) | 47.3 1137.9 | 40.5 1144.6 | 33.8 1148.0 | 30.4 1151.4 | 23.6 1154.8 | 20.3 1158.1 | 1013.0 1161.5 | 1077.1 165.4 | 1097.4 101.3 | 1110.9 81.0 | 1121.0 67.5 | 1131.1 57.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 3932.9 10413.4 | 3049.2 11199.0 | 2754.6 11591.7 | 2361.9 11493.5 | 2067.3 10708.0 | 1870.9 10315.2 | 2460.1 9235.2 | 3736.5 7860.5 | 5307.6 6485.8 | 6780.4 5503.9 | 8056.9 4816.6 | 9333.4 4227.5 |
|  | 全热(W) | 25642.6 31394.8 | 25355.7 31886.6 | 24877.5 31886.6 | 24699.9 31121.5 | 24604.2 30342.7 | 24576.9 29864.5 | 24891.2 29482.0 | 25383.0 29085.7 | 26216.5 28170.3 | 27350.5 27377.8 | 28867.1 26694.7 | 30247.1 26120.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 30.44 29.09 | 31.33 28.64 | 31.08 28.07 | 31.41 27.13 | 31.70 27.18 | 31.95 27.08 | 31.53 28.11 | 30.36 29.56 | 29.24 30.27 | 28.69 30.59 | 28.97 30.63 | 29.05 30.68 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 25922 32940 | 25612 33445 | 25112 33454 | 24916 32697 | 24797 31930 | 24757 31467 | 26179 31101 | 26789 29618 | 27669 28587 | 28834 27754 | 30374 27039 | 31776 26441 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4212 11121 | 3306 11920 | 2989 12322 | 2578 12231 | 2261 11458 | 2051 11080 | 2910 10017 | 4305 8393 | 5923 6902 | 7426 5880 | 8726 5161 | 10025 4547 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 279 1545 | 257 1559 | 234 1568 | 217 1575 | 193 1588 | 180 1602 | 1288 1619 | 1406 532 | 1453 416 | 1483 376 | 1507 345 | 1529 320 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 279 707 | 257 721 | 234 730 | 217 738 | 193 750 | 180 765 | 450 782 | 569 532 | 615 416 | 646 376 | 669 345 | 691 320 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3045[特色小吃窗口] |  | 5.40 | 25.53 | 27 | 60 | 12282.2 | 14 | 33414.6 | 14 | 32.78 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.74 K=0.27 D=3.76 | 135.2 90.6 | 130.7 89.7 | 123.2 89.0 | 115.3 88.4 | 106.7 92.8 | 100.4 100.9 | 98.3 110.0 | 96.5 119.3 | 95.0 126.8 | 93.7 132.7 | 92.7 136.0 | 91.4 137.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.7 100.8 | 30.6 104.7 | 26.8 107.2 | 24.3 109.8 | 20.4 112.3 | 19.1 113.6 | 51.1 116.2 | 66.4 85.5 | 77.9 68.9 | 85.5 57.4 | 91.9 48.5 | 97.0 40.8 |
| 照明 | 显热(W) | 36.8 175.6 | 30.6 179.7 | 26.5 183.8 | 22.5 185.8 | 18.4 187.9 | 16.3 189.9 | 85.8 192.0 | 126.6 122.5 | 143.0 79.6 | 153.2 65.4 | 161.3 53.1 | 169.5 44.9 |
| 人体 | 显热(W) | 47.3 300.4 | 40.5 307.1 | 33.8 310.5 | 30.4 313.9 | 23.6 317.3 | 20.3 320.6 | 175.5 324.0 | 239.6 165.4 | 259.9 101.3 | 273.4 81.0 | 283.5 67.5 | 293.6 57.4 |
|  | 全热(W) | 47.3 1137.9 | 40.5 1144.6 | 33.8 1148.0 | 30.4 1151.4 | 23.6 1154.8 | 20.3 1158.1 | 1013.0 1161.5 | 1077.1 165.4 | 1097.4 101.3 | 1110.9 81.0 | 1121.0 67.5 | 1131.1 57.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 3932.9 10413.4 | 3049.2 11199.0 | 2754.6 11591.7 | 2361.9 11493.5 | 2067.3 10708.0 | 1870.9 10315.2 | 2460.1 9235.2 | 3736.5 7860.5 | 5307.6 6485.8 | 6780.4 5503.9 | 8056.9 4816.6 | 9333.4 4227.5 |
|  | 全热(W) | 25642.6 31394.8 | 25355.7 31886.6 | 24877.5 31886.6 | 24699.9 31121.5 | 24604.2 30342.7 | 24576.9 29864.5 | 24891.2 29482.0 | 25383.0 29085.7 | 26216.5 28170.3 | 27350.5 27377.8 | 28867.1 26694.7 | 30247.1 26120.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 30.44 29.09 | 31.33 28.64 | 31.08 28.07 | 31.41 27.13 | 31.70 27.18 | 31.95 27.08 | 31.53 28.11 | 30.36 29.56 | 29.24 30.27 | 28.69 30.59 | 28.97 30.63 | 29.05 30.68 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 25898 32900 | 25588 33405 | 25088 33415 | 24892 32657 | 24773 31890 | 24733 31427 | 26139 31062 | 26750 29578 | 27630 28547 | 28794 27714 | 30334 27000 | 31736 26401 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4188 11081 | 3282 11880 | 2965 12282 | 2554 12191 | 2236 11418 | 2027 11040 | 2871 9977 | 4266 8353 | 5883 6862 | 7386 5840 | 8686 5122 | 9985 4508 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 255 1505 | 232 1519 | 210 1528 | 192 1535 | 169 1548 | 156 1563 | 1248 1580 | 1367 493 | 1413 377 | 1443 336 | 1467 305 | 1489 280 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 255 667 | 232 681 | 210 691 | 192 698 | 169 710 | 156 725 | 411 742 | 529 493 | 576 377 | 606 336 | 629 305 | 652 280 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3046[特色小吃窗口] |  | 5.40 | 25.57 | 27 | 60 | 12282.7 | 14 | 33415.2 | 14 | 32.78 | 6 |
| 相同房间 |  | 3047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.74 K=0.27 D=3.76 | 135.2 90.6 | 130.7 89.7 | 123.2 89.0 | 115.3 88.4 | 106.7 92.8 | 100.4 100.9 | 98.3 110.0 | 96.5 119.3 | 95.0 126.8 | 93.7 132.7 | 92.7 136.0 | 91.4 137.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.8 101.0 | 30.7 104.8 | 26.9 107.4 | 24.3 110.0 | 20.5 112.5 | 19.2 113.8 | 51.1 116.4 | 66.5 85.7 | 78.0 69.0 | 85.7 57.5 | 92.1 48.6 | 97.2 40.9 |
| 照明 | 显热(W) | 36.8 175.9 | 30.7 180.0 | 26.6 184.1 | 22.5 186.2 | 18.4 188.2 | 16.4 190.3 | 85.9 192.3 | 126.8 122.7 | 143.2 79.8 | 153.4 65.5 | 161.6 53.2 | 169.8 45.0 |
| 人体 | 显热(W) | 47.3 300.4 | 40.5 307.1 | 33.8 310.5 | 30.4 313.9 | 23.6 317.3 | 20.3 320.6 | 175.5 324.0 | 239.6 165.4 | 259.9 101.3 | 273.4 81.0 | 283.5 67.5 | 293.6 57.4 |
|  | 全热(W) | 47.3 1137.9 | 40.5 1144.6 | 33.8 1148.0 | 30.4 1151.4 | 23.6 1154.8 | 20.3 1158.1 | 1013.0 1161.5 | 1077.1 165.4 | 1097.4 101.3 | 1110.9 81.0 | 1121.0 67.5 | 1131.1 57.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 3932.9 10413.4 | 3049.2 11199.0 | 2754.6 11591.7 | 2361.9 11493.5 | 2067.3 10708.0 | 1870.9 10315.2 | 2460.1 9235.2 | 3736.5 7860.5 | 5307.6 6485.8 | 6780.4 5503.9 | 8056.9 4816.6 | 9333.4 4227.5 |
|  | 全热(W) | 25642.6 31394.8 | 25355.7 31886.6 | 24877.5 31886.6 | 24699.9 31121.5 | 24604.2 30342.7 | 24576.9 29864.5 | 24891.2 29482.0 | 25383.0 29085.7 | 26216.5 28170.3 | 27350.5 27377.8 | 28867.1 26694.7 | 30247.1 26120.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 30.44 29.09 | 31.33 28.64 | 31.08 28.07 | 31.41 27.13 | 31.70 27.18 | 31.95 27.08 | 31.53 28.11 | 30.36 29.56 | 29.24 30.27 | 28.69 30.59 | 28.97 30.63 | 29.05 30.68 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 25898 32900 | 25588 33406 | 25088 33415 | 24892 32657 | 24773 31891 | 24733 31428 | 26140 31062 | 26750 29579 | 27630 28547 | 28794 27715 | 30335 27000 | 31737 26401 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4188 11081 | 3282 11881 | 2965 12283 | 2554 12192 | 2237 11419 | 2027 11041 | 2871 9978 | 4266 8354 | 5884 6863 | 7387 5841 | 8687 5122 | 9985 4508 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 255 1505 | 233 1519 | 210 1529 | 192 1536 | 169 1548 | 156 1563 | 1248 1580 | 1367 493 | 1414 377 | 1444 337 | 1467 305 | 1490 280 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 255 668 | 233 682 | 210 691 | 192 698 | 169 711 | 156 726 | 411 743 | 529 493 | 576 377 | 606 337 | 630 305 | 652 280 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3048[厨房] |  | 5.40 | 25.51 | 27 | 60 | 12409.5 | 14 | 33541.9 | 14 | 32.78 | 6 |
| 相同房间 |  | 3052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.74 K=0.27 D=3.76 | 135.2 90.6 | 130.7 89.7 | 123.2 89.0 | 115.3 88.4 | 106.7 92.8 | 100.4 100.9 | 98.3 110.0 | 96.5 119.3 | 95.0 126.8 | 93.7 132.7 | 92.7 136.0 | 91.4 137.1 |
| 内墙1 | F=21.87 K=0.76 | 77.8 127.5 | 77.8 127.5 | 77.8 127.5 | 77.8 127.5 | 77.8 127.5 | 77.8 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.7 100.7 | 30.6 104.6 | 26.8 107.1 | 24.2 109.7 | 20.4 112.2 | 19.1 113.5 | 51.0 116.1 | 66.3 85.4 | 77.8 68.9 | 85.4 57.4 | 91.8 48.5 | 96.9 40.8 |
| 照明 | 显热(W) | 36.7 175.5 | 30.6 179.6 | 26.5 183.6 | 22.4 185.7 | 18.4 187.7 | 16.3 189.8 | 85.7 191.8 | 126.5 122.4 | 142.8 79.6 | 153.0 65.3 | 161.2 53.1 | 169.4 44.9 |
| 人体 | 显热(W) | 47.3 300.4 | 40.5 307.1 | 33.8 310.5 | 30.4 313.9 | 23.6 317.3 | 20.3 320.6 | 175.5 324.0 | 239.6 165.4 | 259.9 101.3 | 273.4 81.0 | 283.5 67.5 | 293.6 57.4 |
|  | 全热(W) | 47.3 1137.9 | 40.5 1144.6 | 33.8 1148.0 | 30.4 1151.4 | 23.6 1154.8 | 20.3 1158.1 | 1013.0 1161.5 | 1077.1 165.4 | 1097.4 101.3 | 1110.9 81.0 | 1121.0 67.5 | 1131.1 57.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 3932.9 10413.4 | 3049.2 11199.0 | 2754.6 11591.7 | 2361.9 11493.5 | 2067.3 10708.0 | 1870.9 10315.2 | 2460.1 9235.2 | 3736.5 7860.5 | 5307.6 6485.8 | 6780.4 5503.9 | 8056.9 4816.6 | 9333.4 4227.5 |
|  | 全热(W) | 25642.6 31394.8 | 25355.7 31886.6 | 24877.5 31886.6 | 24699.9 31121.5 | 24604.2 30342.7 | 24576.9 29864.5 | 24891.2 29482.0 | 25383.0 29085.7 | 26216.5 28170.3 | 27350.5 27377.8 | 28867.1 26694.7 | 30247.1 26120.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 30.44 29.09 | 31.33 28.64 | 31.08 28.07 | 31.41 27.13 | 31.70 27.18 | 31.95 27.08 | 31.53 28.11 | 30.36 29.56 | 29.24 30.27 | 28.69 30.59 | 28.97 30.63 | 29.05 30.68 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 25975 33027 | 25666 33533 | 25166 33542 | 24970 32784 | 24851 32018 | 24811 31554 | 26267 31189 | 26877 29706 | 27757 28674 | 28921 27842 | 30461 27127 | 31863 26528 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4266 11208 | 3359 12007 | 3043 12409 | 2632 12319 | 2314 11545 | 2105 11168 | 2998 10105 | 4393 8481 | 6011 6990 | 7513 5968 | 8814 5249 | 10112 4635 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 333 1632 | 310 1646 | 288 1655 | 270 1663 | 247 1675 | 234 1690 | 1375 1707 | 1494 620 | 1541 504 | 1571 464 | 1594 433 | 1616 408 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 333 795 | 310 808 | 288 818 | 270 825 | 247 837 | 234 852 | 538 869 | 656 620 | 703 504 | 733 464 | 757 433 | 779 408 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3049[厨房] |  | 5.40 | 25.60 | 27 | 60 | 12410.6 | 14 | 33543.0 | 14 | 32.78 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.74 K=0.27 D=3.76 | 135.2 90.6 | 130.7 89.7 | 123.2 89.0 | 115.3 88.4 | 106.7 92.8 | 100.4 100.9 | 98.3 110.0 | 96.5 119.3 | 95.0 126.8 | 93.7 132.7 | 92.7 136.0 | 91.4 137.1 |
| 内墙1 | F=21.87 K=0.76 | 77.8 127.5 | 77.8 127.5 | 77.8 127.5 | 77.8 127.5 | 77.8 127.5 | 77.8 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.8 101.1 | 30.7 105.0 | 26.9 107.5 | 24.3 110.1 | 20.5 112.7 | 19.2 113.9 | 51.2 116.5 | 66.6 85.8 | 78.1 69.1 | 85.8 57.6 | 92.2 48.6 | 97.3 41.0 |
| 照明 | 显热(W) | 36.9 176.1 | 30.7 180.2 | 26.6 184.3 | 22.5 186.4 | 18.4 188.4 | 16.4 190.5 | 86.0 192.5 | 127.0 122.9 | 143.4 79.9 | 153.6 65.5 | 161.8 53.3 | 170.0 45.1 |
| 人体 | 显热(W) | 47.3 300.4 | 40.5 307.1 | 33.8 310.5 | 30.4 313.9 | 23.6 317.3 | 20.3 320.6 | 175.5 324.0 | 239.6 165.4 | 259.9 101.3 | 273.4 81.0 | 283.5 67.5 | 293.6 57.4 |
|  | 全热(W) | 47.3 1137.9 | 40.5 1144.6 | 33.8 1148.0 | 30.4 1151.4 | 23.6 1154.8 | 20.3 1158.1 | 1013.0 1161.5 | 1077.1 165.4 | 1097.4 101.3 | 1110.9 81.0 | 1121.0 67.5 | 1131.1 57.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 3932.9 10413.4 | 3049.2 11199.0 | 2754.6 11591.7 | 2361.9 11493.5 | 2067.3 10708.0 | 1870.9 10315.2 | 2460.1 9235.2 | 3736.5 7860.5 | 5307.6 6485.8 | 6780.4 5503.9 | 8056.9 4816.6 | 9333.4 4227.5 |
|  | 全热(W) | 25642.6 31394.8 | 25355.7 31886.6 | 24877.5 31886.6 | 24699.9 31121.5 | 24604.2 30342.7 | 24576.9 29864.5 | 24891.2 29482.0 | 25383.0 29085.7 | 26216.5 28170.3 | 27350.5 27377.8 | 28867.1 26694.7 | 30247.1 26120.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 30.44 29.09 | 31.33 28.64 | 31.08 28.07 | 31.41 27.13 | 31.70 27.18 | 31.95 27.08 | 31.53 28.11 | 30.36 29.56 | 29.24 30.27 | 28.69 30.59 | 28.97 30.63 | 29.05 30.68 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 25976 33028 | 25666 33534 | 25166 33543 | 24970 32785 | 24851 32019 | 24811 31555 | 26267 31190 | 26878 29707 | 27758 28675 | 28922 27842 | 30462 27128 | 31864 26529 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4266 11209 | 3360 12008 | 3043 12411 | 2632 12320 | 2314 11547 | 2105 11169 | 2999 10106 | 4394 8481 | 6011 6990 | 7514 5968 | 8815 5250 | 10113 4635 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 333 1633 | 310 1647 | 288 1656 | 270 1664 | 247 1676 | 234 1691 | 1376 1708 | 1495 621 | 1541 505 | 1571 464 | 1595 433 | 1617 408 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 333 796 | 310 810 | 288 819 | 270 826 | 247 839 | 234 853 | 538 871 | 657 621 | 704 505 | 734 464 | 758 433 | 780 408 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3050[厨房] |  | 5.40 | 25.45 | 27 | 60 | 12408.8 | 14 | 33541.3 | 14 | 32.78 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.74 K=0.27 D=3.76 | 135.2 90.6 | 130.7 89.7 | 123.2 89.0 | 115.3 88.4 | 106.7 92.8 | 100.4 100.9 | 98.3 110.0 | 96.5 119.3 | 95.0 126.8 | 93.7 132.7 | 92.7 136.0 | 91.4 137.1 |
| 内墙1 | F=21.87 K=0.76 | 77.8 127.5 | 77.8 127.5 | 77.8 127.5 | 77.8 127.5 | 77.8 127.5 | 77.8 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.6 100.5 | 30.5 104.4 | 26.7 106.9 | 24.2 109.4 | 20.4 112.0 | 19.1 113.3 | 50.9 115.8 | 66.2 85.3 | 77.6 68.7 | 85.3 57.3 | 91.6 48.4 | 96.7 40.7 |
| 照明 | 显热(W) | 36.7 175.1 | 30.5 179.2 | 26.5 183.3 | 22.4 185.3 | 18.3 187.3 | 16.3 189.4 | 85.5 191.4 | 126.2 122.2 | 142.5 79.4 | 152.7 65.2 | 160.9 52.9 | 169.0 44.8 |
| 人体 | 显热(W) | 47.3 300.4 | 40.5 307.1 | 33.8 310.5 | 30.4 313.9 | 23.6 317.3 | 20.3 320.6 | 175.5 324.0 | 239.6 165.4 | 259.9 101.3 | 273.4 81.0 | 283.5 67.5 | 293.6 57.4 |
|  | 全热(W) | 47.3 1137.9 | 40.5 1144.6 | 33.8 1148.0 | 30.4 1151.4 | 23.6 1154.8 | 20.3 1158.1 | 1013.0 1161.5 | 1077.1 165.4 | 1097.4 101.3 | 1110.9 81.0 | 1121.0 67.5 | 1131.1 57.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 3932.9 10413.4 | 3049.2 11199.0 | 2754.6 11591.7 | 2361.9 11493.5 | 2067.3 10708.0 | 1870.9 10315.2 | 2460.1 9235.2 | 3736.5 7860.5 | 5307.6 6485.8 | 6780.4 5503.9 | 8056.9 4816.6 | 9333.4 4227.5 |
|  | 全热(W) | 25642.6 31394.8 | 25355.7 31886.6 | 24877.5 31886.6 | 24699.9 31121.5 | 24604.2 30342.7 | 24576.9 29864.5 | 24891.2 29482.0 | 25383.0 29085.7 | 26216.5 28170.3 | 27350.5 27377.8 | 28867.1 26694.7 | 30247.1 26120.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 30.44 29.09 | 31.33 28.64 | 31.08 28.07 | 31.41 27.13 | 31.70 27.18 | 31.95 27.08 | 31.53 28.11 | 30.36 29.56 | 29.24 30.27 | 28.69 30.59 | 28.97 30.63 | 29.05 30.68 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 25975 33026 | 25666 33532 | 25166 33541 | 24970 32783 | 24851 32017 | 24811 31554 | 26266 31188 | 26877 29705 | 27757 28674 | 28921 27841 | 30461 27127 | 31863 26528 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4265 11208 | 3359 12007 | 3043 12409 | 2632 12318 | 2314 11545 | 2105 11167 | 2998 10104 | 4393 8480 | 6010 6990 | 7513 5968 | 8813 5249 | 10112 4635 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 333 1632 | 310 1645 | 288 1655 | 270 1662 | 247 1674 | 234 1689 | 1375 1706 | 1494 620 | 1540 504 | 1570 464 | 1594 432 | 1616 407 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 333 794 | 310 808 | 288 817 | 270 824 | 247 837 | 234 852 | 538 869 | 656 620 | 703 504 | 733 464 | 756 432 | 778 407 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3051[厨房] |  | 5.40 | 25.51 | 27 | 60 | 12625.1 | 14 | 33757.5 | 14 | 32.78 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.74 K=0.27 D=3.76 | 135.2 90.6 | 130.7 89.7 | 123.2 89.0 | 115.3 88.4 | 106.7 92.8 | 100.4 100.9 | 98.3 110.0 | 96.5 119.3 | 95.0 126.8 | 93.7 132.7 | 92.7 136.0 | 91.4 137.1 |
| 内墙1 | F=58.86 K=0.76 | 209.4 343.1 | 209.4 343.1 | 209.4 343.1 | 209.4 343.1 | 209.4 343.1 | 209.4 343.1 | 343.1 343.1 | 343.1 343.1 | 343.1 343.1 | 343.1 343.1 | 343.1 343.1 | 343.1 343.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.7 100.7 | 30.6 104.6 | 26.8 107.1 | 24.2 109.7 | 20.4 112.2 | 19.1 113.5 | 51.0 116.1 | 66.3 85.4 | 77.8 68.9 | 85.4 57.4 | 91.8 48.5 | 96.9 40.8 |
| 照明 | 显热(W) | 36.7 175.5 | 30.6 179.6 | 26.5 183.6 | 22.4 185.7 | 18.4 187.7 | 16.3 189.8 | 85.7 191.8 | 126.5 122.4 | 142.8 79.6 | 153.0 65.3 | 161.2 53.1 | 169.4 44.9 |
| 人体 | 显热(W) | 47.3 300.4 | 40.5 307.1 | 33.8 310.5 | 30.4 313.9 | 23.6 317.3 | 20.3 320.6 | 175.5 324.0 | 239.6 165.4 | 259.9 101.3 | 273.4 81.0 | 283.5 67.5 | 293.6 57.4 |
|  | 全热(W) | 47.3 1137.9 | 40.5 1144.6 | 33.8 1148.0 | 30.4 1151.4 | 23.6 1154.8 | 20.3 1158.1 | 1013.0 1161.5 | 1077.1 165.4 | 1097.4 101.3 | 1110.9 81.0 | 1121.0 67.5 | 1131.1 57.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 3932.9 10413.4 | 3049.2 11199.0 | 2754.6 11591.7 | 2361.9 11493.5 | 2067.3 10708.0 | 1870.9 10315.2 | 2460.1 9235.2 | 3736.5 7860.5 | 5307.6 6485.8 | 6780.4 5503.9 | 8056.9 4816.6 | 9333.4 4227.5 |
|  | 全热(W) | 25642.6 31394.8 | 25355.7 31886.6 | 24877.5 31886.6 | 24699.9 31121.5 | 24604.2 30342.7 | 24576.9 29864.5 | 24891.2 29482.0 | 25383.0 29085.7 | 26216.5 28170.3 | 27350.5 27377.8 | 28867.1 26694.7 | 30247.1 26120.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 30.44 29.09 | 31.33 28.64 | 31.08 28.07 | 31.41 27.13 | 31.70 27.18 | 31.95 27.08 | 31.53 28.11 | 30.36 29.56 | 29.24 30.27 | 28.69 30.59 | 28.97 30.63 | 29.05 30.68 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 26107 33243 | 25798 33748 | 25297 33757 | 25102 33000 | 24983 32233 | 24942 31770 | 26482 31404 | 27093 29921 | 27973 28890 | 29137 28057 | 30677 27343 | 32079 26744 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4397 11424 | 3491 12223 | 3174 12625 | 2764 12534 | 2446 11761 | 2236 11383 | 3214 10320 | 4609 8696 | 6226 7205 | 7729 6183 | 9029 5465 | 10328 4851 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 | 32.78 32.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 464 1848 | 442 1862 | 420 1871 | 402 1878 | 379 1891 | 366 1905 | 1591 1922 | 1710 836 | 1756 720 | 1786 679 | 1810 648 | 1832 623 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 464 1010 | 442 1024 | 420 1033 | 402 1041 | 379 1053 | 366 1068 | 754 1085 | 872 836 | 919 720 | 949 679 | 972 648 | 994 623 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3061[男更] |  | 5.40 | 14.63 | 26 | 60 | 3374.1 | 16 | 6677.7 | 16 | 5.17 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.20 K=0.27 D=3.76 | 83.3 57.3 | 80.7 56.8 | 76.3 56.3 | 71.7 56.0 | 66.7 58.6 | 63.0 63.3 | 61.8 68.6 | 60.7 74.1 | 59.9 78.4 | 59.1 81.9 | 58.5 83.8 | 57.8 84.4 |
| 西外墙 | F=13.38 K=0.45 D=3.06 | 87.5 64.7 | 82.1 65.9 | 71.5 67.2 | 70.3 68.7 | 69.3 70.2 | 68.5 71.4 | 67.8 72.5 | 67.2 73.3 | 66.4 78.6 | 66.0 83.7 | 65.5 87.4 | 65.1 88.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.68 | 182.4 408.9 | 160.6 576.8 | 146.0 825.3 | 131.6 1045.0 | 119.3 1147.5 | 108.8 1146.1 | 152.6 955.5 | 201.7 311.4 | 252.6 275.7 | 303.6 246.2 | 345.6 221.6 | 382.5 199.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 53.2 118.1 | 44.4 126.0 | 41.4 129.9 | 37.5 129.0 | 34.5 121.1 | 32.6 117.2 | 38.5 106.3 | 51.3 92.6 | 67.0 78.8 | 81.7 69.0 | 94.5 62.1 | 107.3 56.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 129.1 290.7 | 116.2 450.8 | 104.6 695.4 | 94.1 916.1 | 84.7 1026.4 | 76.3 1028.9 | 114.1 849.1 | 150.5 218.8 | 185.6 196.9 | 221.9 177.2 | 251.1 159.5 | 275.2 143.6 |
| 内墙1 | F=0.54 K=0.76 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 |
| 内墙1 | F=21.87 K=0.76 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 | 144.0 144.0 |
| 内墙1 | F=4.86 K=0.76 | 21.0 32.0 | 21.0 32.0 | 21.0 32.0 | 21.0 32.0 | 21.0 32.0 | 21.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 内门1 | F=2.16 K=3.00 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.5 57.8 | 17.6 60.0 | 15.4 61.4 | 13.9 62.9 | 11.7 64.4 | 11.0 65.1 | 29.3 66.6 | 38.0 49.0 | 44.6 39.5 | 49.0 32.9 | 52.7 27.8 | 55.6 23.4 |
| 照明 | 显热(W) | 13.2 62.9 | 11.0 64.4 | 9.5 65.8 | 8.0 66.6 | 6.6 67.3 | 5.9 68.0 | 30.7 68.8 | 45.4 43.9 | 51.2 28.5 | 54.9 23.4 | 57.8 19.0 | 60.7 16.1 |
| 人体 | 显热(W) | 32.6 207.2 | 27.9 211.8 | 23.3 214.2 | 21.0 216.5 | 16.3 218.8 | 14.0 221.2 | 121.1 223.5 | 165.3 114.1 | 179.3 69.8 | 188.6 55.9 | 195.6 46.6 | 202.5 39.6 |
|  | 全热(W) | 32.6 700.4 | 27.9 705.0 | 23.3 707.4 | 21.0 709.7 | 16.3 712.0 | 14.0 714.4 | 614.3 716.7 | 658.5 114.1 | 672.5 69.8 | 681.8 55.9 | 688.8 46.6 | 695.7 39.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 664.8 1475.7 | 554.2 1574.0 | 517.4 1623.2 | 468.2 1610.9 | 431.4 1512.6 | 406.8 1463.4 | 480.5 1328.3 | 640.2 1156.3 | 836.8 984.3 | 1021.1 861.4 | 1180.8 775.4 | 1340.6 701.7 |
|  | 全热(W) | 3734.8 4454.6 | 3698.9 4516.2 | 3639.1 4516.2 | 3616.9 4420.4 | 3604.9 4323.0 | 3601.5 4263.1 | 3640.8 4215.3 | 3702.4 4165.7 | 3806.7 4051.1 | 3948.6 3952.0 | 4138.3 3866.5 | 4311.0 3794.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.30 4.13 | 4.41 4.08 | 4.38 4.01 | 4.42 3.89 | 4.46 3.89 | 4.49 3.88 | 4.44 4.01 | 4.29 4.19 | 4.15 4.28 | 4.08 4.32 | 4.12 4.33 | 4.13 4.33 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4358 6041 | 4283 6280 | 4185 6534 | 4138 6664 | 4099 6678 | 4077 6626 | 4832 6399 | 5009 5066 | 5189 4856 | 5398 4711 | 5642 4587 | 5863 4481 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1288 2569 | 1138 2844 | 1064 3148 | 989 3361 | 926 3374 | 882 3333 | 1178 3018 | 1453 2057 | 1726 1790 | 1977 1620 | 2191 1496 | 2399 1388 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 | 5.17 5.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 624 1587 | 584 1764 | 546 2018 | 521 2244 | 494 2355 | 475 2363 | 1191 2183 | 1306 900 | 1382 805 | 1449 759 | 1504 721 | 1552 686 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 624 1093 | 584 1270 | 546 1525 | 521 1750 | 494 1861 | 475 1870 | 698 1690 | 813 900 | 889 805 | 956 759 | 1010 721 | 1059 686 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3062[办公] |  | 5.40 | 13.50 | 26 | 60 | 911.6 | 15 | 1327.4 | 14 | 0.64 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.12 K=0.27 D=3.76 | 77.7 53.4 | 75.3 53.0 | 71.3 52.6 | 66.9 52.3 | 62.3 54.7 | 58.8 59.1 | 57.6 64.0 | 56.7 69.1 | 55.9 73.2 | 55.2 76.4 | 54.6 78.2 | 53.9 78.8 |
| 北外墙 | F=10.74 K=0.45 D=3.06 | 48.7 40.0 | 47.6 43.9 | 44.0 45.2 | 43.3 45.5 | 42.7 45.6 | 42.2 46.0 | 41.8 46.8 | 41.5 47.5 | 41.0 47.9 | 40.7 48.0 | 40.4 48.0 | 40.2 48.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.84 | 67.5 200.9 | 59.0 209.2 | 53.8 210.2 | 48.6 213.6 | 44.1 208.5 | 40.4 213.7 | 81.3 201.2 | 105.3 115.6 | 125.3 101.8 | 147.6 90.6 | 168.4 81.6 | 187.3 73.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 26.6 59.1 | 22.2 63.0 | 20.7 65.0 | 18.7 64.5 | 17.3 60.5 | 16.3 58.6 | 19.2 53.2 | 25.6 46.3 | 33.5 39.4 | 40.9 34.5 | 47.3 31.0 | 53.7 28.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 40.9 141.8 | 36.8 146.2 | 33.1 145.3 | 29.8 149.1 | 26.8 147.9 | 24.1 155.1 | 62.0 148.1 | 79.7 69.3 | 91.8 62.4 | 106.7 56.1 | 121.2 50.5 | 133.6 45.5 |
| 内墙1 | F=12.18 K=0.76 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.9 53.3 | 16.2 55.3 | 14.2 56.7 | 12.8 58.0 | 10.8 59.4 | 10.1 60.1 | 27.0 61.4 | 35.1 45.2 | 41.2 36.4 | 45.2 30.4 | 48.6 25.6 | 51.3 21.6 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 76.0 168.7 | 63.4 179.9 | 59.1 185.5 | 53.5 184.1 | 49.3 172.9 | 46.5 167.3 | 54.9 151.8 | 73.2 132.2 | 95.7 112.5 | 116.7 98.5 | 135.0 88.6 | 153.2 80.2 |
|  | 全热(W) | 426.9 509.2 | 422.8 516.3 | 416.0 516.3 | 413.5 505.3 | 412.1 494.2 | 411.7 487.3 | 416.2 481.9 | 423.2 476.2 | 435.1 463.1 | 451.4 451.8 | 473.1 442.0 | 492.8 433.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.49 0.47 | 0.50 0.47 | 0.50 0.46 | 0.51 0.44 | 0.51 0.45 | 0.51 0.44 | 0.51 0.46 | 0.49 0.48 | 0.47 0.49 | 0.47 0.49 | 0.47 0.49 | 0.47 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 770 1295 | 746 1321 | 719 1327 | 702 1324 | 684 1313 | 673 1320 | 968 1311 | 1052 1023 | 1105 945 | 1156 905 | 1210 871 | 1258 844 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 419 864 | 386 894 | 363 906 | 342 912 | 321 901 | 308 909 | 516 890 | 611 679 | 674 594 | 731 551 | 781 518 | 828 491 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 343 786 | 323 804 | 303 811 | 288 818 | 272 819 | 261 832 | 552 829 | 628 547 | 669 482 | 705 453 | 737 430 | 765 410 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 343 695 | 323 714 | 303 720 | 288 727 | 272 728 | 261 741 | 461 738 | 538 547 | 579 482 | 614 453 | 646 430 | 674 410 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3069[办公] |  | 5.40 | 13.50 | 26 | 60 | 1086.0 | 17 | 1499.1 | 14 | 0.64 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.12 K=0.27 D=3.76 | 77.7 53.4 | 75.3 53.0 | 71.3 52.6 | 66.9 52.3 | 62.3 54.7 | 58.8 59.1 | 57.6 64.0 | 56.7 69.1 | 55.9 73.2 | 55.2 76.4 | 54.6 78.2 | 53.9 78.8 |
| 西外墙 | F=17.55 K=0.45 D=3.06 | 114.7 84.9 | 107.7 86.4 | 93.8 88.2 | 92.2 90.2 | 90.9 92.1 | 89.9 93.7 | 88.9 95.1 | 88.2 96.2 | 87.2 103.1 | 86.5 109.7 | 85.9 114.7 | 85.3 116.1 |
| 北外墙 | F=10.74 K=0.45 D=3.06 | 48.7 40.0 | 47.6 43.9 | 44.0 45.2 | 43.3 45.5 | 42.7 45.6 | 42.2 46.0 | 41.8 46.8 | 41.5 47.5 | 41.0 47.9 | 40.7 48.0 | 40.4 48.0 | 40.2 48.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.84 | 67.5 200.9 | 59.0 209.2 | 53.8 210.2 | 48.6 213.6 | 44.1 208.5 | 40.4 213.7 | 126.8 201.2 | 146.5 115.6 | 149.1 101.8 | 162.9 90.6 | 168.4 81.6 | 187.3 73.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 26.6 59.1 | 22.2 63.0 | 20.7 65.0 | 18.7 64.5 | 17.3 60.5 | 16.3 58.6 | 19.2 53.2 | 25.6 46.3 | 33.5 39.4 | 40.9 34.5 | 47.3 31.0 | 53.7 28.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 40.9 141.8 | 36.8 146.2 | 33.1 145.3 | 29.8 149.1 | 26.8 147.9 | 24.1 155.1 | 107.5 148.1 | 120.9 69.3 | 115.6 62.4 | 122.0 56.1 | 121.2 50.5 | 133.6 45.5 |
| 内墙1 | F=24.87 K=0.76 | 107.3 163.8 | 107.3 163.8 | 107.3 163.8 | 107.3 163.8 | 107.3 163.8 | 107.3 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 | 163.8 163.8 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.9 53.3 | 16.2 55.3 | 14.2 56.7 | 12.8 58.0 | 10.8 59.4 | 10.1 60.1 | 27.0 61.4 | 35.1 45.2 | 41.2 36.4 | 45.2 30.4 | 48.6 25.6 | 51.3 21.6 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 76.0 168.7 | 63.4 179.9 | 59.1 185.5 | 53.5 184.1 | 49.3 172.9 | 46.5 167.3 | 54.9 151.8 | 73.2 132.2 | 95.7 112.5 | 116.7 98.5 | 135.0 88.6 | 153.2 80.2 |
|  | 全热(W) | 426.9 509.2 | 422.8 516.3 | 416.0 516.3 | 413.5 505.3 | 412.1 494.2 | 411.7 487.3 | 416.2 481.9 | 423.2 476.2 | 435.1 463.1 | 451.4 451.8 | 473.1 442.0 | 492.8 433.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.49 0.47 | 0.50 0.47 | 0.50 0.46 | 0.51 0.44 | 0.51 0.45 | 0.51 0.44 | 0.51 0.46 | 0.49 0.48 | 0.47 0.49 | 0.47 0.49 | 0.47 0.49 | 0.47 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 940 1464 | 908 1491 | 868 1499 | 849 1497 | 830 1489 | 818 1497 | 1186 1490 | 1265 1203 | 1299 1132 | 1342 1098 | 1379 1070 | 1427 1044 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 589 1032 | 549 1063 | 511 1078 | 489 1085 | 467 1077 | 452 1086 | 734 1069 | 824 859 | 869 781 | 916 745 | 950 716 | 997 690 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 513 954 | 485 974 | 452 983 | 435 992 | 418 995 | 406 1010 | 770 1008 | 841 726 | 864 669 | 890 646 | 906 628 | 934 610 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 513 864 | 485 884 | 452 892 | 435 901 | 418 904 | 406 919 | 679 917 | 751 726 | 773 669 | 800 646 | 815 628 | 843 610 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3070[办公] |  | 5.40 | 13.50 | 26 | 60 | 911.6 | 15 | 1327.4 | 14 | 0.64 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.12 K=0.27 D=3.76 | 77.7 53.4 | 75.3 53.0 | 71.3 52.6 | 66.9 52.3 | 62.3 54.7 | 58.8 59.1 | 57.6 64.0 | 56.7 69.1 | 55.9 73.2 | 55.2 76.4 | 54.6 78.2 | 53.9 78.8 |
| 北外墙 | F=10.74 K=0.45 D=3.06 | 48.7 40.0 | 47.6 43.9 | 44.0 45.2 | 43.3 45.5 | 42.7 45.6 | 42.2 46.0 | 41.8 46.8 | 41.5 47.5 | 41.0 47.9 | 40.7 48.0 | 40.4 48.0 | 40.2 48.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.84 | 67.5 200.9 | 59.0 209.2 | 53.8 210.2 | 48.6 213.6 | 44.1 208.5 | 40.4 213.7 | 121.1 201.2 | 110.5 115.6 | 132.4 101.8 | 161.3 90.6 | 168.4 81.6 | 187.3 73.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 26.6 59.1 | 22.2 63.0 | 20.7 65.0 | 18.7 64.5 | 17.3 60.5 | 16.3 58.6 | 19.2 53.2 | 25.6 46.3 | 33.5 39.4 | 40.9 34.5 | 47.3 31.0 | 53.7 28.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 40.9 141.8 | 36.8 146.2 | 33.1 145.3 | 29.8 149.1 | 26.8 147.9 | 24.1 155.1 | 101.9 148.1 | 84.8 69.3 | 98.9 62.4 | 120.4 56.1 | 121.2 50.5 | 133.6 45.5 |
| 内墙1 | F=12.18 K=0.76 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 52.6 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 | 80.2 80.2 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 41.0 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.9 53.3 | 16.2 55.3 | 14.2 56.7 | 12.8 58.0 | 10.8 59.4 | 10.1 60.1 | 27.0 61.4 | 35.1 45.2 | 41.2 36.4 | 45.2 30.4 | 48.6 25.6 | 51.3 21.6 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 76.0 168.7 | 63.4 179.9 | 59.1 185.5 | 53.5 184.1 | 49.3 172.9 | 46.5 167.3 | 54.9 151.8 | 73.2 132.2 | 95.7 112.5 | 116.7 98.5 | 135.0 88.6 | 153.2 80.2 |
|  | 全热(W) | 426.9 509.2 | 422.8 516.3 | 416.0 516.3 | 413.5 505.3 | 412.1 494.2 | 411.7 487.3 | 416.2 481.9 | 423.2 476.2 | 435.1 463.1 | 451.4 451.8 | 473.1 442.0 | 492.8 433.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.49 0.47 | 0.50 0.47 | 0.50 0.46 | 0.51 0.44 | 0.51 0.45 | 0.51 0.44 | 0.51 0.46 | 0.49 0.48 | 0.47 0.49 | 0.47 0.49 | 0.47 0.49 | 0.47 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 770 1295 | 746 1321 | 719 1327 | 702 1324 | 684 1313 | 673 1320 | 1008 1311 | 1057 1023 | 1112 945 | 1170 905 | 1210 871 | 1258 844 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 419 864 | 386 894 | 363 906 | 342 912 | 321 901 | 308 909 | 556 890 | 616 679 | 681 594 | 745 551 | 781 518 | 828 491 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 343 786 | 323 804 | 303 811 | 288 818 | 272 819 | 261 832 | 592 829 | 634 547 | 676 482 | 719 453 | 737 430 | 765 410 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 343 695 | 323 714 | 303 720 | 288 727 | 272 728 | 261 741 | 501 738 | 543 547 | 586 482 | 628 453 | 646 430 | 674 410 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3071[男卫] |  | 5.40 | 11.58 | 28 | 60 | 1098.9 | 17 | 1098.9 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.10 K=0.27 D=3.76 | 60.3 39.2 | 58.2 38.8 | 54.6 38.5 | 50.9 38.2 | 46.8 40.3 | 43.9 44.1 | 42.8 48.4 | 42.0 52.8 | 41.3 56.3 | 40.7 59.1 | 40.2 60.7 | 39.6 61.2 |
| 西外墙 | F=9.90 K=0.45 D=3.06 | 55.9 39.1 | 51.9 39.9 | 44.1 40.9 | 43.2 42.0 | 42.5 43.1 | 41.9 44.0 | 41.3 44.8 | 40.9 45.4 | 40.4 49.3 | 40.0 53.1 | 39.6 55.9 | 39.3 56.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.76 | 116.0 285.9 | 99.7 404.5 | 88.8 598.3 | 78.0 763.0 | 68.7 839.9 | 60.9 838.8 | 93.7 695.9 | 130.6 212.8 | 168.7 186.1 | 207.0 163.9 | 238.5 145.5 | 266.1 129.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 19.2 67.9 | 12.5 73.8 | 10.3 76.7 | 7.4 76.0 | 5.2 70.1 | 3.7 67.1 | 8.1 59.0 | 17.7 48.7 | 29.5 38.4 | 40.6 31.0 | 50.2 25.8 | 59.8 21.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 96.9 218.1 | 87.2 330.8 | 78.5 521.5 | 70.6 687.1 | 63.5 769.8 | 57.2 771.7 | 85.6 636.8 | 112.9 164.1 | 139.2 147.7 | 166.4 132.9 | 188.3 119.6 | 206.4 107.7 |
| 内墙1 | F=3.24 K=0.76 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 |
| 内墙1 | F=11.34 K=0.76 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.2 45.7 | 13.9 47.5 | 12.2 48.6 | 11.0 49.8 | 9.3 51.0 | 8.7 51.5 | 23.2 52.7 | 30.1 38.8 | 35.3 31.3 | 38.8 26.1 | 41.7 22.0 | 44.0 18.5 |
| 照明 | 显热(W) | 10.4 49.8 | 8.7 51.0 | 7.5 52.1 | 6.4 52.7 | 5.2 53.3 | 4.6 53.8 | 24.3 54.4 | 35.9 34.7 | 40.5 22.6 | 43.4 18.5 | 45.7 15.1 | 48.1 12.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 325 526 | 299 648 | 274 845 | 256 1012 | 239 1094 | 227 1099 | 292 963 | 346 451 | 393 412 | 436 387 | 472 366 | 504 345 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 325 526 | 299 648 | 274 845 | 256 1012 | 239 1094 | 227 1099 | 292 963 | 346 451 | 393 412 | 436 387 | 472 366 | 504 345 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 325 526 | 299 648 | 274 845 | 256 1012 | 239 1094 | 227 1099 | 292 963 | 346 451 | 393 412 | 436 387 | 472 366 | 504 345 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 325 526 | 299 648 | 274 845 | 256 1012 | 239 1094 | 227 1099 | 292 963 | 346 451 | 393 412 | 436 387 | 472 366 | 504 345 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3076[女更] |  | 5.40 | 11.55 | 26 | 60 | 1904.7 | 14 | 4589.0 | 14 | 4.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.96 K=0.27 D=3.76 | 66.6 45.8 | 64.6 45.4 | 61.1 45.1 | 57.4 44.8 | 53.4 46.8 | 50.4 50.6 | 49.4 54.9 | 48.6 59.3 | 47.9 62.7 | 47.3 65.5 | 46.8 67.1 | 46.2 67.5 |
| 内墙1 | F=17.28 K=0.76 | 74.6 113.8 | 74.6 113.8 | 74.6 113.8 | 74.6 113.8 | 74.6 113.8 | 74.6 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 |
| 内墙1 | F=19.71 K=0.76 | 85.0 129.8 | 85.0 129.8 | 85.0 129.8 | 85.0 129.8 | 85.0 129.8 | 85.0 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 |
| 内门1 | F=2.16 K=3.00 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 36.9 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 | 56.4 56.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.2 45.6 | 13.9 47.4 | 12.1 48.5 | 11.0 49.7 | 9.2 50.8 | 8.7 51.4 | 23.1 52.6 | 30.0 38.7 | 35.2 31.2 | 38.7 26.0 | 41.6 21.9 | 43.9 18.5 |
| 照明 | 显热(W) | 10.4 49.7 | 8.7 50.8 | 7.5 52.0 | 6.4 52.6 | 5.2 53.1 | 4.6 53.7 | 24.3 54.3 | 35.8 34.6 | 40.4 22.5 | 43.3 18.5 | 45.6 15.0 | 47.9 12.7 |
| 人体 | 显热(W) | 24.4 155.4 | 21.0 158.9 | 17.5 160.6 | 15.7 162.4 | 12.2 164.1 | 10.5 165.9 | 90.8 167.6 | 124.0 85.6 | 134.4 52.4 | 141.4 41.9 | 146.7 34.9 | 151.9 29.7 |
|  | 全热(W) | 24.4 525.3 | 21.0 528.8 | 17.5 530.5 | 15.7 532.3 | 12.2 534.0 | 10.5 535.8 | 460.7 537.5 | 493.9 85.6 | 504.3 52.4 | 511.3 41.9 | 516.6 34.9 | 521.8 29.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 531.8 1180.6 | 443.4 1259.2 | 413.9 1298.5 | 374.6 1288.7 | 345.1 1210.1 | 325.4 1170.7 | 384.4 1062.6 | 512.2 925.0 | 669.5 787.4 | 816.9 689.1 | 944.7 620.3 | 1072.4 561.3 |
|  | 全热(W) | 2987.9 3563.7 | 2959.2 3612.9 | 2911.3 3612.9 | 2893.5 3536.3 | 2883.9 3458.4 | 2881.2 3410.5 | 2912.7 3372.2 | 2961.9 3332.5 | 3045.3 3240.9 | 3158.8 3161.6 | 3310.7 3093.2 | 3448.8 3035.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.44 3.31 | 3.53 3.26 | 3.51 3.20 | 3.54 3.11 | 3.57 3.12 | 3.59 3.11 | 3.55 3.21 | 3.43 3.35 | 3.32 3.43 | 3.27 3.46 | 3.29 3.46 | 3.30 3.47 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3302 4530 | 3264 4585 | 3206 4589 | 3180 4516 | 3161 4443 | 3152 4402 | 3770 4371 | 3870 3851 | 3973 3710 | 4099 3613 | 4261 3532 | 4409 3464 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 846 1777 | 748 1862 | 709 1905 | 662 1898 | 622 1825 | 596 1792 | 872 1692 | 1051 1443 | 1227 1256 | 1388 1141 | 1525 1059 | 1662 990 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 | 4.10 4.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 314 966 | 305 972 | 295 976 | 287 979 | 277 985 | 271 991 | 857 999 | 908 518 | 928 469 | 941 452 | 951 439 | 960 428 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 314 596 | 305 602 | 295 606 | 287 609 | 277 615 | 271 622 | 488 629 | 538 518 | 558 469 | 571 452 | 581 439 | 590 428 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3079[女卫] |  | 5.40 | 10.75 | 28 | 60 | 259.4 | 18 | 259.4 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.15 K=0.27 D=3.76 | 55.9 36.4 | 54.0 36.0 | 50.7 35.7 | 47.2 35.4 | 43.5 37.4 | 40.7 40.9 | 39.8 44.9 | 39.0 49.0 | 38.3 52.3 | 37.8 54.8 | 37.3 56.3 | 36.8 56.7 |
| 内墙1 | F=6.48 K=0.76 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 |
| 内墙1 | F=16.20 K=0.76 | 45.4 82.2 | 45.4 82.2 | 45.4 82.2 | 45.4 82.2 | 45.4 82.2 | 45.4 82.2 | 82.2 82.2 | 82.2 82.2 | 82.2 82.2 | 82.2 82.2 | 82.2 82.2 | 82.2 82.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.0 42.5 | 12.9 44.1 | 11.3 45.1 | 10.2 46.2 | 8.6 47.3 | 8.1 47.8 | 21.5 48.9 | 27.9 36.0 | 32.8 29.0 | 36.0 24.2 | 38.7 20.4 | 40.8 17.2 |
| 照明 | 显热(W) | 9.7 46.2 | 8.1 47.3 | 7.0 48.4 | 5.9 48.9 | 4.8 49.4 | 4.3 50.0 | 22.6 50.5 | 33.3 32.2 | 37.6 21.0 | 40.3 17.2 | 42.5 14.0 | 44.6 11.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 159 240 | 153 242 | 147 244 | 142 246 | 135 249 | 131 254 | 199 259 | 215 232 | 224 217 | 229 211 | 234 206 | 237 201 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 159 240 | 153 242 | 147 244 | 142 246 | 135 249 | 131 254 | 199 259 | 215 232 | 224 217 | 229 211 | 234 206 | 237 201 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 159 240 | 153 242 | 147 244 | 142 246 | 135 249 | 131 254 | 199 259 | 215 232 | 224 217 | 229 211 | 234 206 | 237 201 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 159 240 | 153 242 | 147 244 | 142 246 | 135 249 | 131 254 | 199 259 | 215 232 | 224 217 | 229 211 | 234 206 | 237 201 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3083[食库] |  | 5.40 | 10.12 | 26 | 60 | 821.8 | 15 | 1875.6 | 14 | 1.60 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=11.47 K=0.27 D=3.76 | 59.0 40.5 | 57.1 40.2 | 54.1 39.9 | 50.8 39.6 | 47.2 41.5 | 44.6 44.8 | 43.7 48.6 | 43.0 52.4 | 42.4 55.5 | 41.9 58.0 | 41.4 59.3 | 40.9 59.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 14.2 40.0 | 12.1 41.5 | 10.6 42.5 | 9.6 43.5 | 8.1 44.5 | 7.6 45.0 | 20.2 46.0 | 26.3 33.9 | 30.9 27.3 | 33.9 22.8 | 36.4 19.2 | 38.5 16.2 |
| 照明 | 显热(W) | 14.6 69.6 | 12.1 71.2 | 10.5 72.9 | 8.9 73.7 | 7.3 74.5 | 6.5 75.3 | 34.0 76.1 | 50.2 48.6 | 56.7 31.6 | 60.7 25.9 | 64.0 21.0 | 67.2 17.8 |
| 人体 | 显热(W) | 42.4 269.2 | 36.3 275.3 | 30.3 278.3 | 27.2 281.3 | 21.2 284.4 | 18.2 287.4 | 157.3 290.4 | 214.8 148.2 | 232.9 90.8 | 245.0 72.6 | 254.1 60.5 | 263.2 51.4 |
|  | 全热(W) | 42.4 635.7 | 36.3 641.8 | 30.3 644.8 | 27.2 647.8 | 21.2 650.9 | 18.2 653.9 | 523.8 656.9 | 581.3 148.2 | 599.4 90.8 | 611.5 72.6 | 620.6 60.5 | 629.7 51.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 158.3 351.4 | 132.0 374.8 | 123.2 386.6 | 111.5 383.6 | 102.7 360.2 | 96.9 348.5 | 114.4 316.3 | 152.5 275.4 | 199.3 234.4 | 243.2 205.1 | 281.2 184.7 | 319.3 167.1 |
|  | 全热(W) | 889.5 1060.9 | 880.9 1075.5 | 866.7 1075.5 | 861.4 1052.7 | 858.5 1029.5 | 857.7 1015.3 | 867.1 1003.9 | 881.7 992.1 | 906.6 964.8 | 940.3 941.2 | 985.5 920.8 | 1026.7 903.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.02 0.98 | 1.05 0.97 | 1.04 0.95 | 1.05 0.93 | 1.06 0.93 | 1.07 0.92 | 1.06 0.96 | 1.02 1.00 | 0.99 1.02 | 0.97 1.03 | 0.98 1.03 | 0.98 1.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1020 1847 | 999 1870 | 972 1876 | 958 1857 | 942 1841 | 935 1834 | 1489 1831 | 1582 1275 | 1636 1170 | 1688 1120 | 1748 1081 | 1803 1049 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 288 771 | 250 803 | 229 820 | 208 822 | 187 805 | 174 801 | 370 777 | 487 558 | 562 440 | 625 384 | 677 345 | 729 312 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 130 786 | 118 795 | 105 800 | 97 805 | 84 811 | 77 819 | 622 828 | 701 283 | 729 205 | 748 179 | 762 160 | 776 145 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 130 419 | 118 428 | 105 434 | 97 438 | 84 445 | 77 453 | 255 461 | 334 283 | 363 205 | 381 179 | 396 160 | 410 145 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3090[男卫] |  | 5.40 | 7.97 | 28 | 60 | 375.0 | 14 | 375.0 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.01 K=0.27 D=3.76 | 41.5 27.0 | 40.0 26.7 | 37.6 26.5 | 35.0 26.3 | 32.2 27.7 | 30.2 30.3 | 29.5 33.3 | 28.9 36.3 | 28.4 38.8 | 28.0 40.7 | 27.7 41.8 | 27.3 42.1 |
| 北外墙 | F=6.42 K=0.45 D=3.06 | 23.4 18.2 | 22.8 20.5 | 20.6 21.3 | 20.1 21.5 | 19.8 21.5 | 19.5 21.8 | 19.3 22.3 | 19.1 22.7 | 18.8 22.9 | 18.6 23.0 | 18.4 23.0 | 18.3 23.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.84 | 53.7 187.1 | 45.2 195.4 | 40.0 196.4 | 34.7 190.5 | 30.3 177.8 | 26.6 179.5 | 113.0 166.3 | 132.7 101.8 | 137.5 87.9 | 149.1 76.8 | 154.6 67.7 | 173.5 59.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 12.8 45.2 | 8.4 49.2 | 6.9 51.1 | 4.9 50.7 | 3.4 46.7 | 2.5 44.8 | 5.4 39.3 | 11.8 32.5 | 19.7 25.6 | 27.0 20.7 | 33.4 17.2 | 39.8 14.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 40.9 141.8 | 36.8 146.2 | 33.1 145.3 | 29.8 139.8 | 26.8 131.1 | 24.1 134.7 | 107.5 127.0 | 120.9 69.3 | 117.8 62.4 | 122.0 56.1 | 121.2 50.5 | 133.6 45.5 |
| 内墙1 | F=11.75 K=0.76 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 |
| 内墙1 | F=0.67 K=0.76 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.2 31.5 | 9.6 32.7 | 8.4 33.5 | 7.6 34.3 | 6.4 35.1 | 6.0 35.5 | 15.9 36.3 | 20.7 26.7 | 24.3 21.5 | 26.7 17.9 | 28.7 15.2 | 30.3 12.8 |
| 照明 | 显热(W) | 7.2 34.3 | 6.0 35.1 | 5.2 35.9 | 4.4 36.3 | 3.6 36.7 | 3.2 37.1 | 16.7 37.5 | 24.7 23.9 | 27.9 15.5 | 29.9 12.8 | 31.5 10.4 | 33.1 8.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 198 359 | 185 372 | 173 375 | 163 370 | 154 360 | 147 366 | 256 357 | 288 273 | 298 248 | 314 233 | 322 219 | 344 208 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 198 359 | 185 372 | 173 375 | 163 370 | 154 360 | 147 366 | 256 357 | 288 273 | 298 248 | 314 233 | 322 219 | 344 208 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 198 359 | 185 372 | 173 375 | 163 370 | 154 360 | 147 366 | 256 357 | 288 273 | 298 248 | 314 233 | 322 219 | 344 208 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 198 359 | 185 372 | 173 375 | 163 370 | 154 360 | 147 366 | 256 357 | 288 273 | 298 248 | 314 233 | 322 219 | 344 208 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3097[无障碍卫生间] |  | 5.40 | 5.10 | 28 | 60 | 101.4 | 18 | 101.4 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.70 K=0.27 D=3.76 | 26.2 17.1 | 25.3 16.9 | 23.8 16.7 | 22.1 16.6 | 20.4 17.5 | 19.1 19.2 | 18.6 21.1 | 18.3 23.0 | 18.0 24.5 | 17.7 25.7 | 17.5 26.4 | 17.2 26.6 |
| 内墙1 | F=11.34 K=0.76 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 |
| 内墙1 | F=0.27 K=0.76 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.1 20.1 | 6.1 20.9 | 5.4 21.4 | 4.8 21.9 | 4.1 22.4 | 3.8 22.7 | 10.2 23.2 | 13.3 17.1 | 15.6 13.8 | 17.1 11.5 | 18.4 9.7 | 19.4 8.2 |
| 照明 | 显热(W) | 4.6 21.9 | 3.8 22.4 | 3.3 23.0 | 2.8 23.2 | 2.3 23.5 | 2.0 23.7 | 10.7 24.0 | 15.8 15.3 | 17.9 9.9 | 19.1 8.2 | 20.1 6.6 | 21.2 5.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 71 92 | 68 93 | 66 94 | 63 95 | 60 97 | 58 99 | 73 101 | 80 88 | 85 81 | 87 78 | 89 76 | 91 74 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 71 92 | 68 93 | 66 94 | 63 95 | 60 97 | 58 99 | 73 101 | 80 88 | 85 81 | 87 78 | 89 76 | 91 74 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 71 92 | 68 93 | 66 94 | 63 95 | 60 97 | 58 99 | 73 101 | 80 88 | 85 81 | 87 78 | 89 76 | 91 74 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 71 92 | 68 93 | 66 94 | 63 95 | 60 97 | 58 99 | 73 101 | 80 88 | 85 81 | 87 78 | 89 76 | 91 74 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3100[管理] |  | 5.40 | 4.50 | 26 | 60 | 355.3 | 15 | 565.4 | 14 | 0.32 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.40 K=0.27 D=3.76 | 27.8 19.1 | 26.9 18.9 | 25.4 18.8 | 23.9 18.7 | 22.2 19.5 | 21.0 21.1 | 20.6 22.9 | 20.2 24.7 | 20.0 26.1 | 19.7 27.3 | 19.5 27.9 | 19.3 28.1 |
| 内墙1 | F=10.80 K=0.76 | 46.6 71.1 | 46.6 71.1 | 46.6 71.1 | 46.6 71.1 | 46.6 71.1 | 46.6 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 |
| 内墙1 | F=14.58 K=0.76 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 | 62.9 62.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 6.3 17.8 | 5.4 18.5 | 4.7 18.9 | 4.3 19.4 | 3.6 19.8 | 3.4 20.0 | 9.0 20.5 | 11.7 15.1 | 13.7 12.2 | 15.1 10.1 | 16.2 8.6 | 17.1 7.2 |
| 照明 | 显热(W) | 6.5 31.0 | 5.4 31.7 | 4.7 32.4 | 4.0 32.8 | 3.2 33.1 | 2.9 33.5 | 15.1 33.8 | 22.3 21.6 | 25.2 14.0 | 27.0 11.5 | 28.4 9.4 | 29.9 7.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 38.0 84.3 | 31.7 90.0 | 29.6 92.8 | 26.8 92.1 | 24.7 86.5 | 23.3 83.6 | 27.5 75.9 | 36.6 66.1 | 47.8 56.3 | 58.4 49.2 | 67.5 44.3 | 76.6 40.1 |
|  | 全热(W) | 213.5 254.6 | 211.4 258.1 | 208.0 258.1 | 206.7 252.7 | 206.0 247.1 | 205.8 243.7 | 208.1 240.9 | 211.6 238.1 | 217.6 231.5 | 225.7 225.9 | 236.5 221.0 | 246.4 216.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.25 0.24 | 0.25 0.23 | 0.25 0.23 | 0.25 0.22 | 0.25 0.22 | 0.26 0.22 | 0.25 0.23 | 0.25 0.24 | 0.24 0.24 | 0.23 0.25 | 0.24 0.25 | 0.24 0.25 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 372 558 | 366 564 | 359 565 | 354 561 | 349 558 | 346 557 | 465 558 | 490 464 | 504 437 | 518 424 | 533 413 | 547 405 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 197 342 | 186 350 | 180 355 | 174 355 | 168 352 | 164 352 | 239 347 | 269 292 | 289 261 | 305 247 | 318 237 | 332 228 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 159 303 | 155 306 | 151 307 | 147 309 | 143 311 | 141 314 | 257 317 | 278 226 | 287 205 | 292 198 | 296 192 | 300 188 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 159 258 | 155 260 | 151 262 | 147 263 | 143 266 | 141 268 | 211 272 | 233 226 | 241 205 | 247 198 | 251 192 | 255 188 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |