热负荷计算书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2026年1月2日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15807606833 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	7

建筑概况

| 地理位置 | 江西-赣州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 25.83 |  |
| 东经 | 114.93 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 9515.54 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 19.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 江西-赣州-赣州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | 2.7 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.271 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.447 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.447 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.419 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.9 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.757 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 1.401 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.51 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.587 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 4.988 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 1.80 | 0.39 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 478622 | 9515.54 | 50.30 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 8078.97 | 59.24 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 | 1001[餐具回收处1] | 1946.18 | 18 | 154840 | 29079 | 0 | 18392 | 0 | 202312 | 202312 | 104.0 | 104.0 |
|  | 1002[面食加工间] | 362.24 | 18 | 28373 | 5547 | 0 | 3392 | 0 | 37312 | 37312 | 103.0 | 103.0 |
|  | 1005[超市] | 152.21 | 18 | 11972 | 2327 | 0 | 1430 | 0 | 15729 | 15729 | 103.3 | 103.3 |
|  | 1011[小卖部] | 70.51 | 20 | 7215 | 1236 | 0 | 845 | 0 | 9296 | 9296 | 131.8 | 131.8 |
|  | 1013[门厅] | 65.12 | 20 | 7748 | 1178 | 0 | 893 | 0 | 9819 | 9819 | 150.8 | 150.8 |
|  | 1020[厨房] | 62.26 | 18 | 4848 | 967 | 0 | 582 | 0 | 6397 | 6397 | 102.7 | 102.7 |
|  | 1022[主食库] | 42.56 | 20 | 4312 | 756 | 0 | 507 | 0 | 5575 | 5575 | 131.0 | 131.0 |
|  | 1027[女卫] | 42.02 | 16 | 2949 | 572 | 0 | 352 | 0 | 3873 | 3873 | 92.2 | 92.2 |
|  | 1029[备餐] | 40.22 | 18 | 3399 | 639 | 0 | 404 | 0 | 4441 | 4441 | 110.4 | 110.4 |
|  | 1030[小卖部] | 34.36 | 20 | 3064 | 618 | 0 | 368 | 0 | 4050 | 4050 | 117.9 | 117.9 |
|  | 1031[小卖部] | 34.36 | 20 | 3154 | 618 | 0 | 377 | 0 | 4149 | 4149 | 120.7 | 120.7 |
|  | 1032[小卖部] | 34.36 | 20 | 2997 | 618 | 0 | 361 | 0 | 3976 | 3976 | 115.7 | 115.7 |
|  | 1033[小卖部] | 34.46 | 20 | 3064 | 618 | 0 | 368 | 0 | 4051 | 4051 | 117.6 | 117.6 |
|  | 1036[餐具洗涤间] | 30.94 | 18 | 2608 | 490 | 0 | 310 | 0 | 3408 | 3408 | 110.1 | 110.1 |
|  | 1041[充值管理] | 29.98 | 20 | 2547 | 540 | 0 | 309 | 0 | 3396 | 3396 | 113.3 | 113.3 |
|  | 1054[副食库] | 20.75 | 20 | 2145 | 378 | 0 | 252 | 0 | 2776 | 2776 | 133.8 | 133.8 |
|  | 1055[冷库] | 20.76 | 20 | 2145 | 378 | 0 | 252 | 0 | 2776 | 2776 | 133.7 | 133.7 |
|  | 1058[女卫] | 15.30 | 16 | 1047 | 218 | 0 | 126 | 0 | 1391 | 1391 | 90.9 | 90.9 |
|  | 1060[男更] | 14.63 | 20 | 1462 | 270 | 0 | 173 | 0 | 1905 | 1905 | 130.2 | 130.2 |
|  | 1064[办公] | 13.50 | 20 | 1074 | 252 | 0 | 133 | 0 | 1459 | 1459 | 108.1 | 108.1 |
|  | 1067[办公] | 13.50 | 20 | 1218 | 252 | 0 | 147 | 0 | 1617 | 1617 | 119.8 | 119.8 |
|  | 1068[办公] | 13.50 | 20 | 1137 | 252 | 0 | 139 | 0 | 1528 | 1528 | 113.2 | 113.2 |
|  | 1073[男卫] | 11.58 | 16 | 795 | 168 | 0 | 96 | 0 | 1059 | 1059 | 91.5 | 91.5 |
|  | 1074[女更] | 11.55 | 20 | 1288 | 216 | 0 | 150 | 0 | 1655 | 1655 | 143.3 | 143.3 |
|  | 1077[男卫] | 11.14 | 16 | 832 | 165 | 0 | 100 | 0 | 1096 | 1096 | 98.4 | 98.4 |
|  | 1081[女卫] | 10.75 | 16 | 855 | 156 | 0 | 101 | 0 | 1111 | 1111 | 103.4 | 103.4 |
|  | 1091[值班] | 6.25 | 20 | 776 | 122 | 0 | 90 | 0 | 987 | 987 | 157.9 | 157.9 |
|  | 1098[无障碍卫生间] | 5.10 | 16 | 435 | 73 | 0 | 51 | 0 | 559 | 559 | 109.6 | 109.6 |
|  | 合计 | 3150.09 |  | 258300 | 48702 | 0 | 30700 |  | 337702 |  | 107.2 |  |
| 2层 | 2001[餐具回收处1] | 1786.39 | 18 | 13146 | 26721 | 0 | 3987 | 0 | 43854 | 43854 | 24.5 | 24.5 |
|  | 2003[面食加工间] | 362.23 | 18 | 2824 | 5547 | 0 | 837 | 0 | 9208 | 9208 | 25.4 | 25.4 |
|  | 2019[厨房] | 62.26 | 18 | 764 | 967 | 0 | 173 | 0 | 1904 | 1904 | 30.6 | 30.6 |
|  | 2021[主食库] | 42.56 | 18 | 0 | 669 | 0 | 67 | 0 | 736 | 736 | 17.3 | 17.3 |
|  | 2025[女卫] | 42.02 | 16 | 725 | 572 | 0 | 130 | 0 | 1427 | 1427 | 33.9 | 33.9 |
|  | 2028[备餐] | 40.22 | 18 | 0 | 639 | 0 | 64 | 0 | 703 | 703 | 17.5 | 17.5 |
|  | 2035[餐具洗涤间] | 30.94 | 18 | 0 | 490 | 0 | 49 | 0 | 539 | 539 | 17.4 | 17.4 |
|  | 2053[副食库] | 20.75 | 20 | 253 | 378 | 0 | 63 | 0 | 694 | 694 | 33.5 | 33.5 |
|  | 2056[冷库] | 20.76 | 20 | 253 | 378 | 0 | 63 | 0 | 694 | 694 | 33.4 | 33.4 |
|  | 2057[女卫] | 15.30 | 16 | 330 | 218 | 0 | 55 | 0 | 602 | 602 | 39.4 | 39.4 |
|  | 2059[男更] | 14.63 | 20 | 761 | 270 | 0 | 103 | 0 | 1134 | 1134 | 77.5 | 77.5 |
|  | 2063[办公] | 13.50 | 20 | 669 | 252 | 0 | 92 | 0 | 1013 | 1013 | 75.0 | 75.0 |
|  | 2065[办公] | 13.50 | 20 | 501 | 252 | 0 | 75 | 0 | 828 | 828 | 61.3 | 61.3 |
|  | 2066[办公] | 13.50 | 20 | 420 | 252 | 0 | 67 | 0 | 739 | 739 | 54.8 | 54.8 |
|  | 2072[男卫] | 11.58 | 16 | 251 | 168 | 0 | 42 | 0 | 461 | 461 | 39.8 | 39.8 |
|  | 2075[女更] | 11.55 | 20 | 400 | 216 | 0 | 62 | 0 | 677 | 677 | 58.7 | 58.7 |
|  | 2078[男卫] | 11.14 | 16 | 292 | 165 | 0 | 46 | 0 | 502 | 502 | 45.1 | 45.1 |
|  | 2080[女卫] | 10.75 | 16 | 26 | 156 | 0 | 18 | 0 | 200 | 200 | 18.6 | 18.6 |
|  | 2092[值班] | 6.25 | 20 | 383 | 122 | 0 | 50 | 0 | 555 | 555 | 88.8 | 88.8 |
|  | 2099[无障碍卫生间] | 5.10 | 16 | 47 | 73 | 0 | 12 | 0 | 132 | 132 | 25.8 | 25.8 |
|  | 合计 | 2534.95 |  | 22043 | 38504 | 0 | 6055 |  | 66602 |  | 26.3 |  |
| 3层 | 3002[餐具回收处1] | 1482.10 | 18 | 17447 | 22207 | 0 | 3965 | 0 | 43620 | 43620 | 29.4 | 29.4 |
|  | 3004[女卫] | 240.54 | 16 | 2341 | 3185 | 0 | 553 | 0 | 6078 | 6078 | 25.3 | 25.3 |
|  | 3007[面食加工] | 113.79 | 18 | 1712 | 1786 | 0 | 350 | 0 | 3847 | 3847 | 33.8 | 33.8 |
|  | 3023[特色小吃窗口] | 42.60 | 18 | 548 | 669 | 0 | 122 | 0 | 1338 | 1338 | 31.4 | 31.4 |
|  | 3024[米饭加工间] | 42.58 | 18 | 1275 | 669 | 0 | 194 | 0 | 2138 | 2138 | 50.2 | 50.2 |
|  | 3026[女卫] | 42.02 | 16 | 985 | 572 | 0 | 156 | 0 | 1713 | 1713 | 40.8 | 40.8 |
|  | 3034[特色小吃窗口] | 30.88 | 18 | 235 | 504 | 0 | 74 | 0 | 813 | 813 | 26.3 | 26.3 |
|  | 3042[餐具洗涤间] | 27.34 | 18 | 126 | 436 | 0 | 56 | 0 | 619 | 619 | 22.6 | 22.6 |
|  | 3043[特色小吃窗口] | 25.56 | 18 | 118 | 409 | 0 | 53 | 0 | 580 | 580 | 22.7 | 22.7 |
|  | 3044[特色小吃窗口] | 25.57 | 18 | 173 | 409 | 0 | 58 | 0 | 640 | 640 | 25.0 | 25.0 |
|  | 3045[特色小吃窗口] | 25.53 | 18 | 118 | 409 | 0 | 53 | 0 | 580 | 580 | 22.7 | 22.7 |
|  | 3046,3047[特色小吃窗口] | 25.57 | 18 | 118 | 409 | 0 | 53 | 0 | 580 | 580 | 22.7 | 22.7 |
|  | 3048,3052[厨房] | 25.51 | 18 | 296 | 409 | 0 | 70 | 0 | 775 | 775 | 30.4 | 30.4 |
|  | 3049[厨房] | 25.60 | 18 | 296 | 409 | 0 | 70 | 0 | 775 | 775 | 30.3 | 30.3 |
|  | 3050[厨房] | 25.45 | 18 | 296 | 409 | 0 | 70 | 0 | 775 | 775 | 30.5 | 30.5 |
|  | 3051[厨房] | 25.51 | 18 | 595 | 409 | 0 | 100 | 0 | 1105 | 1105 | 43.3 | 43.3 |
|  | 3061[男更] | 14.63 | 20 | 839 | 270 | 0 | 111 | 0 | 1220 | 1220 | 83.4 | 83.4 |
|  | 3062[办公] | 13.50 | 20 | 578 | 252 | 0 | 83 | 0 | 914 | 914 | 67.7 | 67.7 |
|  | 3069[办公] | 13.50 | 20 | 742 | 252 | 0 | 99 | 0 | 1093 | 1093 | 81.0 | 81.0 |
|  | 3070[办公] | 13.50 | 20 | 493 | 252 | 0 | 74 | 0 | 819 | 819 | 60.7 | 60.7 |
|  | 3071[男卫] | 11.58 | 16 | 299 | 168 | 0 | 47 | 0 | 514 | 514 | 44.4 | 44.4 |
|  | 3076[女更] | 11.55 | 20 | 590 | 216 | 0 | 81 | 0 | 886 | 886 | 76.7 | 76.7 |
|  | 3079[女卫] | 10.75 | 16 | 185 | 156 | 0 | 34 | 0 | 375 | 375 | 34.9 | 34.9 |
|  | 3083[食库] | 10.12 | 18 | 49 | 169 | 0 | 22 | 0 | 240 | 240 | 23.7 | 23.7 |
|  | 3090[男卫] | 7.97 | 16 | 224 | 116 | 0 | 34 | 0 | 373 | 373 | 46.8 | 46.8 |
|  | 3097[无障碍卫生间] | 5.10 | 16 | 68 | 73 | 0 | 14 | 0 | 155 | 155 | 30.4 | 30.4 |
|  | 3100[管理] | 4.50 | 20 | 271 | 90 | 0 | 36 | 0 | 397 | 397 | 88.2 | 88.2 |
|  | 合计 | 2393.93 |  | 31431 | 36131 | 0 | 6756 |  | 74318 |  | 31.0 |  |
| 总计 |  | 8078.97 |  | 311774 | 123337 | 0 | 43511 |  | 478622 |  | 59.2 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[餐具回收处1] | 屋顶 | 159.72 | 0.27 | 18 | 15.3 | 1.0 | 662.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.2 | 0.03 | 680.8 |
|  | 顶板 | 0.26 | 0.51 | 18 | 15.3 | 0.6 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.03 | 1.2 |
|  | 东外墙 | 96.00 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 656.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 623.7 | 0.03 | 641.2 |
|  | 南外墙 | 5.94 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 40.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 34.5 | 0.03 | 35.5 |
|  | 北外墙 | 40.71 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 278.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 292.3 | 0.03 | 300.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 163.62 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 4506.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3830.2 | 0.03 | 3937.4 |
|  | 东玻璃幕墙 | 84.09 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 2315.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2200.0 | 0.03 | 2261.6 |
|  | 东外窗 | 13.44 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 370.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 351.6 | 0.03 | 361.5 |
|  | 北外窗 | 21.12 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 581.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 610.7 | 0.03 | 627.8 |
|  | 南外门 | 21.60 | 1.97 | 18 | 15.3 | 1.0 | 651.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 554.0 | 0.03 | 569.5 |
|  | 东外门 | 16.80 | 1.97 | 18 | 15.3 | 1.0 | 506.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 481.5 | 0.03 | 495.0 |
|  | 内墙 | 6.48 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.0 | 0.03 | 30.0 |
|  | 内墙 | 24.03 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 43.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.3 | 0.03 | 43.3 |
|  | 内墙 | 33.21 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 59.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.8 | 0.03 | 59.8 |
|  | 内墙 | 40.62 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.6 | 282.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.3 | 0.03 | 282.3 |
|  | 内墙 | 5.94 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 27.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.5 | 0.03 | 27.5 |
|  | 内墙 | 9.36 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 43.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.4 | 0.03 | 43.4 |
|  | 内墙 | 9.84 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 45.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.6 | 0.03 | 45.6 |
|  | 内墙 | 22.68 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 105.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.03 | 105.1 |
|  | 内墙 | 11.79 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 54.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.6 | 0.03 | 54.6 |
|  | 内墙 | 14.58 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 67.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.6 | 0.03 | 67.6 |
|  | 内墙 | 6.48 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.0 | 0.03 | 30.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 45.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.0 | 0.03 | 45.0 |
|  | 内墙 | 82.20 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.6 | 571.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.2 | 0.03 | 571.2 |
|  | 内墙 | 4.50 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.03 | 20.8 |
|  | 内墙 | 6.48 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.0 | 0.03 | 30.0 |
|  | 内墙 | 57.24 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 103.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.0 | 0.03 | 103.0 |
|  | 内墙 | 42.93 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 77.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.3 | 0.03 | 77.3 |
|  | 内墙 | 14.58 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 67.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.5 | 0.03 | 67.5 |
|  | 内窗 | 2.31 | 1.80 | 18 | 15.3 | 0.4 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.4 | 0.03 | 26.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.03 | 11.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.03 | 23.3 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.6 | 190.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.0 | 0.03 | 195.3 |
|  | 内门 | 1.62 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.4 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 0.03 | 30.6 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.03 | 27.2 |
|  | 内门 | 1.62 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.4 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 0.03 | 30.6 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.03 | 27.2 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.03 | 27.2 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.6 | 190.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.0 | 0.03 | 195.3 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.03 | 13.3 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.03 | 13.3 |
|  | 非周边地面 | 1797.07 | 4.99 | 18 | 15.3 | 1.0 | 137145.6 |  |  | 0.00 | 137145.6 | 0.03 | 140985.6 |
|  | 周边地面 | 175.20 | 0.59 | 18 | 15.3 | 1.0 | 1573.5 |  |  | 0.00 | 1573.5 | 0.03 | 1617.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29079.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18392.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202312 |
| 1002[面食加工间] | 西外墙 | 78.59 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 537.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 510.6 | 0.03 | 524.9 |
|  | 南外墙 | 1.62 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 11.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.4 | 0.03 | 9.7 |
|  | 北外墙 | 1.62 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 11.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.03 | 12.0 |
|  | 西外窗 | 40.32 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 1110.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1054.9 | 0.03 | 1084.4 |
|  | 内墙 | 11.34 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.5 | 0.03 | 52.5 |
|  | 内墙 | 7.02 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.03 | 32.5 |
|  | 内墙 | 25.38 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 45.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.7 | 0.03 | 45.7 |
|  | 内墙 | 3.13 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.03 | 14.5 |
|  | 内墙 | 6.48 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.0 | 0.03 | 30.0 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 12.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.5 | 0.03 | 12.5 |
|  | 内墙 | 16.20 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 29.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.03 | 29.2 |
|  | 内墙 | 6.12 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 28.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.4 | 0.03 | 28.4 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 37.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.5 | 0.03 | 37.5 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.03 | 27.2 |
|  | 非周边地面 | 331.68 | 4.99 | 18 | 15.3 | 1.0 | 25312.6 |  |  | 0.00 | 25312.6 | 0.03 | 26021.4 |
|  | 周边地面 | 44.53 | 0.59 | 18 | 15.3 | 1.0 | 399.9 |  |  | 0.00 | 399.9 | 0.03 | 411.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5546.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3392.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37312 |
| 1005[超市] | 屋顶 | 157.84 | 0.27 | 18 | 15.3 | 1.0 | 654.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.4 | 0.03 | 672.8 |
|  | 西外墙 | 49.41 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 337.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.0 | 0.03 | 330.0 |
|  | 南外墙 | 9.72 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 66.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 56.5 | 0.03 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 6.21 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 42.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.03 | 41.5 |
|  | 北外墙 | 36.06 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 246.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 258.9 | 0.03 | 266.2 |
|  | 南玻璃幕墙 | 76.23 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 2099.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1784.5 | 0.03 | 1834.4 |
|  | 东玻璃幕墙 | 36.00 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 991.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 941.9 | 0.03 | 968.2 |
|  | 北外窗 | 7.68 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 211.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 222.1 | 0.03 | 228.3 |
|  | 南外门 | 7.20 | 1.97 | 18 | 15.3 | 1.0 | 217.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 184.7 | 0.03 | 189.8 |
|  | 东外门 | 7.20 | 1.97 | 18 | 15.3 | 1.0 | 217.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.4 | 0.03 | 212.2 |
|  | 非周边地面 | 82.54 | 4.99 | 18 | 15.3 | 1.0 | 6299.0 |  |  | 0.00 | 6299.0 | 0.03 | 6475.3 |
|  | 周边地面 | 75.30 | 0.59 | 18 | 15.3 | 1.0 | 676.3 |  |  | 0.00 | 676.3 | 0.03 | 695.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2327.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1429.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15729 |
| 1011[小卖部] | 屋顶 | 74.12 | 0.27 | 20 | 17.3 | 1.0 | 347.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.5 | 0.03 | 357.2 |
|  | 北外墙 | 8.37 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 64.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.03 | 69.9 |
|  | 东外墙 | 5.68 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 43.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.03 | 42.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 41.04 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1278.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1341.9 | 0.03 | 1379.5 |
|  | 东玻璃幕墙 | 30.86 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 961.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 913.1 | 0.03 | 938.6 |
|  | 东外门 | 7.20 | 1.97 | 20 | 17.3 | 1.0 | 245.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 233.4 | 0.03 | 239.9 |
|  | 非周边地面 | 43.62 | 4.99 | 20 | 17.3 | 1.0 | 3763.6 |  |  | 0.00 | 3763.6 | 0.03 | 3869.0 |
|  | 周边地面 | 30.50 | 0.59 | 20 | 17.3 | 1.0 | 309.7 |  |  | 0.00 | 309.7 | 0.03 | 318.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1235.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9296 |
| 1013[门厅] | 顶板 | 70.67 | 0.51 | 20 | 17.3 | 0.8 | 467.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.7 | 0.03 | 480.8 |
|  | 北玻璃幕墙 | 35.34 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1100.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1155.5 | 0.03 | 1187.9 |
|  | 北外门 | 8.40 | 1.97 | 20 | 17.3 | 1.0 | 286.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 300.9 | 0.03 | 309.3 |
|  | 内墙 | 20.61 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.1 | 0.03 | 37.1 |
|  | 内墙 | 7.56 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.03 | 39.6 |
|  | 内墙 | 6.66 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.4 | 34.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.9 | 0.03 | 34.9 |
|  | 内墙 | 50.52 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 90.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.03 | 90.9 |
|  | 内墙 | 18.42 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.6 | 144.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.7 | 0.03 | 144.7 |
|  | 内墙 | 9.27 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.4 | 48.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.6 | 0.03 | 48.6 |
|  | 内墙 | 11.25 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.7 | 103.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.1 | 0.03 | 103.1 |
|  | 内窗 | 3.15 | 1.80 | 20 | 17.3 | 0.4 | 39.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.03 | 40.3 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.03 | 19.4 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 20 | 17.3 | 0.4 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.03 | 30.7 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.03 | 14.8 |
|  | 内门 | 3.45 | 3.00 | 20 | 17.3 | 0.6 | 107.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.4 | 0.03 | 110.4 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 20 | 17.3 | 0.7 | 52.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.3 | 0.03 | 53.8 |
|  | 非周边地面 | 54.47 | 4.99 | 20 | 17.3 | 1.0 | 4700.6 |  |  | 0.00 | 4700.6 | 0.03 | 4832.2 |
|  | 周边地面 | 16.20 | 0.59 | 20 | 17.3 | 1.0 | 164.5 |  |  | 0.00 | 164.5 | 0.03 | 169.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1178.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9819 |
| 1020[厨房] | 西外墙 | 23.28 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 159.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.3 | 0.03 | 155.5 |
|  | 西外窗 | 13.44 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 370.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 351.6 | 0.03 | 361.5 |
|  | 内墙 | 3.78 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.5 | 0.03 | 17.5 |
|  | 内墙 | 21.87 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.03 | 39.4 |
|  | 内墙 | 4.86 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 22.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 0.03 | 22.5 |
|  | 内墙 | 17.01 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 30.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.03 | 30.6 |
|  | 内墙 | 3.24 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.0 | 0.03 | 15.0 |
|  | 非周边地面 | 52.01 | 4.99 | 18 | 15.3 | 1.0 | 3969.2 |  |  | 0.00 | 3969.2 | 0.03 | 4080.4 |
|  | 周边地面 | 13.60 | 0.59 | 18 | 15.3 | 1.0 | 122.1 |  |  | 0.00 | 122.1 | 0.03 | 125.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6397 |
| 1022[主食库] | 顶板 | 45.36 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 127.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.1 | 0.03 | 130.7 |
|  | 内墙 | 43.74 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 78.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.03 | 78.7 |
|  | 内墙 | 43.74 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 78.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.03 | 78.7 |
|  | 非周边地面 | 45.36 | 4.99 | 20 | 17.3 | 1.0 | 3914.2 |  |  | 0.00 | 3914.2 | 0.03 | 4023.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5575 |
| 1027[女卫] | 西外墙 | 23.28 | 0.45 | 16 | 13.3 | 1.0 | 138.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.03 | 135.2 |
|  | 西外窗 | 13.44 | 1.80 | 16 | 13.3 | 1.0 | 321.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 305.7 | 0.03 | 314.2 |
|  | 内墙 | 3.67 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 0.03 | 14.8 |
|  | 内墙 | 32.13 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.6 | 194.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.1 | 0.03 | 194.1 |
|  | 内墙 | 13.23 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 53.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.3 | 0.03 | 53.3 |
|  | 内墙 | 3.35 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 13.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 0.03 | 13.5 |
|  | 非周边地面 | 31.01 | 4.99 | 16 | 13.3 | 1.0 | 2057.5 |  |  | 0.00 | 2057.5 | 0.03 | 2115.2 |
|  | 周边地面 | 13.60 | 0.59 | 16 | 13.3 | 1.0 | 106.2 |  |  | 0.00 | 106.2 | 0.03 | 109.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3873 |
| 1029[备餐] | 非周边地面 | 43.32 | 4.99 | 18 | 15.3 | 1.0 | 3306.0 |  |  | 0.00 | 3306.0 | 0.03 | 3398.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4441 |
| 1030[小卖部] | 屋顶 | 37.06 | 0.27 | 20 | 17.3 | 1.0 | 173.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.7 | 0.03 | 178.6 |
|  | 东外墙 | 2.72 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 21.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.03 | 20.5 |
|  | 西外墙 | 18.03 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 139.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.03 | 136.2 |
|  | 西外窗 | 3.84 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 119.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.6 | 0.03 | 116.8 |
|  | 东玻璃幕墙 | 15.55 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 484.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 460.1 | 0.03 | 473.0 |
|  | 东外门 | 3.60 | 1.97 | 20 | 17.3 | 1.0 | 122.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.7 | 0.03 | 119.9 |
|  | 非周边地面 | 20.86 | 4.99 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1799.8 |  |  | 0.00 | 1799.8 | 0.03 | 1850.2 |
|  | 周边地面 | 16.20 | 0.59 | 20 | 17.3 | 1.0 | 164.5 |  |  | 0.00 | 164.5 | 0.03 | 169.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4050 |
| 1031[小卖部] | 屋顶 | 37.06 | 0.27 | 20 | 17.3 | 1.0 | 173.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.7 | 0.03 | 178.6 |
|  | 东外墙 | 2.70 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 20.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.8 | 0.03 | 20.4 |
|  | 西外墙 | 18.03 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 139.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.03 | 136.2 |
|  | 西外窗 | 3.84 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 119.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.6 | 0.03 | 116.8 |
|  | 东玻璃幕墙 | 15.57 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 484.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 460.6 | 0.03 | 473.5 |
|  | 东外门 | 3.60 | 1.97 | 20 | 17.3 | 1.0 | 122.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.7 | 0.03 | 119.9 |
|  | 内墙 | 49.41 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 88.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.9 | 0.03 | 88.9 |
|  | 非周边地面 | 20.86 | 4.99 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1799.8 |  |  | 0.00 | 1799.8 | 0.03 | 1850.2 |
|  | 周边地面 | 16.20 | 0.59 | 20 | 17.3 | 1.0 | 164.5 |  |  | 0.00 | 164.5 | 0.03 | 169.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4149 |
| 1032[小卖部] | 屋顶 | 37.06 | 0.27 | 20 | 17.3 | 1.0 | 173.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.7 | 0.03 | 178.6 |
|  | 东外墙 | 5.67 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 43.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.03 | 42.8 |
|  | 西外墙 | 18.03 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 139.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.03 | 136.2 |
|  | 西外窗 | 3.84 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 119.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.6 | 0.03 | 116.8 |
|  | 东玻璃幕墙 | 12.60 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 392.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 372.7 | 0.03 | 383.2 |
|  | 东外门 | 3.60 | 1.97 | 20 | 17.3 | 1.0 | 122.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.7 | 0.03 | 119.9 |
|  | 非周边地面 | 20.86 | 4.99 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1799.8 |  |  | 0.00 | 1799.8 | 0.03 | 1850.2 |
|  | 周边地面 | 16.20 | 0.59 | 20 | 17.3 | 1.0 | 164.5 |  |  | 0.00 | 164.5 | 0.03 | 169.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3976 |
| 1033[小卖部] | 屋顶 | 37.06 | 0.27 | 20 | 17.3 | 1.0 | 173.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.7 | 0.03 | 178.6 |
|  | 东外墙 | 2.71 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 21.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.9 | 0.03 | 20.5 |
|  | 西外墙 | 18.03 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 139.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.03 | 136.2 |
|  | 西外窗 | 3.84 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 119.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.6 | 0.03 | 116.8 |
|  | 东玻璃幕墙 | 15.56 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 484.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 460.3 | 0.03 | 473.2 |
|  | 东外门 | 3.60 | 1.97 | 20 | 17.3 | 1.0 | 122.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.7 | 0.03 | 119.9 |
|  | 非周边地面 | 20.86 | 4.99 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1799.8 |  |  | 0.00 | 1799.8 | 0.03 | 1850.2 |
|  | 周边地面 | 16.20 | 0.59 | 20 | 17.3 | 1.0 | 164.5 |  |  | 0.00 | 164.5 | 0.03 | 169.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4051 |
| 1036[餐具洗涤间] | 非周边地面 | 33.25 | 4.99 | 18 | 15.3 | 1.0 | 2537.1 |  |  | 0.00 | 2537.1 | 0.03 | 2608.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3408 |
| 1041[充值管理] | 屋顶 | 32.40 | 0.27 | 20 | 17.3 | 1.0 | 151.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.9 | 0.03 | 156.2 |
|  | 南外墙 | 5.40 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 41.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.03 | 36.5 |
|  | 北外墙 | 21.60 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 167.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.4 | 0.03 | 180.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 16.20 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 504.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 428.8 | 0.03 | 440.8 |
|  | 内墙 | 29.82 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 53.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.7 | 0.03 | 53.7 |
|  | 内窗 | 11.52 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 41.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.5 | 0.03 | 42.6 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.03 | 14.8 |
|  | 非周边地面 | 16.40 | 4.99 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1415.2 |  |  | 0.00 | 1415.2 | 0.03 | 1454.8 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 0.59 | 20 | 17.3 | 1.0 | 162.5 |  |  | 0.00 | 162.5 | 0.03 | 167.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3396 |
| 1054[副食库];1055[冷库] | 内墙 | 21.87 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.03 | 39.4 |
|  | 内墙 | 52.11 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 93.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.8 | 0.03 | 93.8 |
|  | 非周边地面 | 22.68 | 4.99 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1957.1 |  |  | 0.00 | 1957.1 | 0.03 | 2011.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2776 |
| 1058[女卫] | 北外墙 | 13.38 | 0.45 | 16 | 13.3 | 1.0 | 79.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.5 | 0.03 | 85.9 |
|  | 西外墙 | 4.32 | 0.45 | 16 | 13.3 | 1.0 | 25.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.4 | 0.03 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 7.68 | 1.80 | 16 | 13.3 | 1.0 | 183.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.1 | 0.03 | 198.5 |
|  | 内墙 | 5.13 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 20.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.7 | 0.03 | 20.7 |
|  | 非周边地面 | 9.65 | 4.99 | 16 | 13.3 | 1.0 | 639.9 |  |  | 0.00 | 639.9 | 0.03 | 657.8 |
|  | 周边地面 | 7.33 | 0.59 | 16 | 13.3 | 1.0 | 57.2 |  |  | 0.00 | 57.2 | 0.03 | 58.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1391 |
| 1060[男更] | 西外墙 | 13.38 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 103.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.3 | 0.03 | 101.0 |
|  | 西外窗 | 7.68 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 239.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.2 | 0.03 | 233.6 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 71.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.0 | 0.03 | 71.0 |
|  | 内墙 | 21.87 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.7 | 200.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.5 | 0.03 | 200.5 |
|  | 内墙 | 0.54 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.4 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 0.03 | 2.8 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.03 | 26.6 |
|  | 非周边地面 | 8.40 | 4.99 | 20 | 17.3 | 1.0 | 724.9 |  |  | 0.00 | 724.9 | 0.03 | 745.2 |
|  | 周边地面 | 7.80 | 0.59 | 20 | 17.3 | 1.0 | 79.2 |  |  | 0.00 | 79.2 | 0.03 | 81.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1905 |
| 1064[办公] | 西外墙 | 17.55 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 135.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.9 | 0.03 | 132.5 |
|  | 北外墙 | 10.74 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 83.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.03 | 89.6 |
|  | 北外窗 | 3.84 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 119.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.03 | 129.1 |
|  | 非周边地面 | 7.22 | 4.99 | 20 | 17.3 | 1.0 | 623.0 |  |  | 0.00 | 623.0 | 0.03 | 640.5 |
|  | 周边地面 | 7.90 | 0.59 | 20 | 17.3 | 1.0 | 80.2 |  |  | 0.00 | 80.2 | 0.03 | 82.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1459 |
| 1067[办公] | 北外墙 | 10.74 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 83.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.03 | 89.6 |
|  | 北外窗 | 3.84 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 119.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.03 | 129.1 |
|  | 内墙 | 15.66 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.2 | 0.03 | 28.2 |
|  | 内墙 | 14.58 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.5 | 0.03 | 52.5 |
|  | 非周边地面 | 9.72 | 4.99 | 20 | 17.3 | 1.0 | 838.8 |  |  | 0.00 | 838.8 | 0.03 | 862.2 |
|  | 周边地面 | 5.40 | 0.59 | 20 | 17.3 | 1.0 | 54.8 |  |  | 0.00 | 54.8 | 0.03 | 56.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1617 |
| 1068[办公] | 北外墙 | 10.74 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 83.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.03 | 89.6 |
|  | 北外窗 | 3.84 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 119.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.03 | 129.1 |
|  | 非周边地面 | 9.72 | 4.99 | 20 | 17.3 | 1.0 | 838.8 |  |  | 0.00 | 838.8 | 0.03 | 862.2 |
|  | 周边地面 | 5.40 | 0.59 | 20 | 17.3 | 1.0 | 54.8 |  |  | 0.00 | 54.8 | 0.03 | 56.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1528 |
| 1073[男卫] | 西外墙 | 9.90 | 0.45 | 16 | 13.3 | 1.0 | 58.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.03 | 57.5 |
|  | 西外窗 | 5.76 | 1.80 | 16 | 13.3 | 1.0 | 137.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.0 | 0.03 | 134.7 |
|  | 内墙 | 3.24 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.03 | 13.0 |
|  | 内墙 | 11.34 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 45.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.7 | 0.03 | 45.7 |
|  | 非周边地面 | 7.30 | 4.99 | 16 | 13.3 | 1.0 | 484.0 |  |  | 0.00 | 484.0 | 0.03 | 497.5 |
|  | 周边地面 | 5.80 | 0.59 | 16 | 13.3 | 1.0 | 45.3 |  |  | 0.00 | 45.3 | 0.03 | 46.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1059 |
| 1074[女更] | 内墙 | 17.28 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.1 | 0.03 | 31.1 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 71.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.0 | 0.03 | 71.0 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.03 | 9.7 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.03 | 26.6 |
|  | 非周边地面 | 12.96 | 4.99 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1118.3 |  |  | 0.00 | 1118.3 | 0.03 | 1149.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1655 |
| 1077[男卫] | 北外墙 | 9.36 | 0.45 | 16 | 13.3 | 1.0 | 55.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.4 | 0.03 | 60.1 |
|  | 北外窗 | 5.76 | 1.80 | 16 | 13.3 | 1.0 | 137.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.8 | 0.03 | 148.8 |
|  | 内墙 | 1.76 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 7.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.1 | 0.03 | 7.1 |
|  | 内墙 | 18.77 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 75.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.03 | 75.6 |
|  | 非周边地面 | 7.26 | 4.99 | 16 | 13.3 | 1.0 | 481.8 |  |  | 0.00 | 481.8 | 0.03 | 495.3 |
|  | 周边地面 | 5.60 | 0.59 | 16 | 13.3 | 1.0 | 43.7 |  |  | 0.00 | 43.7 | 0.03 | 44.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1096 |
| 1081[女卫] | 内墙 | 6.48 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 26.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.1 | 0.03 | 26.1 |
|  | 非周边地面 | 12.15 | 4.99 | 16 | 13.3 | 1.0 | 806.0 |  |  | 0.00 | 806.0 | 0.03 | 828.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111 |
| 1091[值班] | 内墙 | 14.58 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.4 | 76.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.4 | 0.03 | 76.4 |
|  | 内墙 | 29.16 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.5 | 0.03 | 52.5 |
|  | 非周边地面 | 7.29 | 4.99 | 20 | 17.3 | 1.0 | 629.1 |  |  | 0.00 | 629.1 | 0.03 | 646.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987 |
| 1098[无障碍卫生间] | 内墙 | 11.34 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 45.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.7 | 0.03 | 45.7 |
|  | 内墙 | 0.27 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 0.03 | 1.1 |
|  | 非周边地面 | 5.70 | 4.99 | 16 | 13.3 | 1.0 | 378.0 |  |  | 0.00 | 378.0 | 0.03 | 388.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337702 |
| 2001[餐具回收处1] | 顶板 | 227.66 | 1.40 | 18 | 2.0 | 1.0 | 637.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.9 | 0.03 | 655.8 |
|  | 顶板 | 2.97 | 0.51 | 18 | 15.3 | 0.6 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 0.03 | 14.3 |
|  | 南外墙 | 48.60 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 332.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 282.5 | 0.03 | 290.4 |
|  | 东外墙 | 86.82 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 593.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 564.1 | 0.03 | 579.9 |
|  | 北外墙 | 40.71 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 278.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 292.3 | 0.03 | 300.5 |
|  | 东外窗 | 24.96 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 687.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 653.0 | 0.03 | 671.3 |
|  | 北外窗 | 21.12 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 581.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 610.7 | 0.03 | 627.8 |
|  | 东玻璃幕墙 | 130.50 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 3594.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3414.3 | 0.03 | 3509.9 |
|  | 南玻璃幕墙 | 119.34 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 3286.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2793.6 | 0.03 | 2871.9 |
|  | 南外门 | 21.60 | 1.97 | 18 | 15.3 | 1.0 | 651.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 554.0 | 0.03 | 569.5 |
|  | 东外门 | 7.20 | 1.97 | 18 | 15.3 | 1.0 | 217.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.4 | 0.03 | 212.2 |
|  | 内墙 | 6.48 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.0 | 0.03 | 30.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 45.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.0 | 0.03 | 45.0 |
|  | 内墙 | 82.20 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.6 | 571.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.2 | 0.03 | 571.2 |
|  | 内墙 | 4.50 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.03 | 20.8 |
|  | 内墙 | 6.48 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.0 | 0.03 | 30.0 |
|  | 内墙 | 57.24 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 103.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.0 | 0.03 | 103.0 |
|  | 内墙 | 42.93 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 77.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.3 | 0.03 | 77.3 |
|  | 内墙 | 50.52 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.7 | 409.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.6 | 0.03 | 409.6 |
|  | 内墙 | 14.58 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 67.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.5 | 0.03 | 67.5 |
|  | 内墙 | 6.48 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.0 | 0.03 | 30.0 |
|  | 内墙 | 24.03 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 43.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.3 | 0.03 | 43.3 |
|  | 内墙 | 33.21 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 59.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.8 | 0.03 | 59.8 |
|  | 内墙 | 40.62 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.6 | 282.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.3 | 0.03 | 282.3 |
|  | 内墙 | 5.94 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 27.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.5 | 0.03 | 27.5 |
|  | 内墙 | 9.36 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 43.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.4 | 0.03 | 43.4 |
|  | 内墙 | 9.84 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 45.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.6 | 0.03 | 45.6 |
|  | 内墙 | 22.68 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 105.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.03 | 105.1 |
|  | 内墙 | 11.79 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 54.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.6 | 0.03 | 54.6 |
|  | 内墙 | 14.58 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 67.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.5 | 0.03 | 67.5 |
|  | 内墙 | 6.21 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.03 | 28.8 |
|  | 内窗 | 2.31 | 1.80 | 18 | 15.3 | 0.4 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.4 | 0.03 | 26.2 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.03 | 27.2 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.6 | 190.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.0 | 0.03 | 195.3 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.03 | 13.3 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.03 | 13.3 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.7 | 77.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.03 | 79.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.03 | 11.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.03 | 23.3 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.6 | 190.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.0 | 0.03 | 195.3 |
|  | 内门 | 1.62 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.4 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 0.03 | 30.6 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.03 | 27.2 |
|  | 内门 | 1.62 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.4 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 0.03 | 30.6 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.03 | 27.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26720.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3986.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43854 |
| 2003[面食加工间] | 顶板 | 99.49 | 0.51 | 18 | 15.3 | 0.8 | 582.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.2 | 0.03 | 598.5 |
|  | 顶板 | 0.75 | 0.51 | 18 | 15.3 | 0.8 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 0.03 | 4.5 |
|  | 顶板 | 0.75 | 0.51 | 18 | 15.3 | 0.8 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 0.03 | 4.5 |
|  | 顶板 | 0.75 | 0.51 | 18 | 15.3 | 0.8 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 0.03 | 4.5 |
|  | 西外墙 | 78.59 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 537.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 510.6 | 0.03 | 524.9 |
|  | 北外墙 | 1.62 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 11.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.03 | 12.0 |
|  | 南外墙 | 1.62 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 11.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.4 | 0.03 | 9.7 |
|  | 西外窗 | 40.32 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 1110.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1054.9 | 0.03 | 1084.4 |
|  | 内墙 | 6.48 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.0 | 0.03 | 30.0 |
|  | 内墙 | 3.13 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.03 | 14.5 |
|  | 内墙 | 25.38 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 45.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.7 | 0.03 | 45.7 |
|  | 内墙 | 7.02 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.03 | 32.5 |
|  | 内墙 | 11.34 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.5 | 0.03 | 52.5 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 37.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.5 | 0.03 | 37.5 |
|  | 内墙 | 6.12 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 28.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.4 | 0.03 | 28.4 |
|  | 内墙 | 20.61 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.7 | 167.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.1 | 0.03 | 167.1 |
|  | 内墙 | 16.20 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 29.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.03 | 29.2 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 12.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.5 | 0.03 | 12.5 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.03 | 27.2 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.7 | 101.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.2 | 0.03 | 104.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5546.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9208 |
| 2019[厨房] | 顶板 | 20.25 | 0.51 | 18 | 15.3 | 0.8 | 118.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.5 | 0.03 | 121.8 |
|  | 西外墙 | 23.28 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 159.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.3 | 0.03 | 155.5 |
|  | 西外窗 | 13.44 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 370.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 351.6 | 0.03 | 361.5 |
|  | 内墙 | 3.24 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.0 | 0.03 | 15.0 |
|  | 内墙 | 3.78 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.5 | 0.03 | 17.5 |
|  | 内墙 | 21.87 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.03 | 39.4 |
|  | 内墙 | 4.86 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 22.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 0.03 | 22.5 |
|  | 内墙 | 17.01 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 30.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.03 | 30.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1904 |
| 2021[主食库] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736 |
| 2025[女卫] | 西外墙 | 23.28 | 0.45 | 16 | 13.3 | 1.0 | 138.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.03 | 135.2 |
|  | 西外窗 | 13.44 | 1.80 | 16 | 13.3 | 1.0 | 321.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 305.7 | 0.03 | 314.2 |
|  | 内墙 | 3.35 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 13.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 0.03 | 13.5 |
|  | 内墙 | 3.67 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 0.03 | 14.8 |
|  | 内墙 | 32.13 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.6 | 194.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.1 | 0.03 | 194.1 |
|  | 内墙 | 13.23 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 53.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.3 | 0.03 | 53.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1427 |
| 2028[备餐] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703 |
| 2035[餐具洗涤间] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539 |
| 2053[副食库];2056[冷库] | 顶板 | 22.68 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.03 | 65.3 |
|  | 内墙 | 21.87 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.03 | 39.4 |
|  | 内墙 | 52.11 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 93.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.8 | 0.03 | 93.8 |
|  | 内墙 | 30.24 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 54.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.4 | 0.03 | 54.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 694 |
| 2057[女卫] | 北外墙 | 13.38 | 0.45 | 16 | 13.3 | 1.0 | 79.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.5 | 0.03 | 85.9 |
|  | 西外墙 | 4.32 | 0.45 | 16 | 13.3 | 1.0 | 25.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.4 | 0.03 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 7.68 | 1.80 | 16 | 13.3 | 1.0 | 183.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.1 | 0.03 | 198.5 |
|  | 内墙 | 5.13 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 20.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.7 | 0.03 | 20.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602 |
| 2059[男更] | 西外墙 | 13.38 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 103.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.3 | 0.03 | 101.0 |
|  | 西外窗 | 7.68 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 239.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.2 | 0.03 | 233.6 |
|  | 内墙 | 0.54 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.4 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 0.03 | 2.8 |
|  | 内墙 | 21.87 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.7 | 200.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.5 | 0.03 | 200.5 |
|  | 内墙 | 4.86 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.7 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.03 | 44.6 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 71.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.0 | 0.03 | 71.0 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 17.3 | 0.7 | 78.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.5 | 0.03 | 80.7 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.03 | 26.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1134 |
| 2063[办公] | 西外墙 | 17.55 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 135.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.9 | 0.03 | 132.5 |
|  | 北外墙 | 10.74 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 83.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.03 | 89.6 |
|  | 北外窗 | 3.84 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 119.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.03 | 129.1 |
|  | 内墙 | 24.87 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.7 | 228.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.0 | 0.03 | 228.0 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 17.3 | 0.7 | 87.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.03 | 89.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1013 |
| 2065[办公] | 北外墙 | 10.74 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 83.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.03 | 89.6 |
|  | 北外窗 | 3.84 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 119.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.03 | 129.1 |
|  | 内墙 | 14.58 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.5 | 0.03 | 52.5 |
|  | 内墙 | 15.66 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.2 | 0.03 | 28.2 |
|  | 内墙 | 12.18 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.7 | 111.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.7 | 0.03 | 111.7 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 17.3 | 0.7 | 87.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.03 | 89.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 |
| 2066[办公] | 北外墙 | 10.74 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 83.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.03 | 89.6 |
|  | 北外窗 | 3.84 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 119.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.03 | 129.1 |
|  | 内墙 | 12.18 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.7 | 111.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.7 | 0.03 | 111.7 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 17.3 | 0.7 | 87.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.03 | 89.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 |
| 2072[男卫] | 西外墙 | 9.90 | 0.45 | 16 | 13.3 | 1.0 | 58.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.03 | 57.5 |
|  | 西外窗 | 5.76 | 1.80 | 16 | 13.3 | 1.0 | 137.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.0 | 0.03 | 134.7 |
|  | 内墙 | 3.24 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.03 | 13.0 |
|  | 内墙 | 11.34 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 45.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.7 | 0.03 | 45.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 |
| 2075[女更] | 内墙 | 17.28 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.1 | 0.03 | 31.1 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 71.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.0 | 0.03 | 71.0 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.03 | 9.7 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.7 | 180.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.7 | 0.03 | 180.7 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.03 | 26.6 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 17.3 | 0.7 | 78.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.5 | 0.03 | 80.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 677 |
| 2078[男卫] | 北外墙 | 9.36 | 0.45 | 16 | 13.3 | 1.0 | 55.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.4 | 0.03 | 60.1 |
|  | 北外窗 | 5.76 | 1.80 | 16 | 13.3 | 1.0 | 137.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.8 | 0.03 | 148.8 |
|  | 内墙 | 1.76 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 7.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.1 | 0.03 | 7.1 |
|  | 内墙 | 18.77 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 75.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.03 | 75.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 |
| 2080[女卫] | 内墙 | 6.48 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 26.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.1 | 0.03 | 26.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 2092[值班] | 顶板 | 7.29 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.4 | 0.03 | 21.0 |
|  | 内墙 | 9.78 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.7 | 89.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.7 | 0.03 | 89.7 |
|  | 内墙 | 14.58 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.4 | 76.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.4 | 0.03 | 76.4 |
|  | 内墙 | 29.16 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.5 | 0.03 | 52.5 |
|  | 内窗 | 2.40 | 1.80 | 20 | 17.3 | 0.7 | 52.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.3 | 0.03 | 53.8 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 17.3 | 0.7 | 87.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.03 | 89.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 |
| 2099[无障碍卫生间] | 内墙 | 0.27 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 0.03 | 1.1 |
|  | 内墙 | 11.34 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 45.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.7 | 0.03 | 45.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66602 |
| 3002[餐具回收处1] | 屋顶 | 1490.61 | 0.27 | 18 | 15.3 | 1.0 | 6180.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6180.5 | 0.03 | 6353.6 |
|  | 顶板 | 11.84 | 0.51 | 18 | 15.3 | 0.8 | 69.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.03 | 71.2 |
|  | 顶板 | 3.70 | 0.51 | 18 | 15.3 | 0.8 | 21.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0.03 | 22.3 |
|  | 南外墙 | 48.60 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 332.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 282.5 | 0.03 | 290.4 |
|  | 东外墙 | 92.52 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 632.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 601.1 | 0.03 | 617.9 |
|  | 北外墙 | 11.52 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 78.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.7 | 0.03 | 85.0 |
|  | 东外窗 | 40.32 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 1110.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1054.9 | 0.03 | 1084.4 |
|  | 北外窗 | 5.76 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 158.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.6 | 0.03 | 171.2 |
|  | 南玻璃幕墙 | 140.94 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 3881.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3299.3 | 0.03 | 3391.6 |
|  | 东玻璃幕墙 | 109.44 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 3014.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2863.3 | 0.03 | 2943.5 |
|  | 东外门 | 7.20 | 1.97 | 18 | 15.3 | 1.0 | 217.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.4 | 0.03 | 212.2 |
|  | 内墙 | 6.48 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.0 | 0.03 | 30.0 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 45.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.0 | 0.03 | 45.0 |
|  | 内墙 | 19.56 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.6 | 135.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.9 | 0.03 | 135.9 |
|  | 内墙 | 4.50 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.03 | 20.8 |
|  | 内墙 | 92.52 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 166.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.03 | 166.5 |
|  | 内墙 | 7.20 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.7 | 58.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.4 | 0.03 | 58.4 |
|  | 内墙 | 45.09 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 81.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.2 | 0.03 | 81.2 |
|  | 内墙 | 7.02 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.03 | 32.5 |
|  | 内墙 | 17.82 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 82.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.03 | 82.6 |
|  | 内墙 | 24.03 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 43.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.3 | 0.03 | 43.3 |
|  | 内墙 | 40.62 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.6 | 282.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.3 | 0.03 | 282.3 |
|  | 内墙 | 5.94 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 27.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.5 | 0.03 | 27.5 |
|  | 内墙 | 9.36 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 43.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.4 | 0.03 | 43.4 |
|  | 内墙 | 9.84 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 45.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.6 | 0.03 | 45.6 |
|  | 内墙 | 22.68 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 105.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.03 | 105.1 |
|  | 内墙 | 11.79 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 54.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.6 | 0.03 | 54.6 |
|  | 内墙 | 14.58 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.7 | 118.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.2 | 0.03 | 118.2 |
|  | 内墙 | 6.21 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.03 | 28.8 |
|  | 内窗 | 2.31 | 1.80 | 18 | 15.3 | 0.4 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.4 | 0.03 | 26.2 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.03 | 27.2 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.6 | 190.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.0 | 0.03 | 195.3 |
|  | 内门 | 14.40 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 86.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.4 | 0.03 | 88.8 |
|  | 内门 | 3.60 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.7 | 115.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.7 | 0.03 | 118.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.03 | 11.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.03 | 23.3 |
|  | 内门 | 6.90 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.6 | 190.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.0 | 0.03 | 195.3 |
|  | 内门 | 1.62 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.4 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 0.03 | 30.6 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.03 | 27.2 |
|  | 内门 | 1.62 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.4 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 0.03 | 30.6 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.03 | 27.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22207.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3965.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43620 |
| 3004[女卫] | 屋顶 | 248.49 | 0.27 | 16 | 13.3 | 1.0 | 895.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.6 | 0.03 | 920.7 |
|  | 北外墙 | 45.51 | 0.45 | 16 | 13.3 | 1.0 | 270.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 284.1 | 0.03 | 292.0 |
|  | 西外墙 | 4.32 | 0.45 | 16 | 13.3 | 1.0 | 25.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.4 | 0.03 | 25.1 |
|  | 北外窗 | 24.96 | 1.80 | 16 | 13.3 | 1.0 | 597.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 627.4 | 0.03 | 645.0 |
|  | 内墙 | 62.64 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.6 | 378.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.4 | 0.03 | 378.4 |
|  | 内墙 | 5.13 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 20.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.7 | 0.03 | 20.7 |
|  | 内墙 | 1.08 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.03 | 4.3 |
|  | 内墙 | 7.02 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.03 | 28.3 |
|  | 内墙 | 6.48 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 26.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.1 | 0.03 | 26.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3184.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6078 |
| 3007[面食加工] | 屋顶 | 121.12 | 0.27 | 18 | 15.3 | 1.0 | 502.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.2 | 0.03 | 516.3 |
|  | 内墙 | 43.74 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.7 | 354.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.6 | 0.03 | 354.6 |
|  | 内墙 | 47.61 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.7 | 386.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.0 | 0.03 | 386.0 |
|  | 内墙 | 20.70 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 95.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.9 | 0.03 | 95.9 |
|  | 内墙 | 8.10 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 37.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.5 | 0.03 | 37.5 |
|  | 内墙 | 5.94 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 27.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.5 | 0.03 | 27.5 |
|  | 内墙 | 79.47 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 143.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.0 | 0.03 | 143.0 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.7 | 101.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.2 | 0.03 | 104.0 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 18 | 15.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.03 | 27.2 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.03 | 19.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1785.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3847 |
| 3023[特色小吃窗口] | 屋顶 | 45.36 | 0.27 | 18 | 15.3 | 1.0 | 188.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.1 | 0.03 | 193.3 |
|  | 内墙 | 43.74 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.7 | 354.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.6 | 0.03 | 354.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1338 |
| 3024[米饭加工间] | 屋顶 | 45.36 | 0.27 | 18 | 15.3 | 1.0 | 188.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.1 | 0.03 | 193.3 |
|  | 西外墙 | 17.40 | 0.45 | 18 | 15.3 | 1.0 | 119.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.1 | 0.03 | 116.2 |
|  | 西外窗 | 9.60 | 1.80 | 18 | 15.3 | 1.0 | 264.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.2 | 0.03 | 258.2 |
|  | 内墙 | 3.24 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.0 | 0.03 | 15.0 |
|  | 内墙 | 17.01 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 30.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.03 | 30.6 |
|  | 内墙 | 4.86 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.4 | 22.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 0.03 | 22.5 |
|  | 内墙 | 21.87 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.03 | 39.4 |
|  | 内墙 | 73.98 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.7 | 599.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.8 | 0.03 | 599.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2138 |
| 3026[女卫] | 屋顶 | 44.61 | 0.27 | 16 | 13.3 | 1.0 | 160.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.8 | 0.03 | 165.3 |
|  | 西外墙 | 23.28 | 0.45 | 16 | 13.3 | 1.0 | 138.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.03 | 135.2 |
|  | 西外窗 | 13.44 | 1.80 | 16 | 13.3 | 1.0 | 321.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 305.7 | 0.03 | 314.2 |
|  | 内墙 | 3.35 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 13.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 0.03 | 13.5 |
|  | 内墙 | 3.67 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 0.03 | 14.8 |
|  | 内墙 | 32.13 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.6 | 194.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.1 | 0.03 | 194.1 |
|  | 内墙 | 13.23 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 53.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.3 | 0.03 | 53.3 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.7 | 95.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.1 | 0.03 | 95.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1713 |
| 3034[特色小吃窗口] | 屋顶 | 34.19 | 0.27 | 18 | 15.3 | 1.0 | 141.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.7 | 0.03 | 145.7 |
|  | 内墙 | 11.07 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.7 | 89.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.7 | 0.03 | 89.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813 |
| 3042[餐具洗涤间] | 屋顶 | 29.59 | 0.27 | 18 | 15.3 | 1.0 | 122.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.7 | 0.03 | 126.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619 |
| 3043,3045,3046,3047[特色小吃窗口] | 屋顶 | 27.74 | 0.27 | 18 | 15.3 | 1.0 | 115.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.0 | 0.03 | 118.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |
| 3044[特色小吃窗口] | 屋顶 | 27.74 | 0.27 | 18 | 15.3 | 1.0 | 115.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.0 | 0.03 | 118.2 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.7 | 54.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.03 | 54.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |
| 3048,3049,3050,3052[厨房] | 屋顶 | 27.74 | 0.27 | 18 | 15.3 | 1.0 | 115.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.0 | 0.03 | 118.2 |
|  | 内墙 | 21.87 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.7 | 177.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.3 | 0.03 | 177.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775 |
| 3051[厨房] | 屋顶 | 27.74 | 0.27 | 18 | 15.3 | 1.0 | 115.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.0 | 0.03 | 118.2 |
|  | 内墙 | 58.86 | 0.76 | 18 | 15.3 | 0.7 | 477.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.2 | 0.03 | 477.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 |
| 3061[男更] | 屋顶 | 16.20 | 0.27 | 20 | 17.3 | 1.0 | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.0 | 0.03 | 78.1 |
|  | 西外墙 | 13.38 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 103.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.3 | 0.03 | 101.0 |
|  | 西外窗 | 7.68 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 239.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.2 | 0.03 | 233.6 |
|  | 内墙 | 0.54 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.4 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 0.03 | 2.8 |
|  | 内墙 | 21.87 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.7 | 200.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.5 | 0.03 | 200.5 |
|  | 内墙 | 4.86 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.7 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.03 | 44.6 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 71.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.0 | 0.03 | 71.0 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 17.3 | 0.7 | 78.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.5 | 0.03 | 80.7 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.03 | 26.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1220 |
| 3062[办公] | 屋顶 | 15.12 | 0.27 | 20 | 17.3 | 1.0 | 70.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.9 | 0.03 | 72.9 |
|  | 北外墙 | 10.74 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 83.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.03 | 89.6 |
|  | 北外窗 | 3.84 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 119.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.03 | 129.1 |
|  | 内墙 | 17.28 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.03 | 62.2 |
|  | 内墙 | 12.96 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 23.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.03 | 23.3 |
|  | 内墙 | 12.18 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.7 | 111.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.7 | 0.03 | 111.7 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 17.3 | 0.7 | 87.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.03 | 89.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 914 |
| 3069[办公] | 屋顶 | 15.12 | 0.27 | 20 | 17.3 | 1.0 | 70.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.9 | 0.03 | 72.9 |
|  | 西外墙 | 17.55 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 135.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.9 | 0.03 | 132.5 |
|  | 北外墙 | 10.74 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 83.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.03 | 89.6 |
|  | 北外窗 | 3.84 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 119.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.03 | 129.1 |
|  | 内墙 | 24.87 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.7 | 228.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.0 | 0.03 | 228.0 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 17.3 | 0.7 | 87.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.03 | 89.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1093 |
| 3070[办公] | 屋顶 | 15.12 | 0.27 | 20 | 17.3 | 1.0 | 70.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.9 | 0.03 | 72.9 |
|  | 北外墙 | 10.74 | 0.45 | 20 | 17.3 | 1.0 | 83.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.03 | 89.6 |
|  | 北外窗 | 3.84 | 1.80 | 20 | 17.3 | 1.0 | 119.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.03 | 129.1 |
|  | 内墙 | 12.18 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.7 | 111.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.7 | 0.03 | 111.7 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 17.3 | 0.7 | 87.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.03 | 89.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819 |
| 3071[男卫] | 屋顶 | 13.10 | 0.27 | 16 | 13.3 | 1.0 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.03 | 48.5 |
|  | 西外墙 | 9.90 | 0.45 | 16 | 13.3 | 1.0 | 58.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.03 | 57.5 |
|  | 西外窗 | 5.76 | 1.80 | 16 | 13.3 | 1.0 | 137.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.0 | 0.03 | 134.7 |
|  | 内墙 | 3.24 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.03 | 13.0 |
|  | 内墙 | 11.34 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 45.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.7 | 0.03 | 45.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 |
| 3076[女更] | 屋顶 | 12.96 | 0.27 | 20 | 17.3 | 1.0 | 60.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.8 | 0.03 | 62.5 |
|  | 内墙 | 17.28 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.7 | 158.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.4 | 0.03 | 158.4 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 71.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.0 | 0.03 | 71.0 |
|  | 内墙 | 2.70 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.03 | 9.7 |
|  | 内墙 | 19.71 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.7 | 180.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.7 | 0.03 | 180.7 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.03 | 26.6 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 17.3 | 0.7 | 78.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.5 | 0.03 | 80.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886 |
| 3079[女卫] | 屋顶 | 12.15 | 0.27 | 16 | 13.3 | 1.0 | 43.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.8 | 0.03 | 45.0 |
|  | 内墙 | 6.48 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 26.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.1 | 0.03 | 26.1 |
|  | 内墙 | 16.20 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.7 | 114.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.2 | 0.03 | 114.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |
| 3083[食库] | 屋顶 | 11.47 | 0.27 | 18 | 15.3 | 1.0 | 47.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.6 | 0.03 | 48.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |
| 3090[男卫] | 屋顶 | 9.01 | 0.27 | 16 | 13.3 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.03 | 33.4 |
|  | 北外墙 | 6.42 | 0.45 | 16 | 13.3 | 1.0 | 38.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.1 | 0.03 | 41.2 |
|  | 北外窗 | 3.84 | 1.80 | 16 | 13.3 | 1.0 | 91.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.03 | 99.2 |
|  | 内墙 | 11.75 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.03 | 47.3 |
|  | 内墙 | 0.68 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 0.03 | 2.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 |
| 3097[无障碍卫生间] | 屋顶 | 5.70 | 0.27 | 16 | 13.3 | 1.0 | 20.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.03 | 21.1 |
|  | 内墙 | 11.34 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 45.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.7 | 0.03 | 45.7 |
|  | 内墙 | 0.27 | 0.76 | 16 | 13.3 | 0.4 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 0.03 | 1.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 |
| 3100[管理] | 屋顶 | 5.40 | 0.27 | 20 | 17.3 | 1.0 | 25.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.03 | 26.0 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.7 | 99.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.0 | 0.03 | 99.0 |
|  | 内墙 | 23.49 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 42.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.3 | 0.03 | 42.3 |
|  | 内墙 | 14.58 | 0.76 | 20 | 17.3 | 0.4 | 76.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.4 | 0.03 | 76.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.03 | 11.7 |
|  | 底板 | 5.40 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.03 | 15.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74318 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478622 |