[image: image27.png]




公共建筑换气次数计算书

	公共建筑换气次数计算书


	 

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	揭阳

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	XXXX


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Ve SRIEHRLEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T19936396941
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	揭阳


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
3 参考标准
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
5.2.10
优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：
2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


4 计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。
房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image3.png]Q=CiA





式中：
[image: image5.png]


——房间体积流量（[image: image7.png]


/s）；
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image9.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；
A——洞口面积（[image: image11.png]


）；
[image: image13.png]


——空气密度 （[image: image15.png]kg/m?



）。
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image17.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image18.png]Q3600





式中：
[image: image20.png]


——房间体积流量（[image: image22.png]


/s）；
[image: image24.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image26.png]


——房间体积（m3）。
5 换气次数计算表
表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	1710.54
	㎡

	总面积
	1710.54
	㎡

	面积比例RR
	100.00
	%


	房间
	体积(m^3)
	面积(m^2)
	换气次数(次/h)

	 1层
	
	
	

	 1008[展示区]
	4915.40
	1024.04
	14.99

	 1018[报告厅]
	724.85
	151.01
	6.67

	 2层
	
	
	

	 2007[藏书库]
	429.70
	89.52
	23.19

	 2014[图书室]
	1036.80
	216.00
	19.95

	 2017[普通办公室]
	379.01
	78.96
	2.95

	 2019[报告厅]
	724.85
	151.01
	5.81

	 3层
	
	
	


6 结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8.0分。
7 附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	1层
	1001[设备间]
	
	
	

	
	1002[设备间]
	
	
	

	
	1003[设备间]
	
	
	

	
	1008[展示区]
	C1521
	北
	1.29

	
	
	C1521
	北
	0.97

	
	
	C1521
	北
	0.62

	
	
	C0921
	东
	-1.42

	
	
	C0921
	南
	-1.42

	
	
	C0921
	南
	-1.51

	
	
	C0921
	南
	-1.52

	
	
	C2121
	南
	-1.05

	
	
	C2121
	南
	-1.02

	
	
	C0921
	西
	-1.61

	
	
	C0921
	西
	-1.65

	
	
	C0921
	北
	-1.46

	
	
	C0921
	北
	-1.29

	
	
	C0921
	北
	-1.23

	
	
	C0921
	东
	-1.46

	
	
	C7521
	西
	-1.41

	
	
	C0921
	西
	-1.62

	
	
	C0921
	西
	-1.51

	
	
	C3021
	南
	-1.07

	
	
	C3021
	南
	-1.11

	
	
	C5521
	东
	0.78

	
	
	C1821
	北
	0.52

	
	
	C1821
	北
	0.54

	
	
	C4521
	西
	-1.69

	
	
	C1921
	东
	0.19

	
	
	C1921
	东
	0.59

	
	
	C3721
	东
	-0.38

	
	
	C3021
	东
	0.83

	
	1010[楼梯间]
	C3021
	西
	-1.25

	
	1015[卫生间]
	C1521
	西
	-1.93

	
	
	C1521
	西
	-1.86

	
	
	C1521
	北
	-0.95

	
	
	C1521
	西
	-2.09

	
	
	C1521
	西
	-1.98

	
	1016[空房间]
	
	
	

	
	1018[报告厅]
	C7521
	北
	0.30

	
	
	C5321
	北
	0.04

	
	1020[卫生间]
	C1521
	北
	-0.67

	
	1022[楼梯间]
	C3021
	东
	0.34

	2层
	2001[走廊]
	C1521
	北
	1.59

	
	
	C1521
	北
	1.23

	
	
	C1521
	北
	0.65

	
	
	C0921
	南
	-1.46

	
	
	C0921
	南
	-1.52

	
	
	C0921
	南
	-1.63

	
	
	C0921
	东
	-1.46

	
	
	C0921
	东
	-1.55

	
	
	C3021
	南
	-1.00

	
	
	C3021
	南
	-1.05

	
	
	C0921
	北
	-1.43

	
	
	C0921
	北
	-1.63

	
	
	C0921
	北
	-1.36

	
	
	C0921
	北
	-1.27

	
	
	C0921
	北
	-1.33

	
	
	C0921
	东
	-1.56

	
	
	C0921
	东
	-1.32

	
	
	C3021
	南
	-1.08

	
	
	C3021
	南
	-1.12

	
	
	C1521
	北
	0.49

	
	
	C1521
	北
	0.40

	
	
	C1521
	北
	0.42

	
	
	C2630
	西
	-1.78

	
	
	C3021
	东
	1.12

	
	2004[设备间]
	
	
	

	
	2005[设备间]
	
	
	

	
	2006[楼梯间]
	
	
	

	
	2007[藏书库]
	C3021
	南
	-1.76

	
	
	C3021
	东
	-0.33

	
	
	C3021
	东
	0.14

	
	2009[大厅]
	C1730
	西
	-1.72

	
	
	C7521
	西
	-1.45

	
	
	C5521
	西
	-1.60

	
	2011[楼梯间]
	C3021
	西
	-1.29

	
	2014[图书室]
	C5521
	西
	-1.62

	
	
	C7521
	西
	-1.72

	
	
	C5521
	东
	0.90

	
	
	C7521
	东
	0.57

	
	2017[普通办公室]
	C1521
	西
	-1.95

	
	
	C1521
	西
	-1.91

	
	
	C1521
	西
	-1.84

	
	2019[报告厅]
	C7521
	北
	0.29

	
	
	C5321
	北
	0.08

	
	2021[卫生间]
	C1521
	北
	-0.69

	
	
	C1521
	北
	-0.55

	
	
	C1521
	西
	-2.22

	
	
	C1521
	西
	-2.06

	
	2023[楼梯间]
	C1521
	北
	-0.48

	
	
	C3021
	东
	0.64


	
	第4页 共4页
	



[image: image27.png]