[image: image15.png]




公共建筑换气次数计算书


公共建筑换气次数

计算书
	工程名称
	亲亲园养老护理康复中心改造设计

	工程地点
	长春

	设计编号
	BKA80764

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	


[image: image1.bmp]
	采用软件
	建筑通风Vent2024

	软件版本
	20240615(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17382685056


建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	长春


计算依据
1. 吉林《绿色建筑评价标准》DB22-T5045-2020
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
参考标准

吉林《绿色建筑评价标准》DB22-T5045-2020 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image2.png]0= P27
e




[image: image3.png]


——房间体积流量（[image: image4.png]


/s）
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image5.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；
A——洞口面积（[image: image6.png]


）
[image: image7.png]


——空气密度 （[image: image8.png]kg /m3



）
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image9.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image10.png]Acr =

Q * 3600




[image: image11.png]


——房间体积流量（[image: image12.png]


/s）
[image: image13.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image14.png]


——房间体积（m3）；
换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	2721.80
	㎡

	总面积
	3300.71
	㎡

	面积比例RR
	82.46
	%


	房间
	体积
(m^3)
	面积
(m^2)
	换气次数
(次/h)

	 1层
	
	
	

	 1002[诊疗室]
	29.49
	8.94
	108.18

	 1003[诊疗室]
	29.49
	8.94
	91.17

	 1006[办公室]
	72.37
	21.93
	36.19

	 1007[药房/挂号]
	112.72
	34.16
	29.01

	 1010[后厨]
	134.43
	40.74
	55.64

	 1011[储藏间]
	59.90
	18.15
	28.98

	 1012[后厨]
	71.95
	21.80
	35.28

	 1013[后厨]
	92.00
	27.88
	19.16

	 1014[诊疗室]
	29.41
	8.91
	49.84

	 1015[诊疗室]
	29.32
	8.88
	0.00

	 1016[储藏间]
	13.88
	4.21
	0.00

	 1018[康复室]
	73.55
	22.29
	9.04

	 1019[康复室]
	73.95
	22.41
	6.49

	 1020[诊疗室]
	38.40
	11.64
	50.21

	 1021[输液室]
	53.17
	16.11
	34.69

	 1022[化验室]
	76.63
	23.22
	33.83

	 1024[针灸室]
	85.14
	25.80
	33.36

	 1025[办公室]
	138.35
	41.92
	28.09

	 1027[办公室]
	72.37
	21.93
	35.16

	 1028[办公室]
	72.37
	21.93
	30.68

	 1029[收发室]
	33.97
	10.29
	52.74

	 1034[布草间]
	22.72
	6.89
	104.50

	 1036[更衣室]
	59.90
	18.15
	33.58

	 1037[更衣室]
	13.88
	4.21
	0.00

	 1038[后厨]
	123.71
	37.49
	22.51

	 1041[办公室]
	74.53
	22.58
	16.97

	 1043[诊疗室]
	38.43
	11.65
	50.16

	 1044[布草间]
	34.05
	10.32
	69.74

	 1046[输液室]
	23.66
	7.17
	89.89

	 1047[康复室]
	74.52
	22.58
	26.77

	 1050[办公室]
	55.17
	16.72
	13.86

	 1051[棋牌区]
	158.27
	47.96
	20.93

	 1052[健身房]
	399.44
	121.04
	0.00

	 1055[舞蹈室]
	219.41
	66.49
	0.00

	 1057[卫生间]
	21.32
	6.46
	0.00

	 1058[卫生间]
	21.55
	6.53
	0.00

	 2层
	
	
	

	 2002[温泉康复]
	89.78
	27.21
	36.64

	 2007[护理单人间]
	56.43
	17.10
	42.26

	 2008[护理三人间]
	96.78
	29.33
	23.37

	 2009[护理三人间]
	98.91
	29.97
	11.50

	 2011[护理单人间]
	54.30
	16.45
	9.17

	 2012[护理双人间]
	60.69
	18.39
	6.90

	 2014[护理双人间]
	62.28
	18.87
	18.33

	 2015[洗衣房]
	78.22
	23.70
	22.99

	 2016[卫生间]
	17.66
	5.35
	98.35

	 2017[更衣室]
	28.74
	8.71
	60.43

	 2025[日间照料]
	73.56
	22.29
	19.48

	 2026[日间照料]
	73.93
	22.40
	0.00

	 2027[温泉康复]
	89.78
	27.21
	17.46

	 2029[办公室]
	76.63
	23.22
	35.60

	 2032[更衣室]
	72.37
	21.93
	41.23

	 2037[护理三人间]
	98.99
	30.00
	26.00

	 2040[布草间]
	22.72
	6.89
	96.71

	 2042[护理双人间]
	60.68
	18.39
	44.52

	 2045[护理双人间]
	62.28
	18.87
	41.96

	 2047[员工休息室]
	78.22
	23.70
	32.81

	 2048[助浴室]
	76.08
	23.06
	3.57

	 2050[日间照料]
	74.53
	22.59
	0.00

	 2051[卫生间]
	17.66
	5.35
	73.48

	 2053[布草间]
	34.05
	10.32
	64.54

	 2056[日间照料]
	35.85
	10.86
	0.00

	 2057[日间照料]
	36.11
	10.94
	0.00

	 2058[阳台]
	28.76
	8.71
	0.00

	 2062[自习室]
	126.88
	38.45
	0.00

	 2063[图书馆]
	815.53
	247.13
	0.00

	 3层
	
	
	

	 3002[半护理双人间]
	62.28
	18.87
	101.64

	 3003[半护理双人间]
	62.28
	18.87
	98.35

	 3006[半护理单人间]
	56.43
	17.10
	107.66

	 3007[半护理三人间]
	96.87
	29.36
	61.99

	 3008[半护理三人间]
	98.91
	29.97
	57.22

	 3010[半护理单人间]
	54.30
	16.46
	102.89

	 3011[半护理双人间]
	60.69
	18.39
	92.02

	 3013[半护理双人间]
	62.28
	18.87
	91.04

	 3014[半护理双人间]
	61.24
	18.56
	93.80

	 3024[半护理双人间]
	62.28
	18.87
	79.44

	 3026[半护理双人间]
	62.28
	18.87
	78.72

	 3028[半护理单人间]
	60.69
	18.39
	79.57

	 3033[更衣室]
	72.37
	21.93
	77.01

	 3034[助浴室]
	96.87
	29.35
	30.96

	 3038[半护理三人间]
	99.00
	30.00
	61.68

	 3041[布草间]
	22.72
	6.89
	197.94

	 3043[半护理双人间]
	60.69
	18.39
	102.20

	 3046[半护理双人间]
	62.28
	18.87
	98.95

	 3048[员工休息室]
	78.22
	23.70
	78.26

	 3050[布草间]
	34.05
	10.32
	132.10

	 4层
	
	
	

	 4002[双人间]
	61.24
	18.56
	48.72

	 4003[双人间]
	61.24
	18.56
	42.33

	 4007[单人间]
	55.39
	16.78
	43.94

	 4008[双人间]
	95.83
	29.04
	21.93

	 4010[双人间]
	97.93
	29.67
	3.61

	 4012[单人间]
	53.26
	16.14
	17.05

	 4013[单人间]
	59.65
	18.08
	15.17

	 4015[双人间]
	61.24
	18.56
	5.17

	 4016[双人间]
	61.24
	18.56
	12.53

	 4027[双人间]
	61.24
	18.56
	36.59

	 4029[双人间]
	61.24
	18.56
	45.89

	 4031[单人间]
	59.65
	18.07
	50.27

	 4034[双人间]
	68.16
	20.65
	51.42

	 4036[单人间]
	49.01
	14.85
	72.57

	 4040[单人间]
	55.39
	16.78
	48.84

	 4042[双人间]
	95.83
	29.04
	26.12

	 4046[双人间]
	98.01
	29.70
	22.75

	 4049[布草间]
	22.71
	6.88
	83.36

	 4051[单人间]
	59.65
	18.07
	44.66

	 4054[双人间]
	61.24
	18.56
	42.73

	 4056[员工休息室]
	78.22
	23.70
	31.86

	 4058[布草间]
	34.05
	10.32
	55.60

	 5层
	
	
	

	 5002[双人间]
	61.24
	18.56
	54.19

	 5003[双人间]
	61.16
	18.53
	48.37

	 5006[单人间]
	55.39
	16.78
	46.76

	 5007[双人间]
	95.75
	29.01
	22.94

	 5009[双人间]
	97.89
	29.66
	5.88

	 5011[单人间]
	53.28
	16.15
	19.30

	 5012[单人间]
	59.63
	18.07
	18.76

	 5014[双人间]
	61.26
	18.56
	19.05

	 5015[双人间]
	61.22
	18.55
	18.84

	 5026[双人间]
	61.24
	18.56
	40.65

	 5028[双人间]
	61.24
	18.56
	46.85

	 5030[单人间]
	59.65
	18.08
	51.58

	 5033[双人间]
	68.16
	20.66
	52.65

	 5035[单人间]
	49.00
	14.85
	73.27

	 5039[单人间]
	55.39
	16.78
	47.35

	 5041[双人间]
	95.75
	29.01
	24.70

	 5045[双人间]
	98.01
	29.70
	21.42

	 5048[布草间]
	22.72
	6.89
	85.43

	 5050[单人间]
	59.63
	18.07
	46.70

	 5053[双人间]
	61.26
	18.56
	46.37

	 5055[员工休息室]
	78.22
	23.70
	34.83

	 5058[布草间]
	34.05
	10.32
	57.01

	 6层
	
	
	

	 6002[双人间]
	61.24
	18.56
	50.40

	 6003[双人间]
	61.16
	18.53
	51.47

	 6007[单人间]
	55.39
	16.78
	42.60

	 6008[双人间]
	95.75
	29.01
	23.34

	 6010[双人间]
	97.89
	29.66
	14.78

	 6012[单人间]
	53.28
	16.15
	32.37

	 6013[单人间]
	59.63
	18.07
	30.56

	 6015[双人间]
	61.26
	18.56
	22.33

	 6016[双人间]
	61.22
	18.55
	21.34

	 6027[双人间]
	61.24
	18.56
	41.55

	 6029[双人间]
	61.24
	18.56
	48.00

	 6031[单人间]
	59.65
	18.07
	50.58

	 6034[双人间]
	68.16
	20.66
	51.17

	 6036[单人间]
	49.01
	14.85
	70.75

	 6040[单人间]
	55.39
	16.78
	39.38

	 6042[双人间]
	95.75
	29.01
	7.90

	 6046[双人间]
	97.98
	29.69
	19.58

	 6049[布草间]
	22.72
	6.89
	79.16

	 6051[单人间]
	59.63
	18.07
	48.91

	 6054[双人间]
	61.26
	18.56
	50.01

	 6056[员工休息室]
	78.22
	23.70
	35.86

	 6059[布草间]
	34.05
	10.32
	52.83

	 7层
	
	
	


结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为82.46%，按照绿标5.2.10条款要求得6.0分。
附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	1层
	1001[大厅]
	M0821
	北
	-11.22

	
	
	M0821
	北
	-11.62

	
	
	M0821
	北
	-11.62

	
	
	M0821
	北
	-11.62

	
	
	M1021
	西
	0.00

	
	
	M1021
	西
	0.00

	
	1002[诊疗室]
	C1215
	南
	-13.74

	
	1003[诊疗室]
	C1215
	南
	-12.72

	
	1004[电梯间]
	
	
	

	
	1006[办公室]
	C1215
	南
	-12.59

	
	1007[药房/挂号]
	C1215
	南
	-12.43

	
	1008[电梯间]
	
	
	

	
	1009[门厅]
	M0821
	南
	-10.72

	
	
	M0821
	南
	-10.72

	
	1010[后厨]
	C1215
	东
	-12.53

	
	1011[储藏间]
	C1215
	南
	-10.70

	
	1012[后厨]
	C1215
	南
	-11.15

	
	
	C1215
	南
	-11.79

	
	
	C1215
	东
	-12.34

	
	1013[后厨]
	C1215
	东
	-12.43

	
	1014[诊疗室]
	C1215
	西
	-9.46

	
	1015[诊疗室]
	
	
	

	
	1016[储藏间]
	
	
	

	
	1017[大厅]
	M1021
	东
	-9.54

	
	
	M1021
	东
	-9.54

	
	
	M1021
	南
	-9.56

	
	
	M1021
	南
	-9.56

	
	1018[康复室]
	C1215
	南
	-9.61

	
	1019[康复室]
	C1215
	南
	-9.54

	
	1020[诊疗室]
	
	
	

	
	1021[输液室]
	
	
	

	
	1022[化验室]
	C1215
	北
	-8.10

	
	1023[楼梯间]
	C1215
	北
	-7.63

	
	1024[针灸室]
	C1215
	北
	-7.41

	
	1025[办公室]
	C1215
	北
	-7.33

	
	1027[办公室]
	C1215
	北
	-7.96

	
	1028[办公室]
	C1215
	北
	-8.50

	
	1029[收发室]
	C1215
	北
	-9.09

	
	1030[电梯间]
	
	
	

	
	1031[楼梯间]
	C1215
	北
	-12.81

	
	1032[卫生间]
	
	
	

	
	1033[楼梯间]
	C1215
	北
	-13.22

	
	1034[布草间]
	
	
	

	
	1035[电梯间]
	
	
	

	
	1036[更衣室]
	C1215
	北
	-13.15

	
	1037[更衣室]
	
	
	

	
	1038[后厨]
	C1215
	东
	-12.64

	
	
	C1215
	北
	-13.00

	
	
	C1215
	北
	-13.00

	
	1039[卫生间]
	C1215
	北
	-13.00

	
	1040[卫生间]
	C1215
	北
	-13.00

	
	1041[办公室]
	C1215
	南
	-10.02

	
	1042[卫生间]
	C0915
	北
	-13.15

	
	1043[诊疗室]
	C1215
	北
	-8.23

	
	1044[布草间]
	C1215
	北
	-13.21

	
	1045[卫生间]
	C0915
	北
	-8.18

	
	1046[输液室]
	C1215
	北
	-8.21

	
	1047[康复室]
	C1215
	北
	-8.70

	
	
	C1215
	北
	-8.29

	
	1048[大厅]
	C1215
	北
	-8.16

	
	
	HC4630
	南
	-7.64

	
	
	HC9430
	西
	-6.36

	
	
	M0821
	南
	-8.08

	
	
	M0821
	南
	-7.76

	
	
	M0821
	南
	-7.73

	
	
	M0821
	南
	-7.73

	
	
	M1021
	北
	-8.11

	
	1049[电梯间]
	
	
	

	
	1050[办公室]
	C1215
	东
	-8.08

	
	1051[棋牌区]
	HC4530
	东
	-8.45

	
	
	HC8330
	西
	-6.05

	
	1052[健身房]
	HC12630
	北
	-9.26

	
	
	HC5230
	南
	-9.22

	
	1053[大厅]
	HC2630
	北
	-9.26

	
	
	HC2630
	北
	-9.49

	
	
	HC3230
	东
	-8.59

	
	
	HC6030
	南
	-8.78

	
	
	M0821
	东
	-8.59

	
	
	M0821
	东
	-8.67

	
	
	M0821
	北
	-9.55

	
	
	M0821
	北
	-9.55

	
	1054[楼梯间]
	
	
	

	
	1055[舞蹈室]
	HC10330
	西
	-6.11

	
	1056[更衣室]
	
	
	

	
	1057[卫生间]
	
	
	

	
	1058[卫生间]
	
	
	

	
	1059[更衣室]
	
	
	

	2层
	2001[大厅]
	C1215
	北
	-7.43

	
	
	C1815
	东
	-12.56

	
	
	C3015
	北
	-7.16

	
	
	M1021
	西
	0.00

	
	
	M1021
	西
	0.00

	
	2002[温泉康复]
	C1215
	西
	-9.48

	
	
	C1215
	南
	-12.95

	
	2003[卫生间]
	C1215
	南
	-12.84

	
	2004[电梯间]
	
	
	

	
	2007[护理单人间]
	C1215
	南
	-12.66

	
	2008[护理三人间]
	C1215
	南
	-12.46

	
	2009[护理三人间]
	C1215
	南
	-11.13

	
	2010[电梯间]
	
	
	

	
	2011[护理单人间]
	C1215
	南
	-10.77

	
	2012[护理双人间]
	C1215
	南
	-10.74

	
	2014[护理双人间]
	C1215
	南
	-11.14

	
	2015[洗衣房]
	C1215
	南
	-11.81

	
	2016[卫生间]
	
	
	

	
	2017[更衣室]
	
	
	

	
	2018[卫生间]
	
	
	

	
	2019[卫生间]
	
	
	

	
	2020[卫生间]
	
	
	

	
	2021[卫生间]
	
	
	

	
	2022[卫生间]
	
	
	

	
	2023[卫生间]
	
	
	

	
	2024[大厅]
	HC5230
	南
	-9.63

	
	
	M1021
	北
	-9.46

	
	
	M1021
	北
	-9.46

	
	2025[日间照料]
	C1215
	南
	-9.65

	
	2026[日间照料]
	C1215
	南
	-9.54

	
	2027[温泉康复]
	C1215
	北
	-8.30

	
	2028[更衣室]
	
	
	

	
	2029[办公室]
	C1215
	北
	-8.10

	
	2030[楼梯间]
	C1215
	北
	-7.55

	
	2032[更衣室]
	C1215
	北
	-7.84

	
	2033[卫生间]
	
	
	

	
	2034[卫生间]
	
	
	

	
	2035[电梯间]
	
	
	

	
	2036[楼梯间]
	C1215
	北
	-12.78

	
	2037[护理三人间]
	C1215
	北
	-12.98

	
	2038[卫生间]
	
	
	

	
	2039[楼梯间]
	C1215
	北
	-13.23

	
	2040[布草间]
	
	
	

	
	2041[电梯间]
	
	
	

	
	2042[护理双人间]
	C1215
	北
	-13.22

	
	2043[卫生间]
	
	
	

	
	2045[护理双人间]
	C1215
	北
	-13.06

	
	2046[卫生间]
	
	
	

	
	2047[员工休息室]
	C1215
	北
	-12.97

	
	2048[助浴室]
	C1215
	北
	-9.00

	
	2050[日间照料]
	C1215
	南
	-10.41

	
	2051[卫生间]
	
	
	

	
	2052[卫生间]
	C0915
	北
	-8.29

	
	2053[布草间]
	C1215
	北
	-13.26

	
	2054[卫生间]
	C0915
	北
	-8.16

	
	2055[卫生间]
	C1215
	北
	-8.26

	
	2056[日间照料]
	
	
	

	
	2057[日间照料]
	
	
	

	
	2058[阳台]
	
	
	

	
	2059[大厅]
	C1215
	北
	-8.12

	
	
	HC8830
	南
	-7.91

	
	2060[电梯间]
	
	
	

	
	2061[屋顶花园]
	
	
	

	
	2062[自习室]
	HC5630
	南
	-9.37

	
	2063[图书馆]
	HC38530
	北
	-8.59

	
	2064[大厅]
	HC10830
	南
	-8.79

	
	2065[电梯间]
	
	
	

	3层
	3001[卫生间]
	M0821
	东
	0.00

	
	3001[大厅]
	C1215
	北
	-6.97

	
	
	C1815
	东
	-12.62

	
	
	C1815
	西
	-10.09

	
	
	C3015
	北
	-7.02

	
	3002[半护理双人间]
	C1215
	南
	-13.92

	
	3003[半护理双人间]
	C1215
	南
	-13.03

	
	3004[电梯间]
	
	
	

	
	3006[半护理单人间]
	C1215
	南
	-12.82

	
	3007[半护理三人间]
	C1215
	南
	-12.52

	
	3008[半护理三人间]
	C1215
	南
	-11.12

	
	3009[电梯间]
	
	
	

	
	3010[半护理单人间]
	C1215
	南
	-10.84

	
	3011[半护理双人间]
	C1215
	南
	-10.83

	
	3013[半护理双人间]
	C1215
	南
	-11.17

	
	3014[半护理双人间]
	C1215
	南
	-11.46

	
	3015[卫生间]
	
	
	

	
	3016[卫生间]
	
	
	

	
	3017[卫生间]
	
	
	

	
	3018[卫生间]
	
	
	

	
	3019[卫生间]
	
	
	

	
	3020[卫生间]
	
	
	

	
	3021[卫生间]
	
	
	

	
	3022[卫生间]
	
	
	

	
	3023[卫生间]
	
	
	

	
	3024[半护理双人间]
	C1215
	北
	-8.50

	
	3025[卫生间]
	
	
	

	
	3026[半护理双人间]
	C1215
	北
	-8.35

	
	3027[卫生间]
	
	
	

	
	3028[半护理单人间]
	C1215
	北
	-8.10

	
	3029[卫生间]
	
	
	

	
	3030[楼梯间]
	C1215
	北
	-7.41

	
	3031[卫生间]
	
	
	

	
	3033[更衣室]
	C0915
	北
	-7.69

	
	3034[助浴室]
	C1215
	北
	-8.90

	
	3035[卫生间]
	
	
	

	
	3036[电梯间]
	
	
	

	
	3037[楼梯间]
	C1215
	北
	-12.72

	
	3038[半护理三人间]
	C1215
	北
	-12.95

	
	3039[卫生间]
	
	
	

	
	3040[楼梯间]
	C1215
	北
	-13.27

	
	3041[布草间]
	
	
	

	
	3042[电梯间]
	
	
	

	
	3043[半护理双人间]
	C1215
	北
	-13.36

	
	3044[卫生间]
	
	
	

	
	3046[半护理双人间]
	C1215
	北
	-13.19

	
	3047[卫生间]
	
	
	

	
	3048[员工休息室]
	C1215
	北
	-13.01

	
	3050[布草间]
	C0915
	北
	-13.35

	4层
	4001[大厅]
	C1815
	西
	-10.17

	
	
	C1815
	东
	-12.72

	
	4002[双人间]
	C1215
	南
	-14.24

	
	4003[双人间]
	C1215
	南
	-13.48

	
	4004[电梯间]
	
	
	

	
	4007[单人间]
	C1215
	南
	-13.20

	
	4008[双人间]
	C1215
	南
	-12.68

	
	4009[卫生间]
	C1215
	南
	-11.38

	
	4010[双人间]
	C1215
	南
	-11.10

	
	4011[电梯间]
	
	
	

	
	4012[单人间]
	C1215
	南
	-10.86

	
	4013[单人间]
	C1215
	南
	-10.86

	
	4015[双人间]
	C1215
	南
	-11.11

	
	4016[双人间]
	C1215
	南
	-11.35

	
	4017[卫生间]
	
	
	

	
	4018[卫生间]
	
	
	

	
	4019[卫生间]
	
	
	

	
	4020[卫生间]
	
	
	

	
	4021[卫生间]
	
	
	

	
	4022[卫生间]
	
	
	

	
	4023[卫生间]
	
	
	

	
	4024[卫生间]
	
	
	

	
	4025[卫生间]
	
	
	

	
	4026[卫生间]
	
	
	

	
	4027[双人间]
	C1215
	北
	-9.40

	
	4028[卫生间]
	
	
	

	
	4029[双人间]
	C1215
	北
	-8.40

	
	4030[卫生间]
	
	
	

	
	4031[单人间]
	C1215
	北
	-8.02

	
	4032[卫生间]
	
	
	

	
	4033[楼梯间]
	C1215
	北
	-7.18

	
	4034[双人间]
	C1215
	北
	-6.88

	
	4035[卫生间]
	
	
	

	
	4036[单人间]
	C1215
	北
	-6.76

	
	4037[卫生间]
	
	
	

	
	4038[卫生间]
	
	
	

	
	4040[单人间]
	C0915
	北
	-7.68

	
	4041[卫生间]
	
	
	

	
	4042[双人间]
	C1215
	北
	-8.97

	
	4043[卫生间]
	
	
	

	
	4044[电梯间]
	
	
	

	
	4045[楼梯间]
	C1215
	北
	-12.61

	
	4046[双人间]
	C1215
	北
	-12.87

	
	4047[卫生间]
	
	
	

	
	4048[楼梯间]
	C1215
	北
	-13.34

	
	4049[布草间]
	
	
	

	
	4050[电梯间]
	
	
	

	
	4051[单人间]
	C1215
	北
	-13.61

	
	4052[卫生间]
	
	
	

	
	4054[双人间]
	C1215
	北
	-13.52

	
	4055[卫生间]
	
	
	

	
	4056[员工休息室]
	C1215
	北
	-13.30

	
	4057[卫生间]
	C1215
	北
	-7.17

	
	4058[布草间]
	C0915
	北
	-13.51

	5层
	5001[大厅]
	C1815
	西
	-10.17

	
	
	C1815
	东
	-12.94

	
	5002[双人间]
	C1215
	南
	-14.99

	
	5003[双人间]
	C1215
	南
	-14.20

	
	5004[电梯间]
	
	
	

	
	5006[单人间]
	C1215
	南
	-13.49

	
	5007[双人间]
	C1215
	南
	-12.84

	
	5008[卫生间]
	C1215
	南
	-11.34

	
	5009[双人间]
	C1215
	南
	-11.05

	
	5010[电梯间]
	
	
	

	
	5011[单人间]
	C1215
	南
	-10.80

	
	5012[单人间]
	C1215
	南
	-10.73

	
	5014[双人间]
	C1215
	南
	-10.69

	
	5015[双人间]
	C1215
	南
	-11.63

	
	5016[卫生间]
	
	
	

	
	5017[卫生间]
	
	
	

	
	5018[卫生间]
	
	
	

	
	5019[卫生间]
	
	
	

	
	5020[卫生间]
	
	
	

	
	5021[卫生间]
	
	
	

	
	5022[卫生间]
	
	
	

	
	5023[卫生间]
	
	
	

	
	5024[卫生间]
	
	
	

	
	5025[卫生间]
	
	
	

	
	5026[双人间]
	C1215
	北
	-9.01

	
	5027[卫生间]
	
	
	

	
	5028[双人间]
	C1215
	北
	-8.30

	
	5029[卫生间]
	
	
	

	
	5030[单人间]
	C1215
	北
	-7.88

	
	5031[卫生间]
	
	
	

	
	5032[楼梯间]
	C1215
	北
	-6.96

	
	5033[双人间]
	C1215
	北
	-6.69

	
	5034[卫生间]
	
	
	

	
	5035[单人间]
	C1215
	北
	-6.69

	
	5036[卫生间]
	
	
	

	
	5037[卫生间]
	
	
	

	
	5039[单人间]
	C0915
	北
	-7.90

	
	5040[卫生间]
	
	
	

	
	5041[双人间]
	C1215
	北
	-9.22

	
	5042[卫生间]
	
	
	

	
	5043[电梯间]
	
	
	

	
	5044[楼梯间]
	C1215
	北
	-12.41

	
	5045[双人间]
	C1215
	北
	-12.69

	
	5046[卫生间]
	
	
	

	
	5047[楼梯间]
	C1215
	北
	-13.34

	
	5048[布草间]
	
	
	

	
	5049[电梯间]
	
	
	

	
	5050[单人间]
	C1215
	北
	-13.86

	
	5051[卫生间]
	
	
	

	
	5053[双人间]
	C1215
	北
	-13.97

	
	5054[卫生间]
	
	
	

	
	5055[员工休息室]
	C1215
	北
	-13.74

	
	5057[卫生间]
	C1215
	北
	-7.34

	
	5058[布草间]
	C0915
	北
	-13.65

	6层
	6001[大厅]
	C1815
	西
	-10.03

	
	
	C1815
	东
	-13.14

	
	6002[双人间]
	C1215
	南
	-14.57

	
	6003[双人间]
	C1215
	南
	-14.70

	
	6004[电梯间]
	
	
	

	
	6007[单人间]
	C1215
	南
	-13.19

	
	6008[双人间]
	C1215
	南
	-13.00

	
	6009[卫生间]
	C1215
	南
	-10.88

	
	6010[双人间]
	C1215
	南
	-10.53

	
	6011[电梯间]
	
	
	

	
	6012[单人间]
	C1215
	南
	-10.23

	
	6013[单人间]
	C1215
	南
	-10.11

	
	6015[双人间]
	C1215
	南
	-10.61

	
	6016[双人间]
	C1215
	南
	-11.85

	
	6017[卫生间]
	
	
	

	
	6018[卫生间]
	
	
	

	
	6019[卫生间]
	
	
	

	
	6020[卫生间]
	
	
	

	
	6021[卫生间]
	
	
	

	
	6022[卫生间]
	
	
	

	
	6023[卫生间]
	
	
	

	
	6024[卫生间]
	
	
	

	
	6025[卫生间]
	
	
	

	
	6026[卫生间]
	
	
	

	
	6027[双人间]
	C1215
	北
	-9.01

	
	6028[卫生间]
	
	
	

	
	6029[双人间]
	C1215
	北
	-8.26

	
	6030[卫生间]
	
	
	

	
	6031[单人间]
	C1215
	北
	-8.10

	
	6032[卫生间]
	
	
	

	
	6033[楼梯间]
	C1215
	北
	-9.60

	
	6034[双人间]
	C1215
	北
	-7.04

	
	6035[卫生间]
	
	
	

	
	6036[单人间]
	C1215
	北
	-7.09

	
	6037[卫生间]
	
	
	

	
	6038[卫生间]
	
	
	

	
	6040[单人间]
	C0915
	北
	-9.01

	
	6041[卫生间]
	
	
	

	
	6042[双人间]
	C1215
	北
	-11.46

	
	6043[卫生间]
	
	
	

	
	6044[电梯间]
	
	
	

	
	6045[楼梯间]
	C1215
	北
	-11.26

	
	6046[双人间]
	C1215
	北
	-12.54

	
	6047[卫生间]
	
	
	

	
	6048[楼梯间]
	C1215
	北
	-12.37

	
	6049[布草间]
	
	
	

	
	6050[电梯间]
	
	
	

	
	6051[单人间]
	C1215
	北
	-14.21

	
	6052[卫生间]
	
	
	

	
	6054[双人间]
	C1215
	北
	-14.52

	
	6055[卫生间]
	
	
	

	
	6056[员工休息室]
	C1215
	北
	-13.99

	
	6058[卫生间]
	C1215
	北
	-11.12

	
	6059[布草间]
	C0915
	北
	-13.40


	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共3页
	VENT2024



[image: image15.png]