[image: image9.png]




建筑全能耗报告书
公共建筑
	工程名称
	亲亲园养老护理康复中心改造设计

	工程地点
	吉林-长春

	设计编号
	BKA80764

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2026年1月3日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	建筑碳排放CEEB2024

	软件版本
	20240615(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17382685056 


目  录
31 建筑概况


3

2 计算依据

3

3 软件介绍

4

4 气象数据

4

4.1 逐日干球温度表

4

4.2 逐月辐照量表

4

4.3 峰值工况

5

5 围护结构

5

5.1 工程材料

5

5.2 围护结构作法简要说明

5

6 围护结构概况

6

7 房间类型

6

7.1 房间参数表

6

7.2 作息时间表

6

8 采暖空调

6

9 照明

7

10 插座设备

7

11 排风机

7

12 生活热水

7

12.1 热水需求

7

12.2 太阳能集热

7

12.3 热水设备

8

13 电梯

8

13.1 直梯

8

14 光伏发电

8

15 计算结果

8

15.1 负荷分项统计

9

15.2 逐月负荷表

10

15.3 全年能耗

12

16 附录

12

16.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

12

16.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

12

16.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	吉林-长春

	地理位置
	北纬：44.00°
	东经：125.21°

	建筑面积(m2)
	地上9643    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上19.8     地下0.0

	建筑体积(m3)
	31821.88

	建筑外表面积(m2)
	9040.99

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.14-9.30,供暖期:11.15-3.30


计算依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2024计算并输出，CEEB以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持照明、生活热水、电梯动力、插座设备等能耗计算，最终得到包含详细数据的建筑运行能耗报告。

气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]SFZFRFEIEE(C)

AR

Fi9E

=®IME

30

20

10

-10

-20

-30

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1





逐月辐照量表
[image: image3.png]BREREM)/m) WKFEDES B AaEsT
700

600

500
400
300
200
100 :II II h
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	05月20日14时
	31.1
	17.2
	6.9
	48.9

	最冷
	01月13日07时
	-32.8
	-33.3
	-0.1
	-33.2


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.774,D=3.691)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=1.126,D=2.941)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=1.126,D=2.941)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.192,D=2.146)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

5. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

6. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

7. 周边地面：周边地面构造一 (K=4.988,D=1.431)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.28

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.77
3.69

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	1.13
2.94

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	1.19

2.15

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.37
	3.90

	
	北向
	北-默认立面
	0.34
	3.90

	
	东向
	东-默认立面
	0.06
	3.90

	
	西向
	西-默认立面
	0.18
	3.90


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

采暖空调

	类别
	负荷(kWh/a)
	系统综合性能系数
	耗电(kWh/a)

	供冷
	202272
	3.5
	57792


	类别
	负荷(kWh/a)
	系统综合效率
	热/电系数(kWh/kWh)
	耗电(kWh/a)

	供暖
	1509696
	0.81
	2.69
	693851


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	普通办公室
	13.44
	346
	9202
	123671

	总计
	123671


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	普通办公室
	35.25
	346
	9202
	324360

	总计
	324360


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	1
	34
	0.8
	5
	365
	49640

	总计
	49640


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	25
	365
	4695

	普通住房
	80
	45
	200
	365
	300455

	理疗室
	120
	45
	32
	365
	72109

	总计
	377259


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	年均集
热效率
	热量
损失率
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	100
	13572
	256
	0.42
	0.25
	30401

	总计
	30401


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	346857
	电
	0.9
	385397

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
耗电量=供热量÷效率。


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	150
	24
	365
	28
	2628494

	总计
	2628494


光伏发电

	月
	发电量(kWh)

	1
	50

	2
	70

	3
	90

	4
	110

	5
	115

	6
	112

	7
	120

	8
	110

	9
	100

	10
	90

	11
	70

	12
	50

	总计
	1087


计算结果

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-117.40
	20.89
	19.52
	-79.56
	0.00
	-156.56

	供冷(kWh/㎡)
	-3.90
	14.23
	8.10
	2.55
	0.00
	20.98


[image: image4.png]400000

200000

0

-200000

-400000

-600000

-800000

-1000000

-1200000

-1400000

-1600000

FERDT(kWh)

Bk
W EP{ER
uERER
uER5

W FAE

O $X/81E





[image: image5.png]250000

200000

150000

100000

50000

-50000

FELDT(kWh)

K
u EPER
B =REHR
= EH5Y

W AEIK

O #RViBIE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	447396
	0
	1988.294
	1月14日8时
	0.000
	--

	2月
	375913
	0
	1962.714
	2月14日8时
	0.000
	--

	3月
	187663
	0
	1625.582
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	26500
	0.000
	--
	389.606
	6月24日16时

	7月
	0
	74437
	0.000
	--
	547.943
	7月22日16时

	8月
	0
	73576
	0.000
	--
	546.266
	8月7日16时

	9月
	0
	27760
	0.000
	--
	325.862
	9月18日16时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	151119
	0
	1759.532
	11月18日8时
	0.000
	--

	12月
	347605
	0
	1919.127
	12月16日8时
	0.000
	--


[image: image6.png]500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

BRRERRKWh)

_.I

ol

wl

o

-
~

—_—
o]

|—_—

©
-

10

12

W {EEESK

L EEosesy





[image: image7.png]2500

2000

1500

1000

500

BRIEERFEKW)

_.l

ol

wl

W ARG TAIEE
W SEATEIEE





全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	供冷电耗(Ec)
	5.99
	

	供暖电耗(Eh)
	71.95
	

	照明电耗
	12.82
	

	插座设备电耗
	33.64
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	272.58
	

	
	独立排风机
	5.15
	

	
	生活热水
	39.97
	扣减了太阳能热水

	
	其他设备
	0.00
	

	
	合计
	317.70
	

	可再生能源
(Er)
	光伏发电(Ep)
	0.11
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	441.99
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Er


[image: image8.png]S RERER AR

B Fl e e
2% 3%

VA HLFE
PLRE HLFE
W ZE R
R B HRE
W PR
HoAh FFE

Hofth HFE
86%




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
5

[image: image9.png]