绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 亲亲园养老护理康复中心改造设计
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高10%或负荷降低5%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	30%
	20%
	是

	碳减排
	17999.30%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	94.0
	58.0
	133.0
	62.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=94.7
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]i

o

g>

Q\QEEITI]FE - &FZ[I:UL:
Lo =

5

lﬂFf HT . U»_J\—/C[E]EHH]
- [

FHTET Th——d B Et

- BLEE
LR dETEHEH
T —E - [FIEE
EHHEE——d ETHEE

TEuP SRR AL 1 E

[0 TR ——d TR
b [T





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。
本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。
土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。
根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。
场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
实际提交材料：
	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门、窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 本工程建筑结构及外墙、门窗幕墙、外保温等围护结构构造设计严格遵循国家及地方现行规范要求，充分保障安全性与耐久性。建筑结构采用合理受力体系，构件尺寸及配筋满足承载力、抗震及耐久性设计要求，结构安全可靠。外墙保温系统选用符合严寒地区标准的保温材料，采用粘结与锚固相结合的施工工艺，节点构造处理严密，防止开裂、脱落及热桥问题，确保保温系统长期稳定。外门窗及幕墙抗风压、水密、气密性能满足设计等级要求，型材强度高、密封构造可靠，安装牢固。各围护构造节点均做好防水、防渗及防腐处理，材料选用耐候性优良产品，整体构造安全耐久、性能稳定，满足建筑长期使用功能要求。​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	本项目完整备齐工程各类竣工资料及运营管理记录，资料齐全、规范有效。其一，包含建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明，清晰呈现工程设计及竣工实际状况，配套主体与围护结构完整计算书，各项设计、施工数据详实，符合工程建设规范要求。其二，持有工程竣工验收合格证明，同时附主要结构用钢材、混凝土、保温材料、门窗幕墙等关键材料的检测报告，各项指标均达标，满足工程质量与安全标准。其三，完善的运营管理记录，涵盖建筑定期安全查验记录、日常巡检记录，以及构件维修、围护结构养护等维修记录，全程留存完整台账，全程保障建筑安全稳定运行。​


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目设计阶段，外部道路、广场、绿化、景观小品、标识系统及配套机电管线等设施，与主体建筑在标高、轴线、风格、色彩上严格统一，同步规划布局，避免后期施工冲突。构造上，外部设施基础与主体地下结构统筹考虑，合理设置沉降缝、伸缩缝，保证整体变形协调；室外管网、管线与主体外墙、屋面节点紧密衔接，防水、保温构造一致，确保整体气密性与水密性达标。

施工过程中，执行统一施工工艺、质量标准及验收规范，主体结构施工期间预留外部设施安装预埋件、孔洞，实现精准对接。外部设施施工严格遵循主体建筑安全等级要求，构件连接牢固、节点处理严密，材料耐久性与主体建筑配套一致。

通过统一设计与施工，外部设施与主体结构浑然一体，既保障建筑整体美观协调，又确保结构安全稳定、系统运行顺畅，全面提升建筑综合使用效能。
​集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	一是完备的建筑和结构竣工图及设计说明，图纸完整涵盖建筑主体各分项及结构细部构造，与现场施工情况完全相符，设计说明明确主体安全等级、抗震设防、适老化设计等核心要求，签章手续齐全。

二是齐全的外部设施设计说明、计算书及结构大样竣工图，包含室外场地、附属构筑物、配套设施等全套设计文件，计算书对外部设施结构承载力、稳定性精准核算，结构大样竣工图清晰标注节点做法，实现主体与外部设施设计施工一体化。

三是完整的相关检测报告，涵盖主体建材、结构实体、外部设施构件、连接节点等专项检测，各项检测指标均达标，为工程质量提供权威佐证。

四是规范的外部设施维修与管理记录，建立常态化巡检、养护机制，留存定期查验、隐患维修、设施养护等完整台账，记录详实可追溯，保障外部设施长期安全稳固运行，满足养老建筑日常使用需求。
​


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 本养老建筑内部非结构构件、各类设备及附属设施，均严格按照设计规范及适老化安全要求施工安装，连接牢固可靠，充分保障老年人使用安全。

吊顶、轻质隔墙、墙面装饰板等非结构构件，采用专用固件与主体结构可靠连接，节点加固处理到位，杜绝松动、脱落隐患，避免发生坠落伤人事故。固定家具、扶手、防撞护角、助老设施等附属构件，通过膨胀螺栓、预埋件与墙体、地面稳固连接，安装平整牢固，受力性能达标，可承受日常使用外力，满足老人搀扶、倚靠等使用需求。

各类机电设备、消防设施、应急呼叫装置、照明灯具等，均采用规范的固定安装方式，底座与结构主体连接紧密，限位加固措施完善，防止晃动、移位。所有连接节点均做防腐、防锈处理，提升耐久性。各类设施安装无尖锐边角，无松动缝隙，符合养老建筑安全防护标准，全程保障使用过程安全稳定，无安全隐患。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	本养老建筑全套技术资料与运维管理记录齐全完整，全部符合国家现行规范及养老建筑专项建设要求，资料真实有效、归档规范。

一是备齐建筑、结构竣工图及设计说明，图纸完整反映建筑实体施工现状，涵盖平面布局、构造节点、主体结构等全部内容，设计说明明确建筑适老化标准、结构安全等级、抗震设防要求等核心内容，签章完备，与现场施工高度一致。

二是持有关键构件计算书，针对梁、板、柱、基础等主体关键构件，详细核算承载力、耐久性、抗震性能等指标，计算依据充分、参数选取合理，完全满足养老建筑安全使用及荷载要求。

三是配套相关检测报告，涵盖建材、结构实体、防水、抗震、消防等专项检测，所有检测项目均合格，指标符合设计及规范标准，为建筑质量提供可靠依据。

四是完善建筑维修与管理记录，建立常态化运维管理机制，留存日常巡检、定期养护、构件维修、设施检修等完整台账，记录详实可查，全程保障建筑结构稳固、设施正常运行，贴合养老建筑长期安全使用需求。
​


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	本项目位于吉林省长春市，为养老建筑，外门窗设计充分适配当地气候条件，结构牢靠、安全稳固。外门窗抗风压性能满足长春地区风压标准，达到较高等级，可抵御强风天气，确保使用安全；水密性能优良，采用密封胶条、防水构造等多重密封设计，有效防止雨水渗漏，适配多雨季节使用需求。整体门窗安装牢固、节点可靠，兼顾安全性与耐久性，符合养老建筑安全舒适的使用要求，各项性能均满足国家及地方相关规范标准。​ 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	标准中规定“冬季工况下除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa”，避免由于建筑迎风面与背风面表面风压差过大，导致冷风通过门窗缝隙渗透过多，从而增加室内热负荷而不节能，因此建筑迎风面与背风面表面风压差的控制需要体现在对应的门窗表面风压上。
结论：本项目中参评建筑16、17、2、20、21、22、23、26、30、31、36、39、40、41、45、46、47、49、6迎背风压差未超过5Pa，满足“除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa”的要求。

​
​


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 本项目卫生间、浴室地面、墙面及顶棚构造，严格遵循养老建筑适老化、安全防滑、易清洁的设计原则，兼顾安全性与实用性。地面采用防滑耐磨、防水防渗的通体防滑地砖，坡度合理无积水，设置无障碍地漏，接缝严密，杜绝渗水隐患，地砖表面摩擦系数达标，防止老人滑倒。
墙面采用防水瓷砖满铺，瓷砖铺贴平整牢固，阴阳角做圆弧处理，避免磕碰受伤，防水施工做到闭水试验合格，防止墙体渗漏。顶棚采用防水防潮、轻质耐腐的铝扣板或防水石膏板，材质防霉抗菌、不易变形脱落，安装牢固平整，便于后期清洁与检修。整体构造防水性能优良，边角细节处理贴心，符合养老场所安全舒适的使用标准
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	本项目卫生间、浴室防水防潮工程资料齐全完整，符合验收及使用要求。一是备有相关竣工图及防水、防潮措施说明，详细明确地面、墙面防水构造做法、防水高度及节点处理方式，设计符合养老建筑防水规范要求。二是配套完整的防水、防潮材料决算清单、产品说明书及检测报告，所用防水卷材、防水涂料、防滑地砖等材料均为合格产品，各项性能指标符合设计及国家标准，检测报告齐全有效。工程严格按图施工，防水闭水试验合格，地面、墙面及节点防水防潮构造可靠，有效满足养老院卫生间、浴室长期安全使用需求。​


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 ​本养老院走廊、疏散通道等通行空间，严格按照养老建筑设计规范及消防疏散要求建设，全程保持畅通无阻，满足老人安全通行与紧急疏散需求。
公共走廊及疏散通道宽度符合规范标准，足够轮椅、担架通行，无占用、堵塞、封闭通道等情况。通道内未摆放杂物、家具等障碍物，地面平整无高差、无凸起，避免老人行走绊倒。疏散通道标识清晰醒目，应急照明设施完好，疏散路线简洁直达。
日常严格落实管理规定，定期巡查清理通道，严禁堆放物品、停放车辆，确保通行空间时刻保持畅通。整体布局合理，符合消防疏散及养老适老通行标准，能保障入住老人日常安全行走，同时满足紧急情况下快速疏散的要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	本项目建立完善的紧急疏散、应急救护管理制度，明确应急组织架构、疏散流程、救护职责及应急处置要点，针对老人行动不便特点，制定专属疏散方案与救护预案，落实专人负责，定期开展流程核查，确保应急工作规范有序。

同时，常态化开展紧急疏散、应急救护教育宣传活动，通过专题讲解、现场演练、图文宣传等形式，提升工作人员应急处置能力与老人自我防护意识。全程留存完整的教育宣传记录，包含活动台账、演练签到表、内容纪要，并同步留存影像资料，如活动照片、演练视频等，资料真实齐全、可查可验。通过制度保障与宣传落实，全面筑牢院内安全应急防线。
​


4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
实际提交材料：

	


4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关专业设计说明。
实际提交材料：

	


4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	基于性能的抗震设计 
	10 
	10 


2 评价要点 

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


​基于性能的抗震设计，打破传统抗震设计模式，以建筑预设抗震性能目标为核心，针对多遇地震、设防地震、罕遇地震不同水准，明确结构损伤程度、使用功能及修复要求，实现精准抗震设计。设计时先确定性能目标，再通过结构分析、构件验算、构造优化，确保建筑在不同地震作用下，达到预定的安全与使用性能。
提升建筑抗震性能，需合理选择结构体系，强化构件承载力与延性，加强梁柱节点、墙体连接等关键部位构造。选用高强度、高延性建筑材料，合理布置抗侧力构件，减少结构薄弱层。严格把控施工质量，确保构件连接牢固、配筋符合设计要求。同时做好抗震构造措施，提升结构整体刚度与耗能能力，有效抵御地震作用，保障建筑安全稳固。
3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 结构竣工图、计算书； 

2 ） 抗震性能分析报告或抗震设计专篇； 

3 ） 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。 

  

实际提交材料： 

	一是完整留存结构竣工图及结构计算书。结构竣工图真实反映工程实际施工状况，与现场施工高度吻合，涵盖基础、主体结构、构件节点等全部施工细节，图纸签章完备、规范清晰。配套结构计算书内容详实完整，针对结构承载力、刚度、稳定性、抗震验算等各项指标进行精准核算，计算依据充分、参数选取合理，计算结果满足设计及规范规定的安全标准，为结构安全提供完整技术支撑。

二是具备抗震性能分析报告或抗震设计专篇。文件严格按照区域抗震设防烈度编制，明确建筑抗震设防类别、抗震等级、结构抗震构造措施及性能目标，对结构整体抗震性能、薄弱部位验算、地震作用效应等做全面分析，各项抗震设计指标均达标，符合建筑抗震设计规范要求。

三是备齐隔震设施、消能减震构件检测检验报告。所有隔震、减震构件均由专业资质机构检测，各项力学性能、减震效果、耐久性能等指标检测合格，报告真实有效，可充分保障结构抗震减震效果，确保建筑整体抗震安全。



  

4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 

	合计
	15
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 无障碍坡道 坡道两侧设置扶手 出入口上方设置雨篷

	防护措施与其他措施结合做法
	 门体采用缓慢启闭，防撞安全门，夜间照明等

	缓冲区和隔离带的形式
	 门口无障碍坡道做防滑处理，设置防滑垫与排水构造


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 ​采取多项安全防护措施，满足老年人通行要求，出入口设置无障碍坡道，坡道配备扶手，便于轮椅及行动不便老人通行，出入口地面做防滑处理，平整无高差，设置防滑垫与排水构造。门体采用缓慢启闭，防撞安全门，设置防撞护角，夜间照明及提示标志。各防护构造与主体连接牢靠。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	本养老建筑安全防护相关资料完整齐全，全部符合国家现行规范及养老建筑安全防护标准，资料真实有效、归档规范，满足验收与使用要求。

一是备齐全套设计竣工图纸，包含阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图，以及建筑出入口安全防护设计图，图纸内容详实、节点清晰，精准反映防护设施施工现状，签章完备，与现场施工高度一致。

二是持有防护栏杆相关检测报告，所有防护栏杆的材质强度、高度、间距、承载力、稳固性等指标，均委托专业检测机构检测，检测结果全部合格，符合安全防护设计要求，为防护设施安全提供权威依据。

三是编制完成安全防护专项报告，报告结合建筑实际防护措施，全面梳理阳台、外窗、窗台、防护栏杆、建筑出入口等部位的防护设计、施工工艺、质量管控及安全保障要点，明确各项防护标准与落实情况，充分验证安全防护体系可靠有效，切实保障入住老年人通行及使用安全。
​


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	  

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	


请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	


3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
实际提交材料：

	


4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 地面防滑等级达到Ad级，干态静摩擦系数≥0.7​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 按Ad级设计，室外潮湿及临水区域采用Aw级标准，兼顾活动安全与耐用性​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 防滑等级不低于Aw级，湿态BPN≥80​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	备齐建筑竣工图及防滑构造做法等设计文件，全套竣工图完整涵盖建筑出入口、平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室卫生间、室内外活动场地、坡道及楼梯踏步等所有区域，清晰标注各部位防滑地面构造、施工工艺及节点做法。配套防滑专项设计说明、构造大样图等设计文件齐全，明确各区域防滑等级要求与施工标准，图纸签章完备，与现场施工实际情况完全相符。
持有完整防滑材料相关测试报告，所有区域使用的防滑地砖、防滑面层材料等，均委托具备专业资质的检测机构开展防滑性能测试，检测项目包含干态、湿态摩擦系数、防滑等级等指标，测试结果均符合设计及规范要求，各项防滑性能达标，切实保障老年人行走安全。
​


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 本项目严格落实人车分流管理措施，保障老年人出行安全。场地内机动车通行道路与步行区域完全分离，机动车专用车道环绕建筑外围设置，就近规划停车区域，避免车辆驶入内部步行空间，彻底消除人车混行安全隐患。

步行交通系统围绕养老建筑合理布局，路线平缓顺畅，无陡坡、高差障碍，路面平整防滑，连通建筑出入口、活动场地、休闲区域。步行道宽度满足轮椅、助行器通行，两侧设置防护栏杆与休息座椅，贴合老年人出行需求。

配套建设专用自行车交通系统，自行车道与步行道分隔设置，路线独立顺畅，同时规划规范自行车停放区域，方便使用与管理。整体交通系统规划科学、标识清晰，实现人车各行其道，全方位保障老年人步行安全，提升出行便捷性。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	天然光环境是人们长期习惯和喜爱的工作环境，各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光，有利于工作、生活、保护视力和提高劳动生产率。采光系数指标以其简单易用的特点得到了广泛的使用，但采光系数未考虑建筑与房间的朝向、未考虑采光系数随天空状况改变的情况、无法预测建筑各朝向的遮阳措施、无法预测眩光。  

动态采光评价指标与传统的静态评价指标的先进之处在于将建筑周围随着天气状况发生变化的天然光的不同时节、不同日期的变化与特征进行考虑。动态采光将立面朝向和使用者对天然采光的舒适性纳入计算范围，基于典型年气象数据来对建筑物进行天然采光动态模拟，并且考虑了全年的天空类型，因此对于描述工作区域天然采光全年有效性来说是一个整体性的评价。

基于天然光气候数据的建筑采光全年动态分析，考虑了天空类型多样化、建筑朝向、地理位置以及遮阳、采光辅助系统的应用，能更真实全面的反映室内天然采光状况。

 

​


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	6 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 6

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 4

	合计
	18
	 16

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	 建筑中有许多可灵活安排的灰空间的存在，占比约30％

	是否管线分离
	 是


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 本养老建筑严格遵循与建筑功能、空间变化相适应的原则，合理规划设备设施布置及控制方式，兼顾实用性、适老化与便捷性，贴合老年人使用需求。

根据不同空间功能属性，针对性布置配套设备：居住空间配备家用采暖、照明、紧急呼叫等设施，布局贴合居住动线；公共走廊、电梯门厅等通行空间，照明、监控、疏散指示设备沿空间走向规整布设，无遮挡无干扰；厨房、浴室卫生间等功能区域，给排水、电器、防滑报警等设施，按操作流程与空间尺度合理安装，避免空间浪费。

采用灵活适配的控制方式，公共区域设备实行集中管控与分区调控结合，根据使用时段、人流变化自动调节；室内设备配备简易操控面板，按键大、标识清晰，支持手动与智能控制，兼顾便捷性与安全性。设备管线隐蔽布设，与建筑结构、装修一体化设计，既适配空间布局，又方便检修维护，实现设备功能与建筑空间的高度协调。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	本项目针对养老建筑使用需求，完成建筑适变性提升措施专项设计说明，充分考虑建筑后期使用、改造及功能拓展需求，提升空间灵活度与使用寿命。专项设计采用大空间、少承重墙体布局，优化结构受力体系，预留设备管线改造空间，便于后期调整房间格局、更换设施设备；选用模块化、可拆卸装修做法，避免改造时破坏主体结构，同时适配不同照护等级、不同使用场景的功能转换，实现建筑空间与设施的灵活适配。

项目同步备齐建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图，图纸完整覆盖全专业内容，清晰标注适变性改造预留节点、管线接口、结构构件等关键细节，与专项设计要求完全契合。竣工图签章齐全、规范精准，真实反映施工完成情况，为后期建筑维护、功能改造提供完整的技术依据，全面保障养老建筑的长期适变性与使用安全性。
​


 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	 4

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	5 

	合计
	10
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	15 年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☐升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	一是备齐相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明，全套竣工图完整涵盖建筑专业、给排水系统、室内外装修全分项内容，图纸标注清晰、节点详尽，与现场实际施工情况完全一致，签章手续完备。配套各专业设计说明，明确设计标准、施工工艺、技术参数及适老化专项要求，为工程施工、验收及后期运维提供完整技术支撑。

二是持有完整材料决算清单、相关产品说明书及检测报告。材料决算清单详实列明所有建筑、给排水、装修工程所用材料型号、规格、数量、单价，核算清晰准确。配套产品说明书齐全，明确各类材料及设备性能参数、使用要求、安装规范；同时附全项检测报告，所有材料、设备均经专业机构检测合格，各项性能指标满足设计及规范标准，保障工程质量安全可靠。
​


 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	19 

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 50

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 40mm

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 是

	是否采用耐久木制品
	 是


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	屋顶：屋顶构造一 (K=0.774,D=3.691)：（由上到下）

    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=1.126,D=2.941)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=1.126,D=2.941)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.192,D=2.146)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

5. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：

    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

6. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：

    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

7. 周边地面：周边地面构造一 (K=4.988,D=1.431)：

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

​


  
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 90％

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 96％

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 80％


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 本建筑装饰装修工程严格遵循安全、耐久、易维护、适老化的设计原则，各类装修材料均选用耐久性好、使用寿命长、便于清洁维护的环保产品，满足建筑长期使用及养老场所安全卫生要求。

室内墙面、顶棚采用耐擦洗、抗菌、无污染的环保涂料及饰面板，材料具有良好的抗老化、抗开裂性能，日常清洁维护简便，不易褪色、不易破损。地面选用防滑、耐磨、耐腐蚀的地砖及弹性地板材料，整体平整度高，抗压耐磨，不易起尘、不易积水，便于日常保洁与局部维修更换。

卫生间、浴室等潮湿区域采用防水、防霉、耐腐饰面板及陶瓷材料，防水性能优良，经久耐用，维护简单。公共走廊、楼梯间等人员频繁通行区域，选用高强度、耐冲击、易清洁的装修材料，有效提升使用年限，降低后期维护成本。

所有装饰装修材料均符合国家环保及防火规范要求，兼具耐久性、易维护性与安全性，能够适应长期高频次使用，减少维修更换频率，保证建筑使用功能持续稳定，满足养老建筑长期安全运行需求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	 
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	 

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	 

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	 

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	 

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	 

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	 

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	 

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	​


 
