5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	8

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	12

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	7

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	7

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	7

	合计
	
	
	100.0
	94.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 本养老建筑严格执行国家控烟法规及养老场所安全管理要求，在室内所有公共区域、禁火区域及重点空间，全面规范设置禁烟标志，建立起全覆盖、无死角的禁烟标识体系。

建筑入口处及各楼层电梯门厅、走廊交汇处，均醒目悬挂禁止吸烟统一样式标识，明确告知禁烟要求及监督电话。公共活动室、餐厅、康复区、会议室等人员密集场所，在显著墙面及门体上张贴带图形符号的禁烟标志。厨房、锅炉房、配电室等易燃易爆区域，设置禁止吸烟及防火安全警示双重标志，配以红色警示边框，强化警示效果。

同时，针对卫生间、楼梯间、值班室等附属空间，也按规范张贴禁烟标志。所有标志尺寸达标、色彩对比强烈、字体清晰醒目，位置统一设置在视线平齐高度，易于老年人及管理人员识别。通过完善的禁烟标志布设，有效传达禁烟理念，从源头防范火灾隐患，保障养老建筑消防安全与公共环境健康。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 公共建筑换气次数.doc

材料
单位
用量
拆除后回收比例
寿命(年)
碳排放因子
(kgCO2e/单位)
碳排放量
(tCO2e)
混凝土
m3
6152.23
0
全生命周期
340
2091.758
钢筋
t
887.15
0.9
全生命周期
2340
1141.762
型钢
t
28.93
0.9
全生命周期
2365
37.631
水泥
t
241.07
0
全生命周期
735
177.186
预拌砂浆
t
1629.67
0
全生命周期
370
602.978
砂
m3
192.86
0
全生命周期
3
0.579
挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
m3
142.33
0.8
全生命周期
534
45.603
砌块
m3
1080.02
0
全生命周期
349
376.927
砖
m3
636.44
0
全生命周期
336
213.844
12A钢铝单框双玻窗（平均）
m2
1723.74
0.85
全生命周期
129.5
128.354
保温门（多功能门）
m2
78.72
0.6
全生命周期
48.3
2.662
内门
m2
567.58
0.5
全生命周期
48.3
20.561
陶瓷
m2
8350.83
0
全生命周期
19.5
162.841
涂料
t
48.22
0
全生命周期
6550
315.841
电缆
kg
1523.59
0.9
全生命周期
94.1
78.853
管材
kg
28929.00
0.8
全生命周期
3.6
62.487
合计
5459.867
​ 



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	下图为整个计算域内风速分布云图，参考图中速度分布可以对项目中建筑布局进行优化。计算域内建筑周围如果有风速超限区域，图中会用速度上限值为5m/s的黑色等值线标示。
分析下列图数据，未标示出超标区域，可知人行区域风速为最大值为4.85m/s，小于5m/s，满足绿标要求。
下图为整个计算域内风速放大系数分布云图，参考该图中速度分布以及前述风速分布可以对项目中整体建筑布局进行优化。同样，计算域内建筑周围如果有风速放大系数超限区域，图中会用上限值为2的黑色等值线标示。分析下列云图数据，图中未标示出风速放大系数超标区域，因此可知人行区域风速放大系数最大值为1.85，小于2，满足绿标要求。

​
​


5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗   1 次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 1. 定期清洗：饮用水储水设施（含水箱、水池）按每半年不少于1次的频率进行全面清洗、消毒与检查，确保全年至少完成2次系统性维护。

2. 特殊增补：遇水质异常、汛期高湿环境或周边环境变化时，立即增加清洗频次，必要时实施临时专项清洗。

3. 流程管控：清洗前制定专项方案，做好停水、隔离及安全防护；清洗后由专业机构进行水质检测，水质合格后方可恢复正常供水。

4. 台账记录：建立完整的清洗台账，记录清洗日期、负责人、消毒药剂及检测结果，确保全流程可追溯。

二、水封维护说明

水封是防止给排水管道内浊气、病菌倒灌进入室内饮用水环境及生活空间的关键构造，维护重点在于：

1. 构造保障：洗手盆、地漏、卫生洁具等排水口均设置标准水封，水封高度符合规范（通常≥50mm），严防干涸失效。

2. 定期检查：将水封设施纳入日常巡检，重点核查地漏、清扫口等易干区域，及时补水，确保水封液面高度始终达标。

3. 防堵防臭：定期清理存水弯及管道内杂物，保持排水通畅，避免水封被破坏或产生异味，保障室内空气质量与卫生安全。
​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	本养老建筑给排水及水质卫生管理相关资料齐全完整，全部符合国家建筑给排水规范、卫生防疫标准及养老场所安全管理要求，资料真实有效、归档规范，可全程核查追溯。

一是备齐全套给排水竣工图纸，涵盖给水系统、排水系统、储水设施、管道布设、阀门管件等全部内容，图纸标注清晰、节点详尽，与现场施工实际情况完全一致，签章手续齐全完整，为给排水系统运维、检修提供精准技术依据。

二是持有各类产品说明书，包含地漏、自带水封便器、储水箱、消毒用品、消毒器具等全套给排水设施及卫生消毒产
​


5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑[image: image1]构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	办公室(办公建筑)与普通房间之间隔墙   
	围护结构   
	   65
	   45

	
	医院建筑外墙   
	围护结构   
	   65
	   45

	
	办公室外墙
	围护结构   
	   65
	   45

	
	   病房之间的隔墙
	 围护结构  
	   65
	   45

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	办公建筑顶板   
	  上层 
	   60
	   75

	
	   病房与上层房间楼板
	   上层
	   60
	 75  

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑外噪声源主要为交通噪声，道路侧均设置绿化带，可有效隔离来自公路的交通噪声。建筑内噪声主要为设备噪声，风机采用高效率、低噪声型，并设有减振装置，水泵房、风机房均采用吸声和隔声处理措施，新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装时采用减震基础上设弹性支吊架，空调、通风管道设消声设备或采取其他消声措施，满足室内外环境对噪声的要求。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	构件
	构造参数

	办公室(办公建筑)顶板
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

		参照构造做法
	 

		倍频程频率
	125Hz
	250Hz
	500Hz
	1000Hz
	2000Hz

		分频隔声量
	29.0
	36.0
	39.0
	46.0
	54.0

		不利偏差
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	10.0

		数据来源
	 

		计权规范化撞击声压级
	55

		标准限值
	低限:<75,高要求:<65

		结论
	满足高要求

	病房与上层房间之间楼板
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

		参照构造做法
	 

		倍频程频率
	125Hz
	250Hz
	500Hz
	1000Hz
	2000Hz

		分频隔声量
	29.0
	36.0
	39.0
	46.0
	54.0

		不利偏差
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	10.0

		数据来源
	 

		计权规范化撞击声压级
	55

		标准限值
	低限:<75,高要求:<65

		结论
	满足高要求


	 

 

1 结论

根据上述计算可知，本项目围护结构隔声结果如下表所示：

表7.1构件空气声隔声性能结果统计                       单位：dB

构件
单值评价量+频谱修正量
标准限值
结论
办公室(办公建筑)与普通房间之间隔墙
54
低限:>45,高要求:>50
满足高要求
医院建筑外墙
74
低限:≥45,高要求:≥50
满足高要求
办公室(办公建筑)外墙
74
低限:≥45,高要求:≥50
满足高要求
诊室之间隔墙
54
低限:>40,高要求:>45
满足高要求
病房之间的隔墙
54
低限:>45,高要求:>50
满足高要求
病房与普通房间之间的隔墙
54
低限:>45,高要求:>50
满足高要求
办公室(办公建筑)与普通房间之间楼板
51
低限:>45,高要求:>50
满足高要求
病房与普通房间之间的楼板
51
低限:>45,高要求:>50
满足高要求
诊室之间楼板
51
低限:>40,高要求:>45
满足高要求
病房之间的楼板
51
低限:>45,高要求:>50
满足高要求
办公室(办公建筑)的门
33
低限:≥20,高要求:≥25
满足高要求
医院建筑中的门
33
低限:≥20
满足高要求
办公室(办公建筑)外窗
45
低限:≥25,高要求:≥30
满足高要求
医院建筑外窗
45
低限:≥25,高要求:≥30
满足高要求
 

表7.2楼板撞击声隔声性能统计                           单位：dB

构件
计权规范化撞击声压级
标准限值
结论
办公室(办公建筑)顶板
55
低限:<75,高要求:<65
满足高要求
病房与上层房间之间楼板
55
低限:<75,高要求:<65
满足高要求
 

 

    综上，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019和《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-

2010评价要求，可得围护结构隔声评价结果及得分情况如下表：

表7.3 围护结构隔声性能评价结果                       单位：dB

检查项
评价依据
结论
得分
空气声隔声
控制项：
5.1.4  主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求。
满足
--
评分项：
5.2.7  构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分。
满足高要求
[image: image2]5分
撞击声隔声
控制项：
5.1.4  主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求。
满足
--
评分项：
5.2.7  楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分。
满足高要求
[image: image3]5分
​


  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	陪疗室 
	 160
	 150
	 16
	 19
	 0.8
	0.6 
	85 
	 80

	 病房
	 310
	 300
	 17
	19 
	 0.7
	 0.6
	 86
	80 

	多功能厅 
	 210
	200 
	16 
	 19
	0.75 
	 0.6
	 86
	 80

	办公室 
	 210
	200 
	 16
	 19
	 0.75
	0.6 
	 86
	80 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品。LED灯照明频闪满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	楼层
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	房间面积
(m2)
	眩光指数
DGI
	DGI限值
	结论

	1
	1002[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	8.94
	0.0
	25
	满足

		1003[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	8.94
	0.0
	25
	满足

		1014[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	8.91
	0.0
	25
	满足

		1018[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	22.29
	0.0
	25
	满足

		1019[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	22.41
	0.0
	25
	满足

		1024[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	25.80
	0.0
	25
	满足

		1043[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	11.65
	0.0
	25
	满足

		1046[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	7.17
	0.0
	25
	满足

		1055[多功能厅]
	会议厅
	III
	侧面
	66.49
	0.0
	25
	满足

	2
	2007[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	17.10
	0.0
	27
	满足

		2008[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	29.33
	0.0
	27
	满足

		2009[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	29.97
	0.0
	27
	满足

		2011[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	16.46
	0.0
	27
	满足

		2012[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.39
	0.0
	27
	满足

		2014[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.87
	0.0
	27
	满足

		2027[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	27.21
	0.0
	25
	满足

		2037[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	30.00
	0.0
	27
	满足

		2042[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.39
	0.0
	27
	满足

		2045[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.87
	0.0
	27
	满足

		2062[多功能厅]
	会议厅
	III
	侧面
	38.45
	0.0
	25
	满足

		2063[多功能厅]
	会议厅
	III
	侧面
	247.13
	0.0
	25
	满足

	3
	3002[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.87
	0.0
	27
	满足

		3003[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.87
	0.0
	27
	满足

		3006[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	17.10
	0.0
	27
	满足

		3007[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	29.36
	0.0
	27
	满足

		3008[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	29.97
	0.0
	27
	满足

		3010[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	16.46
	0.0
	27
	满足

		3011[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.39
	0.0
	27
	满足

		3013[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.87
	0.0
	27
	满足

		3014[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.56
	0.0
	27
	满足

		3024[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.87
	0.0
	27
	满足

		3026[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.87
	0.0
	27
	满足

		3028[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.39
	0.0
	27
	满足

		3033[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	21.93
	0.0
	25
	满足

		3034[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	29.35
	0.0
	25
	满足

		3038[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	30.00
	0.0
	27
	满足

		3043[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.39
	0.0
	27
	满足

		3046[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.87
	0.0
	27
	满足

		3048[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	23.70
	0.0
	25
	满足

	4
	4002[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.56
	0.0
	27
	满足

		4003[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.56
	0.0
	27
	满足

		4007[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	16.78
	0.0
	27
	满足

		4008[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	29.04
	0.0
	27
	满足

		4010[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	29.67
	0.0
	27
	满足

		4012[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	16.14
	0.0
	27
	满足

		4013[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.08
	0.0
	27
	满足

		4015[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.56
	0.0
	27
	满足

		4016[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.56
	0.0
	27
	满足

		4027[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.56
	0.0
	27
	满足

		4029[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.56
	0.0
	27
	满足

		4031[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.07
	0.0
	27
	满足

		4034[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	20.65
	0.0
	27
	满足

		4036[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	14.85
	0.0
	27
	满足

		4040[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	16.79
	0.0
	27
	满足

		4042[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	29.04
	0.0
	27
	满足

		4046[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	29.70
	0.0
	27
	满足

		4051[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.07
	0.0
	27
	满足

		4054[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.56
	0.0
	27
	满足

	5
	5002[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.56
	0.0
	27
	满足

		5003[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.53
	0.0
	27
	满足

		5006[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	16.78
	0.0
	27
	满足

		5007[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	29.01
	0.0
	27
	满足

		5009[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	29.66
	0.0
	27
	满足

		5011[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	16.15
	0.0
	27
	满足

		5012[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.07
	0.0
	27
	满足

		5014[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.56
	0.0
	27
	满足

		5015[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.55
	0.0
	27
	满足

		5026[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.56
	0.0
	27
	满足

		5028[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.56
	0.0
	27
	满足

		5030[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.07
	0.0
	27
	满足

		5033[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	20.65
	0.0
	27
	满足

		5035[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	14.85
	0.0
	27
	满足

		5039[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	16.79
	0.0
	27
	满足

		5041[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	29.01
	0.0
	27
	满足

		5045[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	29.70
	0.0
	27
	满足

		5050[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.07
	0.0
	27
	满足

		5053[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.56
	0.0
	27
	满足

	6
	6002[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.56
	0.0
	27
	满足

		6003[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.53
	0.0
	27
	满足

		6007[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	16.78
	0.0
	27
	满足

		6008[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	29.01
	0.0
	27
	满足

		6010[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	29.66
	0.0
	27
	满足

		6012[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	16.15
	0.0
	27
	满足

		6013[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.07
	0.0
	27
	满足

		6015[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.56
	0.0
	27
	满足

		6016[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.55
	0.0
	27
	满足

		6027[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.56
	0.0
	27
	满足

		6029[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.56
	0.0
	27
	满足

		6031[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.07
	0.0
	27
	满足

		6034[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	20.65
	0.0
	27
	满足

		6036[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	14.85
	0.0
	27
	满足

		6040[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	16.79
	0.0
	27
	满足

		6042[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	29.01
	0.0
	27
	满足

		6046[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	29.69
	0.0
	27
	满足

		6051[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.07
	0.0
	27
	满足

		6054[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	18.56
	0.0
	27
	满足


	​


  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

	房间

类型
	人员密度

（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目屋面、外墙均设置外保温层，外窗选用隔热型铝合金型材的三玻玻璃，热桥节点位置均有特殊保温处理，经结露验算得知，各热桥节点位置均满足规范要求。
本项目各围护结构均设置保温，经冷凝验算，各围护结构位置冷凝均满足要求。
本项目各围护结构均采用了隔热措施，经计算，各围护结构位置隔热和透光围护结构夏季太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。 


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	20 
	 12.5
	是 

	屋面
	 23
	 15
	 是

	外窗
	 21
	12.5 
	 是

	其他          
	 
	 
	 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	25
	26 
	 是

	
	空调房间
	 23
	23 
	 是

	东外墙
	自然通风房间
	 24
	26 
	 是

	
	空调房间
	 23
	23 
	 是

	西外墙
	自然通风房间
	 24
	26 
	 是

	
	空调房间
	 23
	 23
	 是

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	 0.55
	 0.72
	 0.396
	 0.4
	是 

	北
	 0.65
	0.73 
	 0.47
	 0.5
	是 

	东
	 0.55
	 0.45
	 0.25
	 0.4
	是 

	西
	 0.53
	 0.44
	0.23 
	 0.4
	 是

	水平
	 0.52
	0.43 
	 0.22
	 0.3
	 是


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.doc 



节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.doc 

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为  6000   ，热环境可独立调节的面积为 5600      ，比例为    93％   
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	塑料 65系列 5mmLow-E+12A+5mm+12A+5mm（1.8～1.9）
	18
	1.90
	0.68
	0.800

			窗编号

			C1215，C1815，HC4530，HC4630，HC5230，HC5630，HC8830，HC9430，HC10830，HC3230，HC6030，C0915，C3015，HC10330，HC12630，HC2630，HC38530，HC8330

		备注：来源：《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB22/T5012-2018

	2
	断桥铝 65系列 间隔条24mm 5mm+12Ar+5mm+12Ar+5mm双银Low-E（1.8～2.0）
	108
	2.00
	0.68
	0.870

			窗编号

			幕墙

		备注：来源：《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB22/T5012-2018


	1.1.1 平均传热系数

1. 南向：

立面1

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积
（㎡）
总面积
（㎡）
构造
编号
传热系数
1
(玻璃幕墙)
1~6
/
/
643.66
108
2.000
2
C1215
1~6
57
1.80
102.60
18
1.900
3
HC10830
2
2
8.36
16.72
18
1.900
4
HC3230
1
1
1.86
1.86
18
1.900
5
HC3230
1
1
7.86
7.86
18
1.900
6
HC5230
2
1
15.57
15.57
18
1.900
7
HC6030
1
2
7.91
15.82
18
1.900
立面总面积(㎡)
804.09
立面平均传热系数
1.980
2. 北向：

立面2

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积
（㎡）
总面积
（㎡）
构造
编号
传热系数
1
(玻璃幕墙)
1~6
/
/
374.20
108
2.000
2
C0915
1~2
3
1.35
4.05
18
1.900
3
C0915
2
1
1.35
1.35
18
1.900
4
C0915
3~6
8
1.35
10.80
18
1.900
5
C1215
1~6
87
1.80
156.60
18
1.900
6
C3015
2~3
2
4.50
9.00
18
1.900
7
HC10330
1
1
15.42
15.42
18
1.900
8
HC10330
1
1
15.31
15.31
18
1.900
9
HC12630
1
1
12.36
12.36
18
1.900
10
HC12630
1
1
12.81
12.81
18
1.900
11
HC12630
1
1
12.51
12.51
18
1.900
12
HC2630
1
1
7.66
7.66
18
1.900
13
HC2630
1
1
7.77
7.77
18
1.900
14
HC38530
2
9
12.82
115.37
18
1.900
15
HC8330
1
2
12.40
24.80
18
1.900
立面总面积(㎡)
780.00
立面平均传热系数
1.948
 

3. 东向：

立面3

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积
（㎡）
总面积
（㎡）
构造
编号
传热系数
1
C1215
1~2
7
1.80
12.60
18
1.900
2
C1815
2~6
5
2.70
13.50
18
1.900
3
HC4530
1
2
6.66
13.31
18
1.900
立面总面积(㎡)
39.41
立面平均传热系数
1.900
 

4. 西向：

立面4

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积
（㎡）
总面积
（㎡）
构造
编号
传热系数
1
C1215
1~2
6
1.80
10.80
18
1.900
2
C1815
3~6
4
2.70
10.80
18
1.900
3
HC4630
1
1
1.22
1.22
18
1.900
4
HC4630
1
1
12.56
12.56
18
1.900
5
HC5230
1
2
7.82
15.63
18
1.900
6
HC5630
2
2
7.82
15.64
18
1.900
7
HC8830
2
2
13.19
26.38
18
1.900
8
HC9430
1
2
9.51
19.02
18
1.900
9
HC9430
1
1
9.14
9.14
18
1.900
立面总面积(㎡)
121.19
立面平均传热系数
1.900
 

1.1.2 总体热工性能

朝向
立面
面积
传热系数
综合太阳得热系数
窗墙比
标准要求
结论
南向
立面1
804.09
1.98
0.68
0.43
K≤2.00
满足
北向
立面2
780.00
1.95
0.68
0.38
K≤2.30
满足
东向
立面3
39.41
1.90
0.68
0.07
K≤2.90
满足
西向
立面4
121.19
1.90
0.68
0.20
K≤2.90
满足
综合平均
 
1744.69
1.96
0.68
0.34
 
 
标准依据
《吉林省公共建筑节能设计标准(节能65%)》(DB22/JT 149-2016)第3.3.1条
标准要求
外窗传热系数应满足表3.3.1-2、表3.3.1-2的要求
结论
满足
注：本表所统计的外窗包含凸窗。​


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
实际提交材料：

	


5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。项目严格按照《老年人照料设施建筑设计标准》《建筑采光照明标准》《民用建筑隔声设计规范》等现行强制性工程建设规范要求，全面落实健康舒适相关技术措施，各项指标均满足规范规定。

光环境：室内主要空间照度、照度均匀度、一般显色指数及眩光控制均符合规范要求，照明光源色温适宜、无眩光干扰，满足老年人视觉健康需求。
声环境：合理进行隔声降噪设计，室内噪声限值、围护结构隔声性能达标，营造安静舒适的居住环境。
热工与通风：室内温湿度、通风换气次数符合标准，卫生间、浴室等空间设置有效排风，空气品质良好。
室内环境：装饰装修材料环保达标，地面防滑、无障碍构造完善，空间尺度与设施布置贴合老年人使用习惯。

经设计复核与现场检测，本建筑健康舒适各项技术要求均符合现行强制性规范及适老化标准，营造安全、健康、舒适的使用环境。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
 
实际提交材料： 

	一、暖通系统设计

1. 采暖系统：采用低温热水辐射采暖或散热器采暖方式，供水温度满足规范要求。系统设计兼顾采暖效率与节能，室内温度恒定、波动小，确保老年人冬季居住温暖舒适。

2. 通风与空调系统：公共区域、居室及康复活动室等设置机械通风系统，保证充足新风量与换气效率，有效改善室内空气品质。夏季采用空调降温，冬季辅以采暖，实现四季舒适温湿度环境。

3. 排烟与排风系统：厨房、浴室、卫生间等潮湿及产生异味区域设置独立排风系统，有效排湿除臭。楼梯间、前室等防火分区按规范设置机械排烟与正压送风系统，保障疏散安全。

4. 节能与控制：系统均按节能标准进行热工计算与设备选型，采用高效节能设备与智能控制策略，实现能耗优化与精准调控。

二、给排水系统设计

1. 给水系统：采用市政供水与二次供水相结合的方式，储水设施设置水位控制与消毒装置，水质符合国家生活饮用水卫生标准。管网设计合理，水压满足各层楼用水点压力要求。

2. 排水系统：采用生活污水与废水分流排放，排水管道管径与坡度满足规范，确保排水通畅。地漏、卫生洁具等均设置可靠水封，防止浊气倒灌。厨房、浴室等区域设置专用排水与防臭措施。

3. 热水系统：采用高效节能的热水供应方式，水温稳定、供应充足，满足老年人日常洗浴与生活用热需求。

4. 雨水系统：室外设置雨水收集与排放系统，采用雨水管网与雨水回用设施相结合的方式，实现雨水资源化利用，同时保障场地排水安全。

通过科学的暖通与给排水系统设计，本建筑实现了舒适健康、安全环保与高效节能的统一，为老年人提供了优良的居住与活动环境。
​


  

5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的
	10%
	4
	  

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	  

	合计
	12
	  


2 评价要点

本项目为       类民用建筑工程
检测情况：
	    项目

采样地点


	甲醛

mg/m3
	氨

mg/m3
	苯

mg/m3
	TVOC
mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合

	
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是


	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	

	室内PM10年均浓度
	


请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 

2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告；
3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
实际提交材料：

	


5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	 

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	 内墙乳胶漆、木器漆
	 游离甲醛≤0.07

	 胶粘剂，地板胶
	 游离甲醛≤50​

	 室内地砖、花岗岩
	 内照射指数≤1.0​

	 装饰壁纸无纺布墙布
	 游离甲醛≤120​

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


 
请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	 本项目所选用的装饰装修材料均严格符合现行强制性工程建设规范要求。经检测，材料的放射性核素限量及化学有害物质限量均在国标控制范围内，所有材料均具备合格的检测报告及产品说明书，确保室内环境污染控制达标，保障老年人健康与居住安全。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

		(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板.
	50
	0.037
	0.280
	1.00
	1.351
	0.378

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	190
	－
	－
	－
	1.442
	1.809

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.60

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准(节能65%)》(DB22/JT 149-2016)第3.3.1条

	标准要求
	甲类建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.1-1和表3.3.1-2的规定

	结论
	满足


	1.1 外窗热工

1.1.1 外窗构造

序号
构造名称
构造
编号
传热系数
窗太阳
得热系数
可见光透射比
1
塑料 65系列 5mmLow-E+12A+5mm+12A+5mm（1.8～1.9）
18
1.90
0.68
0.800
窗编号
C1215，C1815，HC4530，HC4630，HC5230，HC5630，HC8830，HC9430，HC10830，HC3230，HC6030，C0915，C3015，HC10330，HC12630，HC2630，HC38530，HC8330
备注：来源：《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB22/T5012-2018
2
断桥铝 65系列 间隔条24mm 5mm+12Ar+5mm+12Ar+5mm双银Low-E（1.8～2.0）
108
2.00
0.68
0.870
窗编号
幕墙
备注：来源：《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB22/T5012-2018
​


 
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	  

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	  


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	(符合《饮用净水水质标准》CJ 94

(符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	(符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	(符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	(符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	(符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921

(符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	(符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料：

	


5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	  

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	  

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	  

	合计
	9
	  


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	

	成品水箱的技术参数
	

	成品水箱是否符合标准
	


请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
实际提交材料：

	


5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	  


2 评价要点

请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
实际提交材料：

	


5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	 

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。 

 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。 

围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	诊疗室 
	35
	53 
	40 55 

	 病房
	33
	50 
	40 55 

	多功能厅 
	37
	50 
	 40 55

	 办公室
	39
	 50
	 40 55

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	路段名称
	路面
材料
	车道
数量
	时段
	设计车速
km/h
	小型车
辆/h
	中型车
辆/h
	大型车
辆/h

	公路
	沥青
混凝土
	4
	昼间
	60
	500
	50
	0

				夜间
	60
	100
	20
	0

	公路
	沥青
混凝土
	2
	昼间
	60
	500
	50
	0

				夜间
	60
	100
	20
	0

	公路
	沥青
混凝土
	2
	昼间
	40
	100
	20
	0

				夜间
	30
	30
	5
	0

	公路
	沥青
混凝土
	2
	昼间
	60
	500
	50
	0

				夜间
	60
	100
	20
	0


	 

表3.4-2 线声源            单位：dB(A)

声源名称
声源类型
昼间
夜间
声源
声源的声功率级
60
50
声源
声源的声功率级
60
50
声源
声源的声功率级
60
50
声源
声源的声功率级
60
50
 

 

4.模拟结果及分析 

经过软件模拟计算，预测出昼间和夜间两种时段下的场地噪声分布情况，包括场地噪声平面分布彩图、参评建筑沿建筑底轮廓线1.5米高度处噪声分布、参评建筑立面噪声级分布等彩色分析图和数据分析图。

4.1场地噪声分布

[image: image4] 

 

[image: image5] 

图4.1-1 场地1.5m高度处声压级分布图（昼间）​


  

5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB 
	2
	 2

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 2

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 1

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） 
	2（4）
	 2

	合计
	10
	 7

	
	
	
	


 
2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB 
	2
	2  

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 
	隔墙两侧房间之间
	2
	 2

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	 2

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 
	2（4）
	2  

	合计
	10
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。 

	 外墙隔声构造
外墙采用保温隔热一体化构造，外窗选用中空隔声节能窗，外墙整体空气声隔声性能良好，有效隔绝室外噪声传入，满足室内安静环境要求。

2. 分户墙隔声构造
分户墙采用密实砌体或轻质隔墙构造，合理设置构造层，有效提高墙体隔声性能，空气声隔声量满足规范要求，避免户间噪声干扰。

3. 楼板隔声构造
楼板采用钢筋混凝土楼板，并采取楼面面层优化处理，有效降低撞击声传声，满足老年人用房楼板撞击声隔声标准，营造安静舒适的居住空间。

4. 外窗隔声构造
外窗采用中空玻璃及密封隔声构造，空气声隔声性能满足规范限值，有效隔绝室外交通及环境噪声，保证室内噪声达标。

经设计验算，本建筑外墙、分户墙、楼板、外窗等围护结构构造做法合理，隔声性能均符合现行规范要求，室内噪声值满足老年人照料设施标准，建筑声环境健康舒适。

​


  

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表 

	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	 诊疗室
	 围护结构
	60 
	 
	 

	
	 病房
	 围护结构
	 60
	 
	 

	
	 多功能厅
	 围护结构​
	 60
	 
	 

	
	 办公室
	围护结构​ 
	 60
	 
	 

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	 诊疗室
	 上部
	55 
	 
	 

	
	 病房
	上部​ 
	 55
	 
	 

	
	 多功能厅
	 上部​
	 55
	 
	 

	
	 办公室
	 上部​
	 55
	 
	 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料上部​
提交材料及要求： 

1）   建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2）   大样图纸等设计文件；
3）   主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4）   房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
  

实际提交材料： 

	医院建筑外墙
	构造做法
	抹面胶浆. 5mm＋岩棉板. 100mm＋水泥砂浆. 20mm＋炉渣陶粒混凝土空心砌块. 190mm＋石灰水泥砂浆. 20mm

		参照构造
	双层砖墙各370厚（基础分开），空气层230厚

		面密度(kg/㎡)
	241

		隔声量来源
	《建筑设计资料集》

		倍频程频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

		分频隔声量
	61.0
	79.0
	80.0
	89.0
	89.0

		不利偏差
	6.0
	0.0
	3.0
	0.0
	0.0

		计权隔声量
	83

		频谱修正量
	-9.0

		隔声性能
	74

		限值
	低限:≥45,高要求:≥50

		结论
	满足高要求

	办公室(办公建筑)外墙
	构造做法
	抹面胶浆. 5mm＋岩棉板. 100mm＋水泥砂浆. 20mm＋炉渣陶粒混凝土空心砌块. 190mm＋石灰水泥砂浆. 20mm

		参照构造
	双层砖墙各370厚（基础分开），空气层230厚

		面密度(kg/㎡)
	241

		隔声量来源
	《建筑设计资料集》

		倍频程频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

		分频隔声量
	61.0
	79.0
	80.0
	89.0
	89.0

		不利偏差
	6.0
	0.0
	3.0
	0.0
	0.0

		计权隔声量
	83

		频谱修正量
	-9.0

		隔声性能
	74

		限值
	低限:≥45,高要求:≥50

		结论
	满足高要求

	诊室之间隔墙
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 190mm＋石灰砂浆 20mm

		参照构造
	--

		面密度(kg/㎡)
	543

		隔声量来源
	通过经验公式计算

		倍频程频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

		分频隔声量
	45.0
	48.3
	51.6
	54.9
	58.2

		不利偏差
	0.0
	0.0
	3.4
	3.1
	0.8

		计权隔声量
	55

		频谱修正量
	-1.0

		隔声性能
	54

		限值
	低限:>40,高要求:>45

		结论
	满足高要求

	病房之间的隔墙
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 190mm＋石灰砂浆 20mm

		参照构造
	--

		面密度(kg/㎡)
	543

		隔声量来源
	通过经验公式计算

		倍频程频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

		分频隔声量
	45.0
	48.3
	51.6
	54.9
	58.2

		不利偏差
	0.0
	0.0
	3.4
	3.1
	0.8

		计权隔声量
	55

		频谱修正量
	-1.0

		隔声性能
	54

		限值
	低限:>45,高要求:>50

		结论
	满足高要求

	病房与普通房间之间的隔墙
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 190mm＋石灰砂浆 20mm

		参照构造
	--

		面密度(kg/㎡)
	543

		隔声量来源
	通过经验公式计算

		倍频程频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

		分频隔声量
	45.0
	48.3
	51.6
	54.9
	58.2

		不利偏差
	0.0
	0.0
	3.4
	3.1
	0.8

		计权隔声量
	55

		频谱修正量
	-1.0

		隔声性能
	54

		限值
	低限:>45,高要求:>50

		结论
	满足高要求

	办公室(办公建筑)与普通房间之间楼板
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

		参照构造
	--

		面密度(kg/㎡)
	368

		隔声量来源
	通过经验公式计算

		倍频程频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

		分频隔声量
	41.1
	44.4
	47.7
	51.0
	54.3

		不利偏差
	0.0
	0.0
	3.3
	3.0
	0.7

		计权隔声量
	51

		频谱修正量
	0.0

		隔声性能
	51

		限值
	低限:>45,高要求:>50

		结论
	满足高要求

	病房与普通房间之间的楼板
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

		参照构造
	--

		面密度(kg/㎡)
	368

		隔声量来源
	通过经验公式计算

		倍频程频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

		分频隔声量
	41.1
	44.4
	47.7
	51.0
	54.3

		不利偏差
	0.0
	0.0
	3.3
	3.0
	0.7

		计权隔声量
	51

		频谱修正量
	0.0

		隔声性能
	51

		限值
	低限:>45,高要求:>50

		结论
	满足高要求

	诊室之间楼板
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

		参照构造
	--

		面密度(kg/㎡)
	368

		隔声量来源
	通过经验公式计算

		倍频程频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

		分频隔声量
	41.1
	44.4
	47.7
	51.0
	54.3

		不利偏差
	0.0
	0.0
	3.3
	3.0
	0.7

		计权隔声量
	51

		频谱修正量
	0.0

		隔声性能
	51

		限值
	低限:>40,高要求:>45

		结论
	满足高要求

	病房之间的楼板
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

		参照构造
	--

		面密度(kg/㎡)
	368

		隔声量来源
	通过经验公式计算

		倍频程频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

		分频隔声量
	41.1
	44.4
	47.7
	51.0
	54.3

		不利偏差
	0.0
	0.0
	3.3
	3.0
	0.7

		计权隔声量
	51

		频谱修正量
	0.0

		隔声性能
	51

		限值
	低限:>45,高要求:>50

		结论
	满足高要求


	 

1.1 门窗的空气声隔声量

由于门窗隔声特性复杂，不适宜参照匀质墙体进行公式计算各频率下隔声量，本项目参考相关声学资料中相近构造的门窗的空气声隔声量进行计算

表5.3 门窗空气声隔声性能计算详表                            单位：dB

构件
计算过程参数
办公室(办公建筑)的门
构造名称
内门
参照构造
木门
60厚木门
隔声量来源
《建筑吸声材料与隔声材料》钟祥璋编著
倍频程频率
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
分频隔声量
24.0
24.0
31.0
35.0
39.0
不利偏差
0.0
3.0
3.0
2.0
0.0
计权隔声量
34
频谱修正量
-1.0
隔声性能
33
限值
低限:≥20,高要求:≥25
结论
满足高要求
医院建筑中的门
构造名称
内门
参照构造
木门
60厚木门
隔声量来源
《建筑吸声材料与隔声材料》钟祥璋编著
倍频程频率
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
分频隔声量
24.0
24.0
31.0
35.0
39.0
不利偏差
0.0
3.0
3.0
2.0
0.0
计权隔声量
34
频谱修正量
-1.0
隔声性能
33
限值
低限:≥20
结论
满足高要求
办公室(办公建筑)外窗
构造名称
60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封
参照构造
夹层玻璃隔声窗
厚23.38
隔声量来源
《建筑隔声与吸声构造》08J935
倍频程频率
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
分频隔声量
36.0
41.0
48.0
47.0
53.0
不利偏差
0.0
1.0
1.0
5.0
0.0
计权隔声量
49
频谱修正量
-4.0
隔声性能
45
限值
低限:≥25,高要求:≥30
结论
满足高要求
医院建筑外窗
构造名称
60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封
参照构造
夹层玻璃隔声窗
厚23.38
隔声量来源
《建筑隔声与吸声构造》08J935
倍频程频率
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
分频隔声量
36.0
41.0
48.0
47.0
53.0
不利偏差
0.0
1.0
1.0
5.0
0.0
计权隔声量
49
频谱修正量
-4.0
隔声性能
45
限值
低限:≥25,高要求:≥30
结论
满足高要求
 

2 楼板撞击声隔声性能

物体的撞击、设备振动、卫生设备及管道使用都会产生固体噪声。根据隔声的质量定律，楼板具有一定的隔绝空气声的能力，但是由于楼板与四周墙体为刚性连接，将使振动能量沿着建筑结构传播。楼板的撞击声隔声性能要满足要求，以控制撞击声的影响。

本报告参照相近楼板构造的撞击声计权隔声量，依据《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求，求得计权规范化撞击声压级来评价楼板的撞击声隔声性能。

表6.1 楼板撞击声隔声性能                                单位：dB

构件
构造参数
办公室(办公建筑)顶板
构造做法
水泥砂浆 20mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
参照构造做法
 
倍频程频率
125Hz
250Hz
500Hz
1000Hz
2000Hz
分频隔声量
29.0
36.0
39.0
46.0
54.0
不利偏差
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
数据来源
 
计权规范化撞击声压级
55
标准限值
低限:<75,高要求:<65
结论
满足高要求
病房与上层房间之间楼板
构造做法
水泥砂浆 20mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
参照构造做法
 
倍频程频率
125Hz
250Hz
500Hz
1000Hz
2000Hz
分频隔声量
29.0
36.0
39.0
46.0
54.0
不利偏差
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
数据来源
 
计权规范化撞击声压级
55
标准限值
低限:<75,高要求:<65
结论
满足高要求
 

 

3 结论

根据上述计算可知，本项目围护结构隔声结果如下表所示：

表7.1构件空气声隔声性能结果统计                       单位：dB

构件
单值评价量+频谱修正量
标准限值
结论
办公室(办公建筑)与普通房间之间隔墙
54
低限:>45,高要求:>50
满足高要求
医院建筑外墙
74
低限:≥45,高要求:≥50
满足高要求
办公室(办公建筑)外墙
74
低限:≥45,高要求:≥50
满足高要求
诊室之间隔墙
54
低限:>40,高要求:>45
满足高要求
病房之间的隔墙
54
低限:>45,高要求:>50
满足高要求
病房与普通房间之间的隔墙
54
低限:>45,高要求:>50
满足高要求
办公室(办公建筑)与普通房间之间楼板
51
低限:>45,高要求:>50
满足高要求
病房与普通房间之间的楼板
51
低限:>45,高要求:>50
满足高要求
诊室之间楼板
51
低限:>40,高要求:>45
满足高要求
病房之间的楼板
51
低限:>45,高要求:>50
满足高要求
办公室(办公建筑)的门
33
低限:≥20,高要求:≥25
满足高要求
医院建筑中的门
33
低限:≥20
满足高要求
办公室(办公建筑)外窗
45
低限:≥25,高要求:≥30
满足高要求
医院建筑外窗
45
低限:≥25,高要求:≥30
满足高要求
 

表7.2楼板撞击声隔声性能统计                           单位：dB

构件
计权规范化撞击声压级
标准限值
结论
办公室(办公建筑)顶板
55
低限:<75,高要求:<65
满足高要求
病房与上层房间之间楼板
55
低限:<75,高要求:<65
满足高要求
 

 

    综上，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019和《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-

2010评价要求，可得围护结构隔声评价结果及得分情况如下表：

表7.3 围护结构隔声性能评价结果                       单位：dB

检查项
评价依据
结论
得分
空气声隔声
控制项：
5.1.4  主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求。
满足
--
评分项：
5.2.7  构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分。
满足高要求
[image: image6]5分
撞击声隔声
控制项：
5.1.4  主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求。
满足
--
评分项：
5.2.7  楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分。
满足高要求
[image: image7]5分
​


  

5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	10 

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	 

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	 

	
	
	
	
	


2 评价要点
采光达标统计 

	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	 诊疗室
	2300 
	 2000
	1800 
	92 

	
	 多功能厅
	2400 
	 2000
	1900 
	90 

	
	 办公室
	2100 
	2000 
	 2000
	89 

	
	合计
	6800 
	 6000
	5700 
	 

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
  

实际提交材料： 

	楼层
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	设计照度
要求(Lx)
	房间面积
(m2)
	达标面积
比例(%)
	结论

	1
	1002[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	450
	8.94
	71
	满足

		1003[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	450
	8.94
	69
	满足

		1014[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	450
	8.91
	73
	满足

		1015[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	450
	8.88
	0
	不满足

		1018[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	450
	22.29
	28
	不满足

		1019[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	450
	22.41
	35
	不满足

		1020[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	450
	11.64
	0
	不满足

		1021[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	450
	16.11
	0
	不满足

		1024[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	450
	25.80
	29
	不满足

		1043[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	450
	11.65
	69
	满足

		1046[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	450
	7.17
	100
	满足

		1047[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	450
	22.58
	60
	满足

		1048[大厅]
	大堂
	IV
	侧面
	300
	81.63
	100
	满足

		1051[多功能厅]
	会议厅
	III
	侧面
	450
	47.96
	100
	满足

		1052[多功能厅]
	会议厅
	III
	侧面
	450
	121.04
	100
	满足

		1053[大厅]
	大堂
	IV
	侧面
	300
	143.54
	100
	满足

		1055[多功能厅]
	会议厅
	III
	侧面
	450
	66.49
	100
	满足

	2
	2002[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	450
	27.21
	42
	不满足

		2007[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	17.10
	77
	满足

		2008[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	29.33
	45
	不满足

		2009[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	29.97
	45
	不满足

		2011[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	16.46
	81
	满足

		2012[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.39
	61
	满足

		2014[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.87
	68
	满足

		2016[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	450
	5.35
	0
	不满足

		2027[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	450
	27.21
	28
	不满足

		2042[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.39
	99
	满足

		2045[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.87
	100
	满足

		2051[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	450
	5.35
	0
	不满足

		2062[多功能厅]
	会议厅
	III
	侧面
	450
	38.45
	100
	满足

		2063[多功能厅]
	会议厅
	III
	侧面
	450
	247.13
	100
	满足

	3
	3002[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.87
	72
	满足

		3003[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.87
	68
	满足

		3006[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	17.10
	73
	满足

		3007[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	29.36
	45
	不满足

		3008[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	29.97
	44
	不满足

		3010[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	16.46
	77
	满足

		3011[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.39
	65
	满足

		3013[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.87
	68
	满足

		3014[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.56
	69
	满足

		3024[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.87
	96
	满足

		3026[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.87
	99
	满足

		3028[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.39
	96
	满足

		3043[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.39
	100
	满足

		3046[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.87
	100
	满足

		3048[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	450
	23.70
	42
	不满足

	4
	4002[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.56
	66
	满足

		4003[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.56
	70
	满足

		4007[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	16.78
	70
	满足

		4008[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	29.04
	45
	不满足

		4010[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	29.67
	44
	不满足

		4012[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	16.14
	74
	满足

		4013[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.08
	65
	满足

		4015[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.56
	69
	满足

		4016[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.56
	70
	满足

		4027[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.56
	97
	满足

		4029[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.56
	100
	满足

		4031[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.07
	97
	满足

		4034[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	20.65
	83
	满足

		4036[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	14.85
	100
	满足

		4040[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	16.79
	75
	满足

		4046[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	29.70
	59
	不满足

		4051[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.07
	100
	满足

		4054[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.56
	99
	满足

	5
	5002[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.56
	66
	满足

		5003[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.53
	69
	满足

		5006[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	16.78
	70
	满足

		5007[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	29.01
	45
	不满足

		5009[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	29.66
	45
	不满足

		5011[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	16.15
	76
	满足

		5012[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.07
	63
	满足

		5014[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.56
	68
	满足

		5015[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.55
	72
	满足

		5026[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.56
	100
	满足

		5028[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.56
	100
	满足

		5030[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.07
	100
	满足

		5033[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	20.65
	89
	满足

		5035[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	14.85
	100
	满足

		5039[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	16.79
	69
	满足

		5041[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	29.01
	60
	满足

		5050[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.07
	99
	满足

		5053[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.56
	100
	满足

	6
	6002[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.56
	63
	满足

		6003[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.53
	67
	满足

		6007[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	16.78
	68
	满足

		6008[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	29.01
	43
	不满足

		6010[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	29.66
	42
	不满足

		6012[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	16.15
	73
	满足

		6013[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.07
	61
	满足

		6015[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.56
	66
	满足

		6016[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.55
	69
	满足

		6027[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.56
	92
	满足

		6029[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.56
	99
	满足

		6031[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.07
	97
	满足

		6034[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	20.65
	86
	满足

		6036[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	14.85
	100
	满足

		6040[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	16.79
	65
	满足

		6042[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	29.01
	58
	不满足

		6051[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.07
	94
	满足

		6054[病房]
	一般病房
	IV
	侧面
	300
	18.56
	97
	满足

	房间类型
	采光类型
	设计照度(Lx)
	总面积(m2)
	达标面积比例(%)
	结论

	诊室
	侧面
	450
	240.43
	37
	不满足

	大堂
	侧面
	300
	225.17
	100
	满足

	会议厅
	侧面
	450
	521.07
	100
	满足

	一般病房
	侧面
	300
	1519.04
	73
	满足

	办公室
	侧面
	450
	23.70
	42
	不满足

	多区域面积加权平均
	77
	3分


	 

1. 动态采光统计图

动态分析统计图可以直观地反应建筑在一年中逐日、逐月采光效果和达标情况，本项目采光满足标准要求照度的平均时长如图所示：

[image: image8] 
动态采光逐日统计图​


  

5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：

主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例
	30%
	2
	单击此处输入文字。

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：

主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	  

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
实际提交材料：

	


5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	    

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	□公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	


2 评价要点

项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和A
□温和B
□居住建筑
主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：
	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


□公共建筑
进行了优化设计的部分：□建筑空间 □平面布局 □构造设计
过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目所在地气候分区为寒冷（A）区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
实际提交材料：
	


5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	  

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	  


2 评价要点

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量

（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	
	

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：

	


