[image: image9.png]




建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类  
	工程名称
	亲亲园养老护理康复中心改造设计

	工程地点
	吉林-长春

	设计编号
	BKA80764

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2026年1月3日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2024

	软件版本
	20240730(SP2)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15010671072


目  录

3

1
建筑概况

3

2
设计依据

3

3
建筑大样

5

4
规定性指标检查

5

4.1 工程材料

6

4.2 围护结构作法简要说明

7

4.3 体形系数

7

4.4 窗墙比

9

4.5 可见光透射比

9

4.6 天窗

9

4.7 屋顶

10

4.8 外墙

11

4.9 挑空楼板

12

4.10 采暖与非采暖隔墙

12

4.11 地下车库与供暖房间之间的楼板

13

4.12 采暖与非采暖楼板

13

4.13 外窗热工

15

4.14 周边地面

15

4.15 采暖地下室外墙

16

4.16 变形缝

16

4.17 有效通风换气面积

20

4.18 非中空窗面积比

21

4.19 外窗气密性

21

4.20 外门气密性

21

4.21 幕墙气密性

21

4.22 规定性指标检查结论



建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	吉林-长春

	气候分区
	严寒C区

	建筑面积
	地上9820㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上6      地下0

	建筑高度
	19.8m

	建筑（节能计算）体积
	33649.21

	建筑（节能计算）外表面积
	7406.09

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.73

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《吉林省公共建筑节能设计标准(节能65%)》(DB22/JT 149-2016)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
建筑大样

[image: image2.wmf]
立面图例
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
[image: image7.wmf]
5层平面
[image: image8.wmf]
6层平面
规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	水泥砂浆.
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800).
	0.260
	4.370
	800.0
	1262.5
	0.0420
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板.
	0.040
	0.700
	100.0
	1684.5
	0.4880
	《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T480-2019

	钢筋混凝土.
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰水泥砂浆.
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板.
	0.037
	0.280
	18.0
	1618.7
	0.0162
	GB/T 10801.1-2021

	抹面胶浆.
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0210
	

	炉渣陶粒混凝土空心砌块.
	0.560
	9.540
	800.0
	2793.5
	0.0000
	《吉林居住建筑节能设计标准》DB22/T5034－2019

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土 (K=0.200,D=5.216)：（由上到下）
    水泥砂浆. 20mm＋水泥膨胀珍珠岩(ρ=800). 40mm＋岩棉板. 149.8mm＋水泥砂浆. 20mm＋钢筋混凝土. 120mm＋石灰水泥砂浆. 20mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.176,D=5.303)：（由外到内）
    抹面胶浆. 5mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. 200mm＋水泥砂浆. 20mm＋炉渣陶粒混凝土空心砌块. 190mm＋石灰水泥砂浆. 20mm
3. 挑空楼板：挑空楼板构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板+钢筋混凝土 (K=0.398,D=3.181)：（由上到下）
    岩棉板. 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
4. 控温与非控温隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=1.000,D=8.661)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 190mm＋石灰砂浆 525.9mm
5. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一 (K=1.500,D=5.304)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 190mm＋石灰砂浆 255.9mm
6. 采暖与非采暖楼板：控温与非控温楼板构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板 (K=0.602,D=1.809)：
    聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. 50mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
7. 幕墙：断桥铝 65系列 间隔条24mm 5mm+12Ar+5mm+12Ar+5mm双银Low-E（1.8～2.0） (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.679
8. 外窗：塑料 65系列 5mmLow-E+12A+5mm+12A+5mm（1.8～1.9） (K=1.900)：
    传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.679
9. 周边地面：周边地面构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板 (K=0.268,D=2.257)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 60mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. 80mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 80mm
体形系数

体形系数
	外表面积
	7406.09

	建筑体积
	33649.21

	体形系数
	0.22

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准(节能65%)》(DB22/JT 149-2016)第3.2.1条

	标准要求
	严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	3.300
	2199.93
	1264.53
	7259.77

	2
	3.300
	2099.68
	1191.50
	7295.91

	3
	3.300
	1375.73
	1443.52
	4773.38

	4
	3.300
	1322.42
	701.78
	4773.38

	5
	3.300
	1375.73
	679.14
	4773.38

	6
	3.300
	1446.48
	679.14
	4773.38

	屋顶
	－
	－
	1446.48
	－

	合计
	19.80
	9819.97
	7406.09
	33649.21


窗墙比

窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	804.09
	1866.85
	0.43
	0.60
	适宜

	北向
	立面2
	780.00
	2076.72
	0.38
	0.60
	适宜

	东向
	立面3
	39.41
	582.82
	0.07
	0.60
	适宜

	西向
	立面4
	121.19
	601.75
	0.20
	0.60
	适宜

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准(节能65%)》(DB22/JT 149-2016)第3.2.2条

	标准要求
	甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.60

	结论
	适宜


外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	(玻璃幕墙)
	/
	1~6
	/
	/
	643.66
	804.09

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	1~6
	57
	1.80
	102.60
	

	
	
	HC10830
	2.79×3.00
	2
	2
	8.36
	16.72
	

	
	
	HC3230
	0.62×3.00
	1
	1
	1.86
	1.86
	

	
	
	HC3230
	2.62×3.00
	1
	1
	7.86
	7.86
	

	
	
	HC5230
	5.19×3.00
	2
	1
	15.57
	15.57
	

	
	
	HC6030
	2.64×3.00
	1
	2
	7.91
	15.82
	

	北向
	立面2
	(玻璃幕墙)
	/
	1~6
	/
	/
	374.20
	780.00

	
	
	C0915
	0.90×1.50
	1~2
	3
	1.35
	4.05
	

	
	
	C0915
	0.90×1.50
	2
	1
	1.35
	1.35
	

	
	
	C0915
	0.90×1.50
	3~6
	8
	1.35
	10.80
	

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	1~6
	87
	1.80
	156.60
	

	
	
	C3015
	3.00×1.50
	2~3
	2
	4.50
	9.00
	

	
	
	HC10330
	5.14×3.00
	1
	1
	15.42
	15.42
	

	
	
	HC10330
	5.10×3.00
	1
	1
	15.31
	15.31
	

	
	
	HC12630
	4.12×3.00
	1
	1
	12.36
	12.36
	

	
	
	HC12630
	4.27×3.00
	1
	1
	12.81
	12.81
	

	
	
	HC12630
	4.17×3.00
	1
	1
	12.51
	12.51
	

	
	
	HC2630
	2.55×3.00
	1
	1
	7.66
	7.66
	

	
	
	HC2630
	2.59×3.00
	1
	1
	7.77
	7.77
	

	
	
	HC38530
	4.27×3.00
	2
	9
	12.82
	115.37
	

	
	
	HC8330
	4.13×3.00
	1
	2
	12.40
	24.80
	

	东向
	立面3
	C1215
	1.20×1.50
	1~2
	7
	1.80
	12.60
	39.41

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2~6
	5
	2.70
	13.50
	

	
	
	HC4530
	2.22×3.00
	1
	2
	6.66
	13.31
	

	西向
	立面4
	C1215
	1.20×1.50
	1~2
	6
	1.80
	10.80
	121.19

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	3~6
	4
	2.70
	10.80
	

	
	
	HC4630
	0.41×3.00
	1
	1
	1.22
	1.22
	

	
	
	HC4630
	4.19×3.00
	1
	1
	12.56
	12.56
	

	
	
	HC5230
	2.61×3.00
	1
	2
	7.82
	15.63
	

	
	
	HC5630
	2.61×3.00
	2
	2
	7.82
	15.64
	

	
	
	HC8830
	4.40×3.00
	2
	2
	13.19
	26.38
	

	
	
	HC9430
	3.17×3.00
	1
	2
	9.51
	19.02
	

	
	
	HC9430
	3.05×3.00
	1
	1
	9.14
	9.14
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.
可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	立面1
	0.43
	C1215
	0.80
	0.40

	北向
	立面2
	0.38
	C1215
	0.80
	0.60

	东向
	立面3
	0.07
	C1815
	0.80
	0.60

	西向
	立面4
	0.20
	C1815
	0.80
	0.60

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准(节能65%)》(DB22/JT 149-2016)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构
天窗类型

本工程无此项围护结构
屋顶

屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800).
	40
	0.260
	4.370
	1.50
	0.103
	0.672

	岩棉板.
	149.8
	0.040
	0.700
	1.30
	2.881
	2.622

	水泥砂浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土.
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰水泥砂浆.
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	369.8
	－
	－
	－
	3.118
	5.216

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.31

	修正后K, D
	K = 0.20, D = 5.22

	修正原因
	

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准(节能65%)》(DB22/JT 149-2016)第3.3.1条

	标准要求
	甲类建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.1-1和表3.3.1-2的规定(K≤0.35)

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造
外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抹面胶浆.
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板.
	200
	0.037
	0.280
	1.05
	5.148
	1.514

	水泥砂浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	炉渣陶粒混凝土空心砌块.
	190
	0.560
	9.540
	1.00
	0.339
	3.237

	石灰水泥砂浆.
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	435
	－
	－
	－
	5.537
	5.303

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.73[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.18


热桥柱构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板+钢筋混凝土
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板.
	100
	0.037
	0.280
	1.05
	2.574
	0.757

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	2.710
	2.978

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.73[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.35


外墙主断面传热系数的修正系数ψ
 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1051.84
	1.000
	0.18
	5.30
	0.73

	平均传热系数K
	0.18 × 1.30 = 0.23


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1284.54
	1.000
	0.18
	5.30
	0.73

	平均传热系数K
	0.18 × 1.30 = 0.23


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	535.01
	1.000
	0.18
	5.30
	0.73

	平均传热系数K
	0.18 × 1.30 = 0.23


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	465.46
	1.000
	0.18
	5.30
	0.73

	平均传热系数K
	0.18 × 1.30 = 0.23


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	3336.86
	1.000
	0.18
	5.30
	0.73

	平均传热系数K
	0.18 × 1.30 = 0.23

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准(节能65%)》(DB22/JT 149-2016)第3.3.1条

	标准要求
	甲类建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.1-1和表3.3.1-2的规定(K≤0.43)

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板+钢筋混凝土
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉板.
	100
	0.040
	0.700
	1.10
	2.273
	1.750

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	2.363
	3.181

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.40

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准(节能65%)》(DB22/JT 149-2016)第3.3.1条

	标准要求
	甲类建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.1-1和表3.3.1-2的规定

	结论
	满足


采暖与非采暖隔墙

采暖与非采暖隔墙相关构造
控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	190
	1.740
	17.200
	1.00
	0.109
	1.878

	石灰砂浆
	525.9
	0.810
	10.070
	1.00
	0.649
	6.538

	各层之和∑
	735.9
	－
	－
	－
	0.780
	8.661

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.00


控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	190
	1.740
	17.200
	1.00
	0.109
	1.878

	石灰砂浆
	255.9
	0.810
	10.070
	1.00
	0.316
	3.181

	各层之和∑
	465.9
	－
	－
	－
	0.447
	5.304

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.50


采暖与非采暖隔墙平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D

	控温与非控温隔墙构造一
	2710.37
	0.884
	1.00
	8.66

	控温房间隔墙构造一
	355.72
	0.116
	1.50
	5.30

	合计
	3066.09
	1.000
	1.06
	8.27

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准(节能65%)》(DB22/JT 149-2016)第3.3.1条

	标准要求
	甲类建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.1-1和表3.3.1-2的规定

	结论
	满足


地下车库与供暖房间之间的楼板


本工程无此项围护结构
采暖与非采暖楼板

控温与非控温楼板构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板.
	50
	0.037
	0.280
	1.00
	1.351
	0.378

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	190
	－
	－
	－
	1.442
	1.809

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.60

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准(节能65%)》(DB22/JT 149-2016)第3.3.1条

	标准要求
	甲类建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.1-1和表3.3.1-2的规定

	结论
	满足


外窗热工

外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	塑料 65系列 5mmLow-E+12A+5mm+12A+5mm（1.8～1.9）
	18
	1.90
	0.68
	0.800

	
	
	窗编号

	
	
	C1215，C1815，HC4530，HC4630，HC5230，HC5630，HC8830，HC9430，HC10830，HC3230，HC6030，C0915，C3015，HC10330，HC12630，HC2630，HC38530，HC8330

	
	备注：来源：《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB22/T5012-2018

	2
	断桥铝 65系列 间隔条24mm 5mm+12Ar+5mm+12Ar+5mm双银Low-E（1.8～2.0）
	108
	2.00
	0.68
	0.870

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	备注：来源：《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB22/T5012-2018


平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	643.66
	108
	2.000

	2
	C1215
	1~6
	57
	1.80
	102.60
	18
	1.900

	3
	HC10830
	2
	2
	8.36
	16.72
	18
	1.900

	4
	HC3230
	1
	1
	1.86
	1.86
	18
	1.900

	5
	HC3230
	1
	1
	7.86
	7.86
	18
	1.900

	6
	HC5230
	2
	1
	15.57
	15.57
	18
	1.900

	7
	HC6030
	1
	2
	7.91
	15.82
	18
	1.900

	立面总面积(㎡)
	804.09
	立面平均传热系数
	1.980


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	374.20
	108
	2.000

	2
	C0915
	1~2
	3
	1.35
	4.05
	18
	1.900

	3
	C0915
	2
	1
	1.35
	1.35
	18
	1.900

	4
	C0915
	3~6
	8
	1.35
	10.80
	18
	1.900

	5
	C1215
	1~6
	87
	1.80
	156.60
	18
	1.900

	6
	C3015
	2~3
	2
	4.50
	9.00
	18
	1.900

	7
	HC10330
	1
	1
	15.42
	15.42
	18
	1.900

	8
	HC10330
	1
	1
	15.31
	15.31
	18
	1.900

	9
	HC12630
	1
	1
	12.36
	12.36
	18
	1.900

	10
	HC12630
	1
	1
	12.81
	12.81
	18
	1.900

	11
	HC12630
	1
	1
	12.51
	12.51
	18
	1.900

	12
	HC2630
	1
	1
	7.66
	7.66
	18
	1.900

	13
	HC2630
	1
	1
	7.77
	7.77
	18
	1.900

	14
	HC38530
	2
	9
	12.82
	115.37
	18
	1.900

	15
	HC8330
	1
	2
	12.40
	24.80
	18
	1.900

	立面总面积(㎡)
	780.00
	立面平均传热系数
	1.948


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1215
	1~2
	7
	1.80
	12.60
	18
	1.900

	2
	C1815
	2~6
	5
	2.70
	13.50
	18
	1.900

	3
	HC4530
	1
	2
	6.66
	13.31
	18
	1.900

	立面总面积(㎡)
	39.41
	立面平均传热系数
	1.900


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1215
	1~2
	6
	1.80
	10.80
	18
	1.900

	2
	C1815
	3~6
	4
	2.70
	10.80
	18
	1.900

	3
	HC4630
	1
	1
	1.22
	1.22
	18
	1.900

	4
	HC4630
	1
	1
	12.56
	12.56
	18
	1.900

	5
	HC5230
	1
	2
	7.82
	15.63
	18
	1.900

	6
	HC5630
	2
	2
	7.82
	15.64
	18
	1.900

	7
	HC8830
	2
	2
	13.19
	26.38
	18
	1.900

	8
	HC9430
	1
	2
	9.51
	19.02
	18
	1.900

	9
	HC9430
	1
	1
	9.14
	9.14
	18
	1.900

	立面总面积(㎡)
	121.19
	立面平均传热系数
	1.900


总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	804.09
	1.98
	0.68
	0.43
	K≤2.00
	满足

	北向
	立面2
	780.00
	1.95
	0.68
	0.38
	K≤2.30
	满足

	东向
	立面3
	39.41
	1.90
	0.68
	0.07
	K≤2.90
	满足

	西向
	立面4
	121.19
	1.90
	0.68
	0.20
	K≤2.90
	满足

	综合平均
	
	1744.69
	1.96
	0.68
	0.34
	
	

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准(节能65%)》(DB22/JT 149-2016)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数应满足表3.3.1-2、表3.3.1-2的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
周边地面

周边地面构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	60
	1.740
	17.200
	1.00
	0.034
	0.593

	聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板.
	80
	0.037
	0.280
	1.20
	1.802
	0.605

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	80
	1.510
	15.360
	1.00
	0.053
	0.814

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.911
	2.257

	保温材料层R
	1.80

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准(节能65%)》(DB22/JT 149-2016)第3.3.1条

	标准要求
	R≥1.1

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
采暖地下室外墙


本工程无此项围护结构
变形缝


本工程无此项围护结构
有效通风换气面积

	楼层
	房间
编号
	房间面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	门窗
编号
	门窗面积(㎡)
	有效通风面积比
	门窗
类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001
	627.61
	226.15
	未编号
	46.20
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	94.71
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	20.59
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.56
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1008
	40.74
	16.21
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1009
	41.93
	22.44
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1010
	37.49
	44.22
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1011
	34.16
	18.48
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1012
	27.88
	12.83
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1014
	25.80
	14.19
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1015
	23.22
	12.87
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1016
	21.80
	37.62
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1017
	21.93
	12.21
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1018
	21.93
	12.21
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1019
	21.93
	12.21
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1020
	22.58
	18.33
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1021
	22.41
	18.39
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1022
	21.29
	11.88
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1023
	22.58
	31.85
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1024
	22.29
	18.30
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1025
	19.35
	10.89
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1026
	19.35
	10.89
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1027
	18.15
	12.87
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1028
	18.15
	12.87
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1029
	16.72
	13.66
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1031
	11.65
	25.25
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1034
	10.29
	6.27
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	1035
	10.73
	9.41
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	1036
	10.73
	9.41
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	1037
	10.32
	11.88
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1038
	10.91
	9.05
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1040
	8.94
	22.56
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1041
	8.94
	10.43
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1042
	8.91
	11.14
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1044
	10.46
	21.39
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1045
	7.17
	13.12
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	2
	2001
	70.75
	108.98
	未编号
	65.01
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	2024
	40.44
	48.51
	未编号
	46.20
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	2032
	30.00
	18.81
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2034
	29.97
	18.81
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2049
	29.33
	18.48
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2050
	27.21
	38.01
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2051
	27.21
	38.01
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	2055
	23.70
	36.38
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	2057
	23.70
	36.38
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	2062
	23.22
	12.87
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2068
	21.93
	12.21
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2071
	22.59
	31.85
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2072
	22.40
	18.39
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2079
	21.26
	11.88
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2085
	22.29
	18.30
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2098
	19.35
	18.06
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2100
	19.35
	10.89
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2114
	18.87
	13.12
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2115
	18.87
	13.12
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2131
	18.39
	12.87
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2132
	18.39
	12.87
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2151
	17.10
	12.21
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2153
	16.46
	11.88
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2181
	10.32
	11.88
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2188
	10.89
	9.05
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2194
	10.46
	21.36
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2222
	5.47
	11.49
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2223
	5.47
	11.49
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	3
	3001
	559.62
	170.12
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	46.20
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	65.67
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	3017
	70.75
	67.32
	未编号
	65.01
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	3031
	30.00
	18.81
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3033
	29.97
	18.81
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3041
	29.36
	18.48
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3042
	29.36
	18.48
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3058
	23.70
	36.38
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	3069
	21.93
	12.21
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3078
	21.29
	11.88
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3086
	18.87
	36.38
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	3087
	18.87
	36.38
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	3094
	19.35
	10.89
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3101
	19.35
	10.89
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3107
	18.56
	28.13
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	3110
	18.87
	13.12
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3111
	18.87
	13.12
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3112
	18.87
	13.12
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3113
	18.87
	13.12
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3128
	18.39
	12.87
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3129
	18.39
	12.87
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3130
	18.39
	12.87
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3144
	17.10
	12.21
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3152
	16.46
	11.88
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3180
	10.32
	11.88
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	4
	4001
	83.64
	158.99
	未编号
	65.01
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	4004
	521.37
	116.86
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	65.01
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4026
	40.42
	48.51
	未编号
	46.20
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	4035
	29.70
	18.82
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	4038
	29.67
	18.82
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	4043
	29.04
	18.48
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	4044
	29.04
	29.46
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	4056
	23.70
	36.38
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	4077
	21.29
	11.88
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	4081
	20.66
	14.19
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	4090
	18.56
	36.38
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	4093
	18.56
	36.38
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	4095
	19.35
	22.53
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	4104
	19.33
	10.88
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	4106
	18.56
	28.13
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	4122
	18.56
	13.12
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	4123
	18.56
	13.12
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	4124
	18.56
	13.12
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	4125
	18.56
	13.12
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	4135
	18.08
	12.87
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	4136
	18.08
	12.87
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	4137
	18.08
	12.87
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	4145
	16.79
	12.21
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	4150
	16.78
	12.21
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	4156
	16.14
	11.88
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	4161
	14.85
	11.22
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	4164
	12.66
	11.22
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	4165
	12.25
	10.89
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	4184
	10.32
	11.88
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	5
	5005
	488.45
	131.67
	未编号
	65.01
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	46.20
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5015
	70.75
	67.32
	未编号
	65.01
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	5036
	29.70
	18.82
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	5040
	29.66
	18.81
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	5046
	29.01
	18.48
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	5048
	29.01
	18.48
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	5060
	23.70
	36.38
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	5074
	21.29
	11.88
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	5083
	20.66
	14.19
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	5089
	18.56
	36.38
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	5092
	18.56
	36.38
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	5099
	19.35
	10.89
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	5105
	19.33
	10.88
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	5109
	18.55
	28.13
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	5117
	18.56
	13.12
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	5119
	18.56
	13.12
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	5121
	18.56
	13.12
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	5127
	18.53
	13.12
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	5139
	18.08
	12.87
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	5141
	18.07
	12.87
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	5143
	18.07
	12.87
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	5147
	16.79
	12.21
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	5148
	16.79
	12.21
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	5154
	16.15
	11.88
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	5159
	14.85
	11.22
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	5162
	12.66
	11.22
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	5166
	12.25
	10.89
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	5179
	10.32
	11.88
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	6
	6006
	443.53
	83.16
	未编号
	65.01
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	6016
	70.75
	67.32
	未编号
	65.01
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	6025
	40.44
	48.51
	未编号
	46.20
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	6037
	29.69
	18.81
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	6039
	29.66
	18.81
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	6045
	29.01
	18.48
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	6047
	29.01
	18.48
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	6059
	23.70
	36.38
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	6076
	21.29
	11.88
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	6082
	20.66
	14.19
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	6088
	18.56
	36.38
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	6091
	18.56
	36.38
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	6096
	19.35
	10.89
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	6097
	19.35
	10.89
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	6108
	18.55
	28.13
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	6116
	18.56
	13.12
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	6118
	18.56
	13.12
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	6120
	18.56
	13.12
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	6126
	18.53
	13.12
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	6138
	18.08
	12.87
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	6140
	18.07
	12.87
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	6142
	18.07
	12.87
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	6146
	16.79
	12.21
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	6149
	16.79
	12.21
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	6155
	16.15
	11.88
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	6160
	14.85
	11.22
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	6163
	12.66
	11.22
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	6167
	12.25
	10.89
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	6183
	10.32
	11.88
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准(节能65%)》(DB22/JT 149-2016)第3.2.7条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	不适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	804.09
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	780.00
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	39.41
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	121.19
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准(节能65%)》(DB22/JT 149-2016)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：C0915）
	－

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准(节能65%)》(DB22/JT 149-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《吉林省公共建筑节能设计标准(节能65%)》(DB22/JT 149-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


外门气密性

	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：M0821）

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准(节能65%)》(DB22/JT 149-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外门气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级

	结论
	满足


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	3级（门窗编号：）

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准(节能65%)》(DB22/JT 149-2016)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	适宜
	

	3
	可见光透射比
	满足
	

	4
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	5
	屋顶
	满足
	

	6
	外墙
	满足
	

	7
	挑空楼板
	满足
	

	8
	采暖与非采暖隔墙
	满足
	

	9
	采暖与非采暖楼板
	满足
	

	10
	外窗热工
	满足
	

	11
	周边地面
	满足
	

	12
	有效通风换气面积
	不适宜
	

	13
	非中空窗面积比
	满足
	

	14
	外窗气密性
	满足
	

	15
	外门气密性
	满足
	

	16
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足吉林省公共建筑节能设计标准DB22/JT 149-2016的要求。
 2 / 3

[image: image9.png]