围护结构性能提升报告书 公共建筑 甲类

2

设计编号：

| 工程地点 | ： | 浙江-湖州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月22日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19012767487 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	工程材料	5

4.1 普通材料	5

4.2 其他材料	6

5	围护结构做法简要说明	6

6	体形系数	7

6.1 体形系数	7

6.2 楼层信息表	7

7	窗墙比	7

7.1 窗墙比	7

7.2 外窗表	7

8	天窗	8

8.1 天窗屋顶比	8

8.2 天窗类型	9

9	屋顶	9

9.1 瓦屋面	9

10	外墙	10

10.1 外墙相关构造	10

10.2 外墙线性热桥	11

10.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	13

10.4 外墙平均热工特性	13

11	外窗	15

11.1 外窗构造	15

11.2 外遮阳类型	15

11.3 平均传热系数	15

11.4 综合太阳得热系数	16

11.5 总体热工	17

12	规定性指标检查结论	18

建筑概况

| 工程名称 | 2 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-湖州 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上3594㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 9.0m |
| 计算建筑体积 | 12285.23 |
| 计算建筑外表面积 | 4652.75 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.73 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆找平 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚合物水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0021 | DB23-T120-2001 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| C15混凝土垫层 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B05 | 0.140 | 2.800 | 500.0 | 1540.0 | 0.1110 | GB/T11968-2020 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ0≤450) | 0.085 | 1.500 | 450.0 | 810.0 | 0.0230 | 《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021 |
| 纤维增强水泥板 | 0.520 | 8.520 | 1800.0 | 1066.0 | 0.0135 | 《浙江省居住建筑楼板构造》(2018浙J76) |
| 碎石 | 1.280 | 13.410 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 0.044 | 0.750 | 80.0 | 2200.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 单层铝板 | － | 191.495 | － | － | － | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆）(1)(1) | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0140 | 《无机轻集料防火保温板》JGT 435-2014 |
| 小青瓦（黏土瓦类） | 0.850 | 10.500 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | GB50176 |
| 欧松板（定向刨花板） | 0.200 | 5.200 | 650.0 | 2510.0 | 0.0001 | GB50176 |
| 石灰粉刷层（粉刷白） | 0.800 | 10.500 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0210 | GB50176 |
| 真空绝热板II型 | 0.008 | 0.073 | 180.0 | 910.0 | 0.0000 | 《建筑用真空绝热板应用技术规程》JGJ/T416-2017 |
| 实心砖墙（普通黏土砖） | 0.810 | 10.500 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | GB50176 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 外墙界面剂 | － | － | － |  |
| 胶黏剂 | － | － | － |  |
| 金属龙骨 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：瓦屋面 (K=0.339,D=1.673)：（由上到下）

小青瓦（黏土瓦类） 20mm＋水泥砂浆找平 20mm＋欧松板（定向刨花板） 20mm＋水泥砂浆找平 20mm＋真空绝热板II型 25mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆）(1)(1) 10mm＋石灰粉刷层（粉刷白） 5mm

2. 外墙（填充墙）：采暖制冷房间（保留原墙，进行改造，需要开空调） (K=0.384,D=4.037)：（由外到内）

石灰粉刷层（粉刷白） 5mm＋水泥砂浆找平 20mm＋实心砖墙（普通黏土砖） 240mm＋水泥砂浆找平 20mm＋真空绝热板II型 20mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆）(1)(1) 10mm＋石灰粉刷层（粉刷白） 5mm

3. 热桥柱：铝板热桥柱 (K=0.954,D=2.842)：（由外到内）

单层铝板 20mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 40mm＋胶黏剂 20mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋钢筋混凝土 200mm

4. 外墙（剪力墙）：非采暖制冷房间（保留原墙进行翻新） (K=1.948,D=3.734)：（由外到内）

石灰粉刷层（粉刷白） 5mm＋水泥砂浆找平 20mm＋实心砖墙（普通黏土砖） 240mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆）(1)(1) 20mm＋石灰粉刷层（粉刷白） 5mm

5. 外窗：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low_E) (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300

6. 天窗：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low_E) (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 4652.75 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 12285.23 |
| 体形系数 | 0.38 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 1721.12 | 1031.17 | 5163.36 |
| 2 | 3.000 | 1872.75 | 1510.53 | 5618.25 |
| 3 | 3.000 | 0.00 | 2111.05 | 1503.62 |
| 合计 | 9.00 | 3593.87 | 4652.75 | 12285.23 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 241.57 | 691.20 | 0.35 |
| 北向 | 立面2 | 227.66 | 766.80 | 0.30 |
| 东向 | 立面3 | 11.77 | 391.51 | 0.03 |
| 西向 | 立面4 | 11.77 | 371.79 | 0.03 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C10615 | 10.56×1.50 | 2 | 1 | 15.84 | 15.84 | 241.57 |
|  |  | C11415 | 11.42×1.50 | 1 | 1 | 17.14 | 17.14 |  |
|  |  | C1521 | 1.50×2.10 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 |  |
|  |  | C3121 | 3.10×2.10 | 1~2 | 4 | 6.51 | 26.04 |  |
|  |  | C4521 | 4.50×2.10 | 1 | 5 | 9.45 | 47.25 |  |
|  |  | C5515 | 5.53×1.50 | 1 | 1 | 8.30 | 8.30 |  |
|  |  | C6015 | 6.01×1.50 | 1 | 1 | 9.01 | 9.01 |  |
|  |  | C6915 | 6.94×1.50 | 2 | 1 | 10.41 | 10.41 |  |
|  |  | C7015 | 6.98×1.50 | 2 | 1 | 10.47 | 10.47 |  |
|  |  | C7015 | 6.96×1.50 | 2 | 9 | 10.44 | 93.96 |  |
| 北向 | 立面2 | C10615 | 10.56×1.50 | 2 | 1 | 15.84 | 15.84 | 227.66 |
|  |  | C12321 | 12.33×2.10 | 1 | 1 | 25.88 | 25.88 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 6 | 2.70 | 16.20 |  |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 1~2 | 13 | 3.78 | 49.14 |  |
|  |  | C3315 | 3.32×1.50 | 2 | 5 | 4.98 | 24.90 |  |
|  |  | C4421 | 4.40×2.10 | 1 | 2 | 9.24 | 18.48 |  |
|  |  | C4615 | 4.57×1.50 | 1 | 1 | 6.86 | 6.86 |  |
|  |  | C4715 | 4.65×1.50 | 1 | 1 | 6.98 | 6.98 |  |
|  |  | C5815 | 5.84×1.50 | 1 | 1 | 8.76 | 8.76 |  |
|  |  | C5915 | 5.91×1.50 | 1 | 1 | 8.86 | 8.86 |  |
|  |  | C6915 | 6.88×1.50 | 2 | 1 | 10.32 | 10.32 |  |
|  |  | C6921 | 6.90×2.10 | 1 | 1 | 14.49 | 14.49 |  |
|  |  | C7015 | 6.99×1.50 | 2 | 2 | 10.48 | 20.96 |  |
| 东向 | 立面3 | C1015 | 0.98×1.50 | 2 | 8 | 1.47 | 11.77 | 11.77 |
| 西向 | 立面4 | C1015 | 0.98×1.50 | 2 | 8 | 1.47 | 11.77 | 11.77 |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2054 |  | 14.08 | 18.27 | 0.77 |
| 2065 |  | 7.20 | 9.13 | 0.79 |
| 2066 |  | 7.04 | 9.13 | 0.77 |
| 2068 |  | 6.88 | 9.13 | 0.75 |
| 2071 |  | 7.04 | 9.13 | 0.77 |
| 2074 |  | 7.04 | 9.13 | 0.77 |
| 2075 |  | 7.04 | 9.13 | 0.77 |
| 整栋建筑 |  | 56.32 | 2214.88 | 0.03 |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low_E) | 37 | 1.80 | 0.30 | 传热系数：1.8~2.0 太阳得热系数：0.30~0.37 |
| 平均 |  |  | 1.80 | 0.30 |  |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 按表3.1.10-4的要求提高(K≤2.20且SHGC≤0.30) |  |  |  |
| 结论 |  | 提高 0% |  |  |  |

屋顶

瓦屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 小青瓦（黏土瓦类） | 20 | 0.850 | 10.500 | 1.00 | 0.024 | 0.247 |
| 水泥砂浆找平 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 欧松板（定向刨花板） | 20 | 0.200 | 5.200 | 1.00 | 0.100 | 0.520 |
| 水泥砂浆找平 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 真空绝热板II型 | 25 | 0.008 | 0.073 | 1.20 | 2.604 | 0.228 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆）(1)(1) | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 石灰粉刷层（粉刷白） | 5 | 0.800 | 10.500 | 1.00 | 0.006 | 0.066 |
| 各层之和∑ | 120 | － | － | － | 2.788 | 1.673 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-4的要求提高(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高15% |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

采暖制冷房间（保留原墙，进行改造，需要开空调）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰粉刷层（粉刷白） | 5 | 0.800 | 10.500 | 1.00 | 0.006 | 0.066 |
| 水泥砂浆找平 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 实心砖墙（普通黏土砖） | 240 | 0.810 | 10.500 | 1.00 | 0.296 | 3.111 |
| 水泥砂浆找平 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 真空绝热板II型 | 20 | 0.008 | 0.073 | 1.20 | 2.083 | 0.183 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆）(1)(1) | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 石灰粉刷层（粉刷白） | 5 | 0.800 | 10.500 | 1.00 | 0.006 | 0.066 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.447 | 4.037 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |

非采暖制冷房间（保留原墙进行翻新）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰粉刷层（粉刷白） | 5 | 0.800 | 10.500 | 1.00 | 0.006 | 0.066 |
| 水泥砂浆找平 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 实心砖墙（普通黏土砖） | 240 | 0.810 | 10.500 | 1.00 | 0.296 | 3.111 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆）(1)(1) | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 石灰粉刷层（粉刷白） | 5 | 0.800 | 10.500 | 1.00 | 0.006 | 0.066 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 0.353 | 3.734 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.95 |  |  |  |  |  |

铝板热桥柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 单层铝板 | 20 | － | 191.495 | － | 0.000 | 0.000 |
| 金属龙骨 | － | － | － | － | － | － |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 0.758 | 0.682 |
| 胶黏剂 | 20 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 外墙界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 295 | － | － | － | 0.889 | 2.842 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.95 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.229 | 133.20 | 30.56 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 96.00 | 10.56 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 113.28 | 12.46 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 149.68 | 16.47 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 33.00 | 0.17 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.209 | 108.00 | 22.62 |
|  | 合计 |  |  |  | 92.82 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.229 | 183.52 | 42.10 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 153.40 | 16.87 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 87.28 | 9.60 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 134.40 | 14.78 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 21.00 | 0.11 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.209 | 21.00 | 4.40 |
|  | 合计 |  |  |  | 87.86 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.229 | 55.08 | 12.63 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 28.00 | 3.08 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 9.45 | 1.04 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 9.45 | 1.04 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 18.00 | 0.09 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.209 | 13.08 | 2.74 |
|  | 合计 |  |  |  | 20.62 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.229 | 57.07 | 13.09 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 24.00 | 2.64 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 7.85 | 0.86 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 7.85 | 0.86 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 24.00 | 0.12 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.209 | 6.96 | 1.46 |
|  | 合计 |  |  |  | 19.04 |
| 总计 |  |  |  |  | 220.34 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 | 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采暖制冷房间（保留原墙，进行改造，需要开空调） | 主墙体 | 442.43 | 1.000 | 0.38 | 4.04 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.38 + 92.82/442.43 = 0.59 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采暖制冷房间（保留原墙，进行改造，需要开空调） | 主墙体 | 520.39 | 1.000 | 0.38 | 4.04 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.38 + 87.86/520.39 = 0.55 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采暖制冷房间（保留原墙，进行改造，需要开空调） | 主墙体 | 329.20 | 0.874 | 0.38 | 4.04 | 0.73 |
| 非采暖制冷房间（保留原墙进行翻新） | 外墙（剪力墙） | 47.34 | 0.126 | 1.95 | 3.73 | 0.73 |
| 合计 |  | 376.54 | 1.000 | 0.58 | 4.00 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.58 + 20.62/376.54 = 0.63 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采暖制冷房间（保留原墙，进行改造，需要开空调） | 主墙体 | 339.08 | 0.942 | 0.38 | 4.04 | 0.73 |
| 非采暖制冷房间（保留原墙进行翻新） | 外墙（剪力墙） | 20.93 | 0.058 | 1.95 | 3.73 | 0.73 |
| 合计 |  | 360.02 | 1.000 | 0.47 | 4.02 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.47 + 19.04/360.02 = 0.52 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采暖制冷房间（保留原墙，进行改造，需要开空调） | 主墙体 | 1631.11 | 0.960 | 0.38 | 4.04 | 0.73 |
| 非采暖制冷房间（保留原墙进行翻新） | 外墙（剪力墙） | 68.27 | 0.040 | 1.95 | 3.73 | 0.73 |
| 合计 |  | 1699.38 | 1.000 | 0.45 | 4.02 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.45 + 220.34/1699.38 = 0.58 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-4的要求提高(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low_E) | 34 | 1.80 | 0.30 | 0.510 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1015，C10615，C11415，C1521，C3121，C4521，C5515，C6015，C6915，C7015，C12321，C1815，C1821，C3315，C4421，C4615，C4715，C5815，C5915，C6921 |  |  |  |
|  | 备注：传热系数：1.8~2.0 太阳得热系数：0.30~0.37 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10615 | 2 | 1 | 15.84 | 15.84 | 34 | 1.800 |
| 2 | C11415 | 1 | 1 | 17.14 | 17.14 | 34 | 1.800 |
| 3 | C1521 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | 34 | 1.800 |
| 4 | C3121 | 1~2 | 4 | 6.51 | 26.04 | 34 | 1.800 |
| 5 | C4521 | 1 | 5 | 9.45 | 47.25 | 34 | 1.800 |
| 6 | C5515 | 1 | 1 | 8.30 | 8.30 | 34 | 1.800 |
| 7 | C6015 | 1 | 1 | 9.01 | 9.01 | 34 | 1.800 |
| 8 | C6915 | 2 | 1 | 10.41 | 10.41 | 34 | 1.800 |
| 9 | C7015 | 2 | 1 | 10.47 | 10.47 | 34 | 1.800 |
| 10 | C7015 | 2 | 9 | 10.44 | 93.96 | 34 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 241.57 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10615 | 2 | 1 | 15.84 | 15.84 | 34 | 1.800 |
| 2 | C12321 | 1 | 1 | 25.88 | 25.88 | 34 | 1.800 |
| 3 | C1815 | 1 | 6 | 2.70 | 16.20 | 34 | 1.800 |
| 4 | C1821 | 1~2 | 13 | 3.78 | 49.14 | 34 | 1.800 |
| 5 | C3315 | 2 | 5 | 4.98 | 24.90 | 34 | 1.800 |
| 6 | C4421 | 1 | 2 | 9.24 | 18.48 | 34 | 1.800 |
| 7 | C4615 | 1 | 1 | 6.86 | 6.86 | 34 | 1.800 |
| 8 | C4715 | 1 | 1 | 6.98 | 6.98 | 34 | 1.800 |
| 9 | C5815 | 1 | 1 | 8.76 | 8.76 | 34 | 1.800 |
| 10 | C5915 | 1 | 1 | 8.86 | 8.86 | 34 | 1.800 |
| 11 | C6915 | 2 | 1 | 10.32 | 10.32 | 34 | 1.800 |
| 12 | C6921 | 1 | 1 | 14.49 | 14.49 | 34 | 1.800 |
| 13 | C7015 | 2 | 2 | 10.48 | 20.96 | 34 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 227.66 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1015 | 2 | 8 | 1.47 | 11.77 | 34 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 11.77 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1015 | 2 | 8 | 1.47 | 11.77 | 34 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 11.77 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10615 | 2 | 1 | 15.84 | 15.84 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 2 | C11415 | 1 | 1 | 17.14 | 17.14 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 3 | C1521 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 4 | C3121 | 1~2 | 4 | 6.51 | 26.04 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 5 | C4521 | 1 | 5 | 9.45 | 47.25 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 6 | C5515 | 1 | 1 | 8.30 | 8.30 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 7 | C6015 | 1 | 1 | 9.01 | 9.01 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 8 | C6915 | 2 | 1 | 10.41 | 10.41 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 9 | C7015 | 2 | 1 | 10.47 | 10.47 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 10 | C7015 | 2 | 9 | 10.44 | 93.96 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 241.57 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.300 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10615 | 2 | 1 | 15.84 | 15.84 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 2 | C12321 | 1 | 1 | 25.88 | 25.88 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 3 | C1815 | 1 | 6 | 2.70 | 16.20 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 4 | C1821 | 1~2 | 13 | 3.78 | 49.14 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 5 | C3315 | 2 | 5 | 4.98 | 24.90 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 6 | C4421 | 1 | 2 | 9.24 | 18.48 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 7 | C4615 | 1 | 1 | 6.86 | 6.86 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 8 | C4715 | 1 | 1 | 6.98 | 6.98 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 9 | C5815 | 1 | 1 | 8.76 | 8.76 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 10 | C5915 | 1 | 1 | 8.86 | 8.86 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 11 | C6915 | 2 | 1 | 10.32 | 10.32 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 12 | C6921 | 1 | 1 | 14.49 | 14.49 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 13 | C7015 | 2 | 2 | 10.48 | 20.96 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 227.66 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.300 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1015 | 2 | 8 | 1.47 | 11.77 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 11.77 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.300 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1015 | 2 | 8 | 1.47 | 11.77 | 34 | 0.300 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 11.77 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.300 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 241.57 | 1.80 | 0.30 | 0.35 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 提高14% |
| 北向 | 立面2 | 227.66 | 1.80 | 0.30 | 0.30 | K≤2.60, SHGC≤0.45 | 提高>20% |
| 东向 | 立面3 | 11.77 | 1.80 | 0.30 | 0.03 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 提高>20% |
| 西向 | 立面4 | 11.77 | 1.80 | 0.30 | 0.03 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 提高>20% |
| 综合平均 |  | 492.77 | 1.80 | 0.30 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-4的要求提高 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高14% |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 提高 0% |
| 2 | 屋顶 | 提高15% |
| 3 | 外墙 | 提高>20% |
| 4 | 外窗 | 提高14% |
| 结论 | 3.2.8条 | 一星级 |
|  | 7.2.4条 | 提高 0%，不得分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高 0%的要求，不得分，满足一星级要求。