建筑节能设计报告书 居住建筑

设计编号：

| 工程地点 | ： | 安徽-淮北 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月25日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18915315418 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	9

4.1 工程材料	9

4.2 围护结构做法简要说明	10

4.3 体形系数	11

4.4 窗墙比	11

4.5 天窗	12

4.6 屋顶	12

4.7 外墙	13

4.8 架空或外挑楼板	14

4.9 楼板	14

4.10 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	15

4.11 分户墙	15

4.12 通往封闭空间的户门	15

4.13 通往非封闭空间或户外的户门	15

4.14 外窗	15

4.15 是否有凸窗	16

4.16 通风开口面积比	16

4.17 外窗气密性	17

4.18 分户门气密性	17

4.19 隔热检查	17

4.20 结露检查	18

4.21 规定性指标检查结论	18

5 权衡判断基本规定	19

6 权衡指标	19

6.1 计算条件	19

6.2 房间类型	21

6.3 气象数据	21

6.4 负荷分项统计	22

6.5 逐月负荷	23

6.6 逐月电耗	23

6.7 权衡指标	23

6.8 附录	25

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-淮北 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上145㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 5.7m |
| 计算建筑体积 | 412.33 |
| 计算建筑外表面积 | 277.24 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T 1466-2023

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433

5. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010

建筑大样

1层平面

2层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级) | 0.034 | 0.360 | 30.0 | 1747.2 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |
| 挤塑聚苯板XPS(夹心保温)（B1级)(W200,030级） | 0.030 | 0.360 | 30.0 | 1980.1 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 煤矸石空心砖 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1050.0 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | 0.060 | 0.800 | 155.0 | 3683.3 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） | 0.035 | 0.360 | 18.0 | 2828.8 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.234,D=4.276)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级) 160mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.130,D=3.692)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋石墨匀质保温板（60型，A级） 60mm＋挤塑聚苯板XPS(夹心保温)（B1级)(W200,030级） 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥板：热桥板构造一 (K=0.875,D=3.269)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋石墨匀质保温板（60型，A级） 60mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 楼板：控温与非控温楼板构造一 (K=1.448,D=1.832)：

水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） 15mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

5. 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙：楼梯间隔墙构造一 (K=1.689,D=3.086)：

水泥砂浆 20mm＋煤矸石空心砖 190mm＋混合砂浆 20mm

6. 外窗构造：6高透双银Low-E+16A+6(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条26mm)(暖边) (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.307

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 277.24 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 412.33 |
| 体形系数 | 0.67 |
| 标准依据 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T 1466-2023第4.2.1条 |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1的规定(s≤0.60) |
| 结论 | 不满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 72.30 | 110.55 | 216.90 |
| 2 | 2.700 | 72.38 | 94.31 | 195.43 |
| 屋顶 | － | － | 72.38 | － |
| 合计 | 5.70 | 144.68 | 277.24 | 412.33 |

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 1002 | 南 | 0.45 | 0.45 | 满足 |
|  | 2002 | 南 | 0.38 | 0.45 | 满足 |
|  | 2003 | 北 | 0.32 | 0.40 | 满足 |
|  | 1001 | 北 | 0.69 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1003 | 北 | 0.45 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2001 | 北 | 0.77 | 0.40 | 不满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 不满足 |
| 标准依据 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2023第4.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.2的规定,每套住宅允许一个房间在一个朝向上≤0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C1515 | 2.40×2.10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 8.82 |
|  | C1515 | 2.10×1.80 | 2 | 1 | 3.78 | 3.78 |  |
| 北向 | C1515 | 2.40×2.10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 26.91 |
|  | C1515 | 1.80×1.80 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  | C2715 | 2.70×1.50 | 2 | 1 | 4.05 | 4.05 |  |
|  | C2727 | 2.70×2.70 | 1~2 | 2 | 7.29 | 14.58 |  |

天窗

天窗屋顶比

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级) | 160 | 0.034 | 0.360 | 1.20 | 3.922 | 1.694 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 4.128 | 4.276 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 498.30(重质结构) |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T 1466-2023第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.4的规定(K≤0.25) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | 60 | 0.060 | 0.800 | 1.20 | 0.833 | 0.800 |
| 挤塑聚苯板XPS(夹心保温)（B1级)(W200,030级） | 200 | 0.030 | 0.360 | 1.00 | 6.667 | 2.400 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 7.544 | 3.692 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 85.30(重质结构) |  |  |  |  |  |

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | 60 | 0.060 | 0.800 | 1.20 | 0.833 | 0.800 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 0.993 | 3.269 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.88 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 579.30(重质结构) |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 24.89 | 0.935 | 0.13 | 3.69 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 1.73 | 0.065 | 0.88 | 3.27 | 0.70 |
| 合计 |  | 26.62 | 1.000 | 0.18 | 3.66 | 0.70 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 28.36 | 0.917 | 0.13 | 3.69 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 2.57 | 0.083 | 0.88 | 3.27 | 0.70 |
| 合计 |  | 30.93 | 1.000 | 0.19 | 3.66 | 0.70 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 60.06 | 0.958 | 0.13 | 3.69 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 2.64 | 0.042 | 0.88 | 3.27 | 0.70 |
| 合计 |  | 62.70 | 1.000 | 0.16 | 3.67 | 0.70 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 73.16 | 0.958 | 0.13 | 3.69 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 3.22 | 0.042 | 0.88 | 3.27 | 0.70 |
| 合计 |  | 76.38 | 1.000 | 0.16 | 3.67 | 0.70 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 186.48 | 0.948 | 0.13 | 3.69 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 10.15 | 0.052 | 0.88 | 3.27 | 0.70 |
| 合计 |  | 196.63 | 1.000 | 0.17 | 3.67 | 0.70 |
| 标准依据 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T 1466-2023第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.4的规定(K≤0.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

本工程无此项围护结构

楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） | 15 | 0.035 | 0.360 | 1.20 | 0.357 | 0.154 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 0.471 | 1.832 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.45 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T 1466-2023第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.4的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 煤矸石空心砖 | 190 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.328 | 2.594 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.372 | 3.086 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.69 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T 1466-2023第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.4的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

分户墙

本工程无此项围护结构

通往封闭空间的户门

本工程无此项围护结构

通往非封闭空间或户外的户门

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6高透双银Low-E+16A+6(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条26mm)(暖边) | 18 | 1.50 | 0.31 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1515，C2715，C2727 |  |  |  |
|  | 备注：窗框K=2.8, 玻璃K=1.7 来源：安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |  |  |  |  |

传热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1002 | 18 | 0.45 | 1.50 | 1.80 | 满足 |
|  | 2002 | 18 | 0.38 | 1.50 | 2.00 | 满足 |
| 北向 | 1001 | 18 | 0.69 | 1.50 | 1.50 | 满足 |
|  | 1003 | 18 | 0.45 | 1.50 | 1.80 | 满足 |
|  | 2001 | 18 | 0.77 | 1.50 | 1.50 | 满足 |
|  | 2003 | 18 | 0.32 | 1.50 | 2.00 | 满足 |
| 标准依据 |  | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2023第4.2.5条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表4.2.5的规定 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

凸窗传热系数

本工程无此项围护结构

外遮阳类型

本工程无外遮阳

太阳得热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 夏季综合 太阳得热系数 |  | 玻璃太阳 得热系数 |  | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 南向 | 1002 | 18 | 0.45 | 0.31 | 0.30 | 0.41 | 0.50 | 不满足 |
|  | 2002 | 18 | 0.38 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.50 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2023第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表4.2.5的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

主要功能房间东西向外窗

本工程无此项围护结构

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 无凸窗 | 不得设置凸窗 | 满足 |
| 标准依据 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2023第4.3.1-4条 |  |  |
| 标准要求 | 北向不应设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

通风开口面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 房间面积(㎡) | 门窗编号 | 门窗面积(㎡) | 开启比例 | 门窗类型 | 可开启面积 | 可开启面积/房间面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2002(最不利房间) | 卧室 |  | 13.94 | C1515 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 1.13 | 0.08 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T 1466-2023第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 卧室、起居室、明卫生间自然通风开口面积≥该房间地板面积8%；厨房自然通风开口面积≥该房间地板面积1/10,且≥0.6㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级（门窗编号：C1515） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T 1466-2023第4.2.3条，分级与检测方法《建筑幕墙门窗通用技术条件》GB/T 31433 |
| 标准要求 | ≥7级 |
| 结论 | 满足 |

分户门气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 标准依据 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T 1466-2023第4.2.3条，分级与检测方法《平开户门》JG/T 453 |
| 标准要求 | 通向非封闭空间或户外的户门气密性≥4级 |
| 结论 | － |

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性 指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 外墙（填充墙） | 东 | 0.13 | 3.69 | 85 | 60.06 | － | 37.20 | 无需验算 |
| 填充墙构造一 | 外墙（填充墙） | 西 | 0.13 | 3.69 | 85 | 73.16 | － | 37.20 | 无需验算 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.23 | 4.28 | 498 | 65.55 | － | 37.20 | 无需验算 |
| 标准依据 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T 1466-2023第4.5.1条和《民用建筑热工设计规范》(GB50176) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 热惰性指标D≤2.5的屋顶、东西向外墙内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

结露检查

环境参数

| 计算地点 | 安徽-淮北 |
| --- | --- |
| 室外相对湿度(%) | 54.00 |
| Ti 室内计算温度(℃) | 18 |
| 室内相对湿度(%) | 60 |
| Te.min 累年最低日平均温度(℃) | -7.90 |
| Tw 采暖室外计算温度(℃) | -3.00 |
| Ri内表面换热阻((㎡·K)/W) | 0.11 |

检查项(最不利构造)

热桥板：热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | 60 | 0.060 | 0.800 | 1.20 | 0.833 | 0.80 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.98 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.25 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 0.993 | 3.269 |
| 传热阻Ro=0.15+∑R | 1.14 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.3tw+0.7te.min | -6.43 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 15.65 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T 1466-2023第4.5.1-4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 楼板 | 满足 |  |
| 7 | 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙 | 不满足 | 可 |
| 8 | 外窗 | 不满足 | 可 |
| 9 | 是否有凸窗 | 满足 |  |
| 10 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 11 | 通风开口面积比 | 满足 |  |
| 12 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 13 | 分户门气密性 | 满足 |  |
| 14 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 15 | 结露检查 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□结论：本工程节能设计指标存在不满足规定的项，但满足安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T 1466-2023第5章“建筑围护结构热工性能权衡判断”的规定，可进行综合权衡。

权衡判断基本规定

本工程无此项围护结构

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | D=4.28; K=0.23 | K≤0.25 | 满足 |
| 外墙 | K=0.17; D=3.67 | K≤0.60 | 满足 |
| 楼板 | K=1.45 | K≤1.50 | 满足 |
| 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙 | K=1.69 | K≤1.80 | 满足 |
| 外窗 |  |  | 满足 |
| －传热系数－南向－1002 | K=1.50 | K≤2.00 (窗墙比=0.45) | 满足 |
| －传热系数－北向－2001 | K=1.50 | K≤1.50 (窗墙比=0.77) | 满足 |

备注：首列中的数字为最不利房间编号

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本规定，可进行围护结构的权衡判断。

权衡指标

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.67 |  |  | 0.60 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K |  | 0.23 |  |  | 0.25 |  |  |
| 屋顶外表面辐射吸收系数ρ |  | 0.70 |  |  | 0.70 |  |  |
| 外墙传热系数K |  | 0.17 |  |  | 0.60 |  |  |
| 外墙外表面辐射吸收系数ρ |  | 0.70 |  |  | 0.70 |  |  |
| 架空或外挑楼板传热系数K |  | － |  |  | － |  |  |
| 楼板K |  | 1.45 |  |  | 1.48 |  |  |
| 分户墙K |  | － |  |  | － |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 夏季综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 夏季综合太阳得热系数 |
|  | 南向 | 0.45 | 1.50 | 0.31 | ≤0.25 | 2.20 | 0.45 |
|  |  |  |  |  | 0.25~0.40 | 2.00 | 0.35 |
|  |  |  |  |  | 0.40~0.50 | 1.80 | 0.30 |
|  |  |  |  |  | ＞0.50 | 1.50 | 0.20 |
|  | 北向 | 0.77 | 1.50 | － | ≤0.25 | 2.20 | —— |
|  |  |  |  |  | 0.25~0.40 | 2.00 | —— |
|  |  |  |  |  | 0.40~0.50 | 1.80 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.50 | 1.50 | —— |
|  | 东向 | － | － | － | ≤0.25 | 2.20 | 0.40 |
|  |  |  |  |  | 0.25~0.40 | 2.00 | 0.35 |
|  |  |  |  |  | 0.40~0.50 | 1.80 | 0.25 |
|  |  |  |  |  | ＞0.50 | 1.50 | 0.20 |
|  | 西向 | － | － | － | ≤0.25 | 2.20 | 0.40 |
|  |  |  |  |  | 0.25~0.40 | 2.00 | 0.35 |
|  |  |  |  |  | 0.40~0.50 | 1.80 | 0.25 |
|  |  |  |  |  | ＞0.50 | 1.50 | 0.20 |
| 设计建筑与参照建筑 的计算条件与设置 |  | 1 室外气象计算参数采用《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346中的相关数据； 2 室内换气次数按1.0次/h取值； 3 供暖、空调设备为家用空气源热泵空调器，制冷时额定能效比取3.8，供暖时额定能效比取3.0； 4 建筑的空气调节和供暖系统运行时间、室内温度、照明功率密度值、照明使用时间、房间人均占有的建筑面积及逐时在室率、换气次数、电器设备功率密度及逐时使用率按《建筑节能与可再生能源通用规范》GB 55015附录C的规定计算。 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 26 | 18 | 1(次/h) | 25(㎡/人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 卫生间 | － | － | 1(次/h) | 25(㎡/人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 厨房 | － | － | 1(次/h) | 25(㎡/人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 1(次/h) | 25(㎡/人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 起居室 | 26 | 18 | 1(次/h) | 25(㎡/人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

负荷分项统计

设计建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -60.25 | 6.15 | 4.40 | -7.56 | — | -57.27 |
| 供冷(kWh/㎡) | 2.10 | 1.79 | 0.94 | 3.52 | 0.00 | 8.35 |

参照建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -66.48 | 6.07 | 3.83 | -7.96 | — | -64.53 |
| 供冷(kWh/㎡) | 3.57 | 2.14 | 1.04 | 4.06 | 0.00 | 10.82 |

逐月负荷

逐月电耗

|  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) |
| 1 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 4.18 |
| 2 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 4.88 |
| 3 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 4.09 |
| 4 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 3.68 |
| 5 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 1.99 |
| 6 | 0.04 | 0.24 | 0.17 | 0.06 |
| 7 | 1.06 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| 8 | 1.10 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.77 |
| 12 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 1.86 |
| 合计 | 2.20 | 19.09 | 2.85 | 21.51 |

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 21.29 | 24.36 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 2.20 | 2.85 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 19.09 | 21.51 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 8.35 | 10.82 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 57.27 | 64.53 |
|  | 78.15% |  |
| 标准依据 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T 1466-2023第5.0.3条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑能耗≤参照建筑能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

■结论：本工程设计建筑的采暖空调耗电量之和不大于参照建筑的采暖空调耗电量之和。满足安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T 1466-2023的规定。

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 居住-卫生间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 居住-厨房 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 居住-楼梯间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 居住-起居室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 居住-卫生间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 居住-厨房 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 居住-楼梯间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 居住-起居室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 居住-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 居住-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 居住-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日