建筑可再生能源利用报告书 居住建筑

设计编号：

| 工程地点 | ： | 安徽-淮北 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月4日 |

| 采用软件 | : 建筑碳排放CEEB2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13270721164 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 标准依据	3

3 软件介绍	3

4 气象数据	4

4.1 逐日干球温度表	4

4.2 逐月辐照量表	4

4.3 峰值工况	4

5 太阳能资源	5

6 围护结构概况	5

7 房间类型	6

7.1 房间参数表	6

8 采暖空调	7

9 照明	7

10 插座设备	7

11 排风机	8

12 生活热水	8

12.1 热水需求	8

12.2 太阳能集热	8

12.3 热水设备	8

13 光伏发电	8

14 可再生能源利用	9

14.1 生活热水	9

14.1.1 计算说明	9

14.1.2 太阳能利用	9

14.1.3 地源/空气源利用	9

14.2 可再生发电	10

14.2.1 计算说明	10

14.2.2 计算结果	10

14.3 综合可再生利用率	10

14.3.1 计算说明	10

14.3.2 计算结果	11

建筑概况

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-淮北 |  |
| 地理位置 | 北纬：33.75° | 东经：117.27° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 计算建筑面积(m2) | 地上255 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上11.4 地下0.0 |  |
| 计算建筑体积(m3) | 860.66 |  |
| 计算建筑外表面积(m2) | 432.12 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 控温期 | 供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15 |  |

标准依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021

2. 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2018

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4. 《近零能耗建筑技术标准》GB/T51366-2019

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》、《建筑碳排放计算标准》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 06月20日15时 | 36.1 | 18.3 | 6.3 | 52.5 |
| 最冷 | 01月31日06时 | -12.8 | -13.3 | 1.0 | -10.4 |

太阳能资源

太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。

| 等级名称 | 水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a) |
| --- | --- |
| Ⅰ资源极富区 | ≥6700 |
| Ⅱ资源丰富区 | 5400~6700 |
| Ⅲ资源较富区 | 4200~5400 |
| Ⅳ资源一般区 | ≤4200 |

中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)

围护结构概况

|  |  | 设计建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.50 |  |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热情性指标 D |  | 0.77 3.69 |  |  |  |
| 外墙传热系数K 和热情性指标 D |  | 1.13 2.94 |  |  |  |
| 挑空(或架空)楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  | 1.19 2.15 |  |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  | 3.90 0.65 |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |  |
|  |  |  |  | 夏季 | 冬季 |
|  | 南向 | 0.40 | 3.90 | 0.65 | 0.65 |
|  | 北向 | 0.23 | 3.90 | 0.65 | 0.65 |
|  | 东向 | － | － | － | － |
|  | 西向 | － | － | － | － |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 26 | 18 | 1(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 卫生间 | － | － | 1(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 4(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 厨房 | － | － | 1(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 5(W/㎡) | 24(W/㎡) |
| 封闭阳台 | 26 | 18 | 1(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 库房 | － | － | 1(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 1(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 1(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 3.5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 起居室 | 26 | 18 | 1(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 车库 | － | － | 1(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 1.9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 过道 | 26 | 18 | 1(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 餐厅 | 26 | 18 | 1(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |

采暖空调

| 类别 | 负荷(kWh/a) | 系统综合性能系数 | 电耗(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 供冷 | 13148 | 3.5 | 3756 |

| 类别 | 负荷(kWh/a) | 系统综合性能系数 | 耗电(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖 | 22006 | 2.6 | 8464 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 3.29 | 3 | 48 | 158 |
| 居住-卫生间 | 10.22 | 2 | 17 | 177 |
| 居住-厨房 | 12.78 | 1 | 12 | 157 |
| 居住-封闭阳台 | 10.04 | 1 | 12 | 121 |
| 居住-库房 | 17.52 | 1 | 19 | 330 |
| 居住-楼梯间 | 17.52 | 2 | 24 | 422 |
| 居住-设备间 | 30.66 | 1 | 12 | 369 |
| 居住-起居室 | 10.04 | 2 | 33 | 335 |
| 居住-车库 | 16.64 | 1 | 10 | 165 |
| 居住-过道 | 10.04 | 3 | 30 | 301 |
| 居住-餐厅 | 10.04 | 1 | 23 | 229 |
| 总计 |  |  |  | 2766 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 2.01 | 3 | 48 | 96 |
| 居住-卫生间 | 0.00 | 2 | 17 | 0 |
| 居住-厨房 | 210.24 | 1 | 12 | 2586 |
| 居住-封闭阳台 | 18.21 | 1 | 12 | 219 |
| 居住-库房 | 0.00 | 1 | 19 | 0 |
| 居住-楼梯间 | 43.80 | 2 | 24 | 1055 |
| 居住-设备间 | 131.40 | 1 | 12 | 1582 |
| 居住-起居室 | 18.21 | 2 | 33 | 609 |
| 居住-车库 | 131.40 | 1 | 10 | 1306 |
| 居住-过道 | 18.21 | 3 | 30 | 546 |
| 居住-餐厅 | 18.21 | 1 | 23 | 416 |
| 总计 |  |  |  | 8415 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 1 | 0.8 | 3 | 365 | 175.2 |
| 总计 |  |  |  |  | 175 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 用水人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅 | 50 | 45 | 3 | 365 | 2817 |
| 总计 |  |  |  |  | 2817 |

太阳能集热

| 太阳能板 分组名称 | 集热器面积(㎡) | 日均辐照量(kj/(㎡·d) | 年利用 天数 | 年均集 热效率(%) | 热量 损失率(%) | 太阳能供热(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 12952 | 365 | 42 | 25 | 0 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 0 |

热水设备

| 热水设备 | 供热比例 | 供热量(kWh/a) | 能源 | 效率(%) | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电加热 | 1 | 2817 | 电 | 90 | 3129.74 |
| 备注 | 热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。 耗电量=供热量÷效率。 |  |  |  |  |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：12952，年运行天数：365

| 光伏板面积 (㎡) | 光电转换 效率(%) | 光伏系统 效率(%) | 光伏电池性能衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 171.52 | 15 | 75 | 0.85 | 21538 |
| 总计 |  |  |  | 21538 |

可再生能源利用

生活热水

计算说明

本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。

具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，sol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；

Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；

Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；

Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。

太阳能利用

| 太阳能供热量(kWh) | 年热水需求量(kWh) | 太阳能提供热量比例 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2817 | 0% |

地源/空气源利用

| 热泵供热量 (kWh) | 热泵耗电量 (kWh) | 可再生 利用量(kWh) | 年热水需求量 (kWh) | 地源/空气源 提供热水占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 2817 | 0% |

可再生发电

计算说明

本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。

计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供冷电耗(Ec) | 供冷合计 | 14.71 |  |
| 供暖电耗(Eh) | 供暖合计 | 33.14 |  |
| 照明电耗 |  | 10.83 |  |
| 插座设备电耗 |  | 32.95 |  |
| 其他电耗(Eo) | 电梯 | 0.00 |  |
|  | 独立排风机 | 0.69 |  |
|  | 生活热水 | 12.26 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 其他合计 | 12.94 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)(Etol) |  | 104.57 | E1=Ec+Eh+Ef+Eo |
| 可再生能源(Er) | 光伏发电(Ep) | 84.35 |  |
|  | 风力发电(Ew) | 0.00 |  |
|  | 合计 | 84.35 |  |
| 可再生能源提供电量比例（Re） |  | 80.66% | Re= Er/ Etol |

综合可再生利用率

计算说明

本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。

计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.7，提供的建筑可再生能源利用率计算公式如下：

式中：REPp——可再生能源利用率，％；

EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；

EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；

EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；

fi——i类型能源的能源换算系数，按本标准表A.1.11选取电耗与热量系数为2.6

Er，i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；

Erd，i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh。

Qh——年供暖耗热量，kWh；

Qc——年供冷耗冷量，kWh；

Qw——年生活热水需求热量，kWh；

El——年照明系统能源消耗，kWh；

Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。

计算结果

| 能耗分项 | 需求量（电） (kWh/㎡) | 需求量（热） (kWh/㎡) | 一次能源 (kWh/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 耗冷量 | - | 51.49 | 51.49 |
| 耗热量 | - | 86.18 | 86.18 |
| 照明 | 10.83 | - | 28.16 |
| 电梯 | 0.00 | - | 0.00 |
| 生活热水 | - | 11.03 | 11.03 |
| 插座设备 | 32.95 | - | 85.68 |
| 排风机 | 0.69 | - | 1.78 |
| 其他设备 | 0.00 | - | 0.00 |
| 合计 |  |  | 264.32 |
| 可再生分项 | 可再生发电 (kWh/㎡) | 可再生利用（热） (kWh/㎡) | 一次能源 (kWh/㎡) |
| 集中地源\空气源供热 | - | 0.00 | 0.00 |
| 单体空调\多联机供热 | - | 0.00 | 0.00 |
| 太阳能热水 | - | 0.00 | 0.00 |
| 热泵热水 | - | 0.00 | 0.00 |
| 光伏发电 | 84.35 | - | 219.30 |
| 风力发电 | 0.00 | - | 0.00 |
| 合计 |  |  | 219.30 |
| 可再生能源利用率(%) |  |  | 82.97 |