建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

竹韧·归心--废墟中的家园绿洲

设计编号：BKA80547

| 工程地点 | ： | 四川-德阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月17日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13703170514 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构做法简要说明	7

4.3 体形系数	7

4.4 窗墙比	8

4.5 天窗	8

4.6 屋顶	9

4.7 外墙	9

4.8 挑空楼板	11

4.9 外窗	11

4.10 建筑遮阳措施	13

4.11 非中空窗面积比	14

4.12 可开启窗扇	14

4.13 规定性指标检查结论	14

建筑概况

| 工程名称 | 竹韧·归心--废墟中的家园绿洲 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-德阳 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上11557㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 13.5m |
| 计算建筑体积 | 52008.56 |
| 计算建筑外表面积 | 10821.69 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 页岩多孔砖 | 0.680 | 6.836 | 900.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 自保温砖 | 0.200 | 3.900 | 800.0 | 1050.0 | 0.0158 |  |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(ρ=30-40) | 0.028 | 0.400 | 35.0 | 1380.0 | 0.0057 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 轻骨粒砼找坡层（1000-1100） | 0.300 | 5.000 | 1100.0 | 1041.7 | 0.0285 |  |
| 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（A级） | 0.050 | 0.747 | 150.0 | 1000.0 | 0.0162 |  |
| 聚酯纤维棉（ρ=30~40） | 0.039 | 0.450 | 35.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《广东居住建筑节能设计标准》DB45-221-2005 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.327,D=3.987)：（由上到下）

细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(ρ=30-40) 90mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨粒砼找坡层（1000-1100） 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.665,D=5.558)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋自保温砖 260mm＋抗裂砂浆（网格布） 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.994,D=3.308)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm＋热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（A级） 40mm＋水泥砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.594,D=7.519)：（由上到下）

水泥砂浆 180mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 100mm＋热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（A级） 60mm＋水泥砂浆 100mm

5. 外窗构造：6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 (K=1.700)：

传热系数1.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.326

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 10821.69 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 52008.56 |
| 体形系数 | 0.21 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 3849.38 | 2030.37 | 17322.20 |
| 2 | 4.500 | 4163.39 | 2520.31 | 18735.25 |
| 3 | 4.500 | 3544.69 | 2726.27 | 15951.11 |
| 屋顶 | － | － | 3544.73 | － |
| 合计 | 13.50 | 11557.46 | 10821.69 | 52008.56 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 70.20 | 1006.12 | 0.07 |
| 北向 | 立面2 | 137.70 | 1350.00 | 0.10 |
| 东向 | 立面3 | 178.20 | 1709.80 | 0.10 |
| 西向 | 立面4 | 91.80 | 1911.01 | 0.05 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C1815 | 1.80×1.50 | 2~3 | 26 | 2.70 | 70.20 | 70.20 |
| 北向 | 立面2 | C0915 | 0.90×1.50 | 1~3 | 6 | 1.35 | 8.10 | 137.70 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~3 | 48 | 2.70 | 129.60 |  |
| 东向 | 立面3 | C1815 | 1.80×1.50 | 1~3 | 66 | 2.70 | 178.20 | 178.20 |
| 西向 | 立面4 | C0915 | 0.90×1.50 | 1~3 | 6 | 1.35 | 8.10 | 91.80 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~3 | 31 | 2.70 | 83.70 |  |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(ρ=30-40) | 90 | 0.028 | 0.400 | 1.20 | 2.679 | 1.286 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨粒砼找坡层（1000-1100） | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 323 | － | － | － | 2.896 | 3.987 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 自保温砖 | 260 | 0.200 | 3.900 | 1.00 | 1.300 | 5.070 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.343 | 5.558 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.67 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（A级） | 40 | 0.050 | 0.747 | 1.20 | 0.667 | 0.598 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 0.846 | 3.308 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.99 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 935.92 | 1.000 | 0.67 | 5.56 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.67 × 1.10 = 0.74 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1212.30 | 1.000 | 0.67 | 5.56 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.67 × 1.10 = 0.74 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1516.48 | 1.000 | 0.67 | 5.56 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.67 × 1.10 = 0.74 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1799.05 | 1.000 | 0.67 | 5.56 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.67 × 1.10 = 0.74 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 5463.75 | 1.000 | 0.67 | 5.56 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.67 × 1.10 = 0.74 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 180 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.194 | 2.201 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 100 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.108 | 1.223 |
| 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（A级） | 60 | 0.050 | 0.747 | 1.20 | 1.000 | 0.896 |
| 水泥砂浆 | 100 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.108 | 1.223 |
| 各层之和∑ | 640 | － | － | － | 1.524 | 7.519 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 | 124 | 1.70 | 0.33 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1815，C0915 |  |  |  |
|  | 来源：《四川省居住建筑节能65%设计导则》 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 2~3 | 26 | 2.70 | 70.20 | 124 | 1.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 70.20 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.700 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1~3 | 6 | 1.35 | 8.10 | 124 | 1.700 |
| 2 | C1815 | 1~3 | 48 | 2.70 | 129.60 | 124 | 1.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 137.70 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.700 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 1~3 | 66 | 2.70 | 178.20 | 124 | 1.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 178.20 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.700 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1~3 | 6 | 1.35 | 8.10 | 124 | 1.700 |
| 2 | C1815 | 1~3 | 31 | 2.70 | 83.70 | 124 | 1.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 91.80 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.700 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 2~3 | 26 | 2.70 | 70.20 | 124 | 0.326 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 70.20 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.326 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1~3 | 6 | 1.35 | 8.10 | 124 | 0.326 | 0.326 |
| 2 | C1815 | 1~3 | 48 | 2.70 | 129.60 | 124 | 0.326 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 137.70 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.326 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 1~3 | 66 | 2.70 | 178.20 | 124 | 0.326 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 178.20 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.326 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1~3 | 6 | 1.35 | 8.10 | 124 | 0.326 | 0.326 |
| 2 | C1815 | 1~3 | 31 | 2.70 | 83.70 | 124 | 0.326 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 91.80 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.326 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 70.20 | 1.70 | 0.33 | 0.07 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 137.70 | 1.70 | 0.33 | 0.10 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 178.20 | 1.70 | 0.33 | 0.10 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 91.80 | 1.70 | 0.33 | 0.05 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 |  | 477.90 | 1.70 | 0.33 | 0.08 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 70.20 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 137.70 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 178.20 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 91.80 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1019(最不利房间) | 普通办公室 |  | 外窗 | C0915 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 8 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。