建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

图书馆

设计编号：

| 工程地点 | ： | 江苏-南京 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月2日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15638093360 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	8

4.1 工程材料	8

4.2 围护结构做法简要说明	9

4.3 体形系数	10

4.4 窗墙比	10

4.5 天窗	11

4.6 屋顶	11

4.7 外墙	11

4.8 挑空楼板	16

4.9 外窗	16

4.10 建筑遮阳措施	21

4.11 非中空窗面积比	21

4.12 可开启窗扇	21

4.13 规定性指标检查结论	22

建筑概况

| 工程名称 | 图书馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-南京 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上7845㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 16.8m |
| 计算建筑体积 | 37511.40 |
| 计算建筑外表面积 | 8244.74 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 抹面砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 防水砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| TD3-90钢筋桁架楼承板 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土（内配筋） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 0.040 | 0.700 | 140.0 | 1203.2 | 0.4880 | JGJT 480-2019 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 陶粒混凝土找坡 | 0.890 | 10.360 | 1600.0 | 1036.4 | 0.0315 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 砂加气混凝土砌块B06 | 0.190 | 2.790 | 600.0 | 938.9 | 0.1200 | DGJ32TJ107-2010 |
| ALC外墙板 | 0.170 | 2.180 | 650.0 | 591.4 | 0.1200 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 胶粘剂 | － | － | － |  |
| 饰面层 | － | － | － |  |
| 干挂铝板 | － | － | － |  |
| 防水卷材 | － | － | － |  |
| 轻钢主龙骨+副龙骨 | － | － | － |  |
| 锚固件固定 | － | － | － |  |
| 高分子防水透气层 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 (K=0.375,D=3.551)：（由上到下）

细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯板(XPS) 90mm＋防水卷材 1mm＋陶粒混凝土找坡 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.539,D=3.212)：（由外到内）

干挂铝板 1mm＋轻钢主龙骨+副龙骨 1mm＋锚固件固定 1mm＋高分子防水透气层 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 30mm＋防水砂浆 10mm＋ALC外墙板 200mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=1.218,D=1.018)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 30mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板 (K=0.676,D=2.358)：（由上到下）

TD3-90钢筋桁架楼承板 120mm＋胶粘剂 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 60mm＋抹面砂浆 10mm

5. 幕墙：断桥铝100系列建筑一体化遮阳窗(5+27A(电动百叶)+5双银Low-E+V+5)框洞比0.30 (K=1.000)：

传热系数1.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.378

6. 外窗：隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) (K=1.900)：

传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 8244.74 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 37511.40 |
| 体形系数 | 0.22 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.200 | 2295.58 | 1110.65 | 9641.45 |
| 2 | 4.200 | 1645.18 | 1527.51 | 8807.68 |
| 3 | 4.200 | 2046.33 | 1871.88 | 9890.21 |
| 4 | 4.200 | 1857.90 | 1550.87 | 9172.05 |
| 屋顶 | － | － | 2183.83 | － |
| 合计 | 16.80 | 7844.98 | 8244.74 | 37511.40 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 449.09 | 865.75 | 0.52 |
| 北向 | 立面2 | 518.92 | 864.88 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 709.23 | 1651.10 | 0.43 |
| 西向 | 立面4 | 1447.55 | 1651.01 | 0.88 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1~4 | / | / | 162.20 | 449.09 |
|  |  | BLMQ | / | 1~4 | / | / | 236.49 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~3 | 16 | 3.15 | 50.40 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 1~4 | / | / | 146.28 | 518.92 |
|  |  | BLMQ | / | 1~4 | / | / | 236.17 |  |
|  |  | BLMQ 2 | / | 3~4 | / | / | 136.46 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1~4 | / | / | 70.52 | 709.23 |
|  |  | BLMQ | / | 1~4 | / | / | 402.06 |  |
|  |  | BLMQ | / | 1 | / | / | 67.02 |  |
|  |  | BLMQ 2 | / | 2 | / | / | 67.02 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~4 | 12 | 2.25 | 27.00 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~4 | 24 | 3.15 | 75.60 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1~4 | / | / | 70.59 | 1447.55 |
|  |  | BLMQ | / | 1~4 | / | / | 1351.31 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~2 | 7 | 3.15 | 22.05 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

屋顶

保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 90 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 2.400 | 1.620 |
| 防水卷材 | 1 | － | － | － | － | － |
| 陶粒混凝土找坡 | 30 | 0.890 | 10.360 | 1.50 | 0.022 | 0.349 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 281 | － | － | － | 2.514 | 3.551 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 干挂铝板 | 1 | － | － | － | － | － |
| 轻钢主龙骨+副龙骨 | 1 | － | － | － | － | － |
| 锚固件固定 | 1 | － | － | － | － | － |
| 高分子防水透气层 | 1 | － | － | － | － | － |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 30 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 0.625 | 0.525 |
| 防水砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| ALC外墙板 | 200 | 0.170 | 2.180 | 1.10 | 1.070 | 2.565 |
| 各层之和∑ | 244 | － | － | － | 1.705 | 3.212 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.54 + 450.78/1897.85 = 0.78 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 30 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 0.625 | 0.525 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 70 | － | － | － | 0.671 | 1.018 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.22 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.357 | 81.14 | 28.97 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.514 | 48.00 | 24.67 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.514 | 33.60 | 17.27 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.514 | 33.60 | 17.27 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.081/2=0.0405 | 113.40 | 4.59 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.262 | 27.40 | 7.18 |
|  | 外墙－挑空楼板 | WA-1 | 0.601 | 6.05 | 3.64 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 25.20 | 0.05 |
|  | 合计 |  |  |  | 103.64 |
| 北 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.357 | 44.95 | 16.05 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.081/2=0.0405 | 109.20 | 4.42 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.262 | 14.86 | 3.89 |
|  | 外墙－挑空楼板 | WA-1 | 0.601 | 40.74 | 24.48 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 46.20 | 0.09 |
|  | 合计 |  |  |  | 48.94 |
| 东 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.357 | 105.59 | 37.70 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.514 | 108.00 | 55.51 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.514 | 68.40 | 35.16 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.514 | 68.40 | 35.16 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.081/2=0.0405 | 79.80 | 3.23 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.262 | 24.73 | 6.48 |
|  | 外墙－挑空楼板 | WA-1 | 0.601 | 13.34 | 8.01 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 256.20 | 0.51 |
|  | 合计 |  |  |  | 181.76 |
| 西 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.357 | 132.13 | 47.17 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.514 | 24.00 | 12.34 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.514 | 17.10 | 8.79 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.514 | 17.10 | 8.79 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.081/2=0.0405 | 96.60 | 3.91 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.262 | 73.91 | 19.36 |
|  | 外墙－挑空楼板 | WA-1 | 0.601 | 26.53 | 15.94 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 71.40 | 0.14 |
|  | 合计 |  |  |  | 116.45 |
| 总计 |  |  |  |  | 450.78 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：WR-1 | 门窗左右口：WS-1 |
| --- | --- |

| 门窗上口：WU-1 | 窗下口：WD-1 |
| --- | --- |

| 外墙－外墙：WO-1 | 外墙－楼板：WF-1 |
| --- | --- |

| 外墙－挑空楼板：WA-1 | 外墙－内墙：WI-1 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 414.10 | 1.000 | 0.54 | 3.21 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.54 + 103.64/414.10 = 0.79 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 338.40 | 1.000 | 0.54 | 3.21 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.54 + 48.94/338.40 = 0.68 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 941.88 | 1.000 | 0.54 | 3.21 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.54 + 181.76/941.88 = 0.73 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 203.47 | 1.000 | 0.54 | 3.21 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.54 + 116.45/203.47 = 1.11 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1897.85 | 1.000 | 0.54 | 3.21 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.54 + 450.78/1897.85 = 0.78 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| TD3-90钢筋桁架楼承板 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 胶粘剂 | 1 | － | － | － | － | － |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 60 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 1.250 | 1.050 |
| 抹面砂浆 | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 191 | － | － | － | 1.330 | 2.358 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 夏季太阳得热系数 | 冬季太阳得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝100系列建筑一体化遮阳窗(5+27A(电动百叶)+5双银Low-E+V+5)框洞比0.30 | 65 | 1.00 | 0.16 | 0.38 | 0.640 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙，BLMQ，BLMQ 2 |  |  |  |  |
|  | 来源：《北京市工程建设标准设计文件》23BJ13-5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) | 18 | 1.90 | 0.30 | 0.30 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1515，C2115，C2415 |  |  |  |  |
|  | 备注：K=1.7~1.9;SHGC=0.30~0.37;摘自《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019 来源：GB/T 51350-2019 |  |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

有中置遮阳.

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗洞自遮阳100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 162.20 | 65 | 1.000 |
| 2 | BLMQ | 1~4 | / | / | 236.49 | 65 | 1.000 |
| 3 | C2115 | 1~3 | 16 | 3.15 | 50.40 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 449.09 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.101 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 146.28 | 65 | 1.000 |
| 2 | BLMQ | 1~4 | / | / | 236.17 | 65 | 1.000 |
| 3 | BLMQ 2 | 3~4 | / | / | 136.46 | 65 | 1.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 518.92 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 70.52 | 65 | 1.000 |
| 2 | BLMQ | 1~4 | / | / | 402.06 | 65 | 1.000 |
| 3 | BLMQ | 1 | / | / | 67.02 | 65 | 1.000 |
| 4 | BLMQ 2 | 2 | / | / | 67.02 | 65 | 1.000 |
| 5 | C1515 | 1~4 | 12 | 2.25 | 27.00 | 18 | 1.900 |
| 6 | C2115 | 1~4 | 24 | 3.15 | 75.60 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 709.23 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.130 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 70.59 | 65 | 1.000 |
| 2 | BLMQ | 1~4 | / | / | 1351.31 | 65 | 1.000 |
| 3 | C2115 | 1~2 | 7 | 3.15 | 22.05 | 18 | 1.900 |
| 4 | C2415 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1447.55 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.016 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 162.20 | 65 | 夏0.026 冬0.001 | 中置遮阳 | － | 0.008~0.378 |
| 2 | BLMQ | 1~4 | / | / | 236.49 | 65 | 夏0.024 冬0.010 | 中置遮阳 | － | 0.016~0.378 |
| 3 | C2115 | 1~3 | 16 | 3.15 | 50.40 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.915~0.919 | 0.275~0.276 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 449.09 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.211 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 146.28 | 65 | 夏0.003 冬0.004 | 中置遮阳 | － | 0.004~0.378 |
| 2 | BLMQ | 1~4 | / | / | 236.17 | 65 | 夏0.119 冬0.110 | 中置遮阳 | － | 0.114~0.378 |
| 3 | BLMQ 2 | 3~4 | / | / | 136.46 | 65 | 夏0.378 冬0.378 | 中置遮阳 | － | 0.378 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 518.92 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.232 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 70.52 | 65 | 夏0.018 冬0.006 | 中置遮阳 | － | 0.011~0.195 |
| 2 | BLMQ | 1~4 | / | / | 402.06 | 65 | 夏0.043 冬0.044 | 中置遮阳 | － | 0.043~0.378 |
| 3 | BLMQ | 1 | / | / | 67.02 | 65 | 0.378 | 百叶遮阳0 | 0.153~0.156 | 0.058~0.059 |
| 4 | BLMQ 2 | 2 | / | / | 67.02 | 65 | 夏0.378 冬0.378 | 中置遮阳 | － | 0.378 |
| 5 | C1515 | 1~4 | 12 | 2.25 | 27.00 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.903~0.907 | 0.271~0.272 |
| 6 | C2115 | 1~4 | 24 | 3.15 | 75.60 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.914~0.916 | 0.274~0.275 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 709.23 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.273 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 70.59 | 65 | 夏0.012 冬0.002 | 中置遮阳 | － | 0.006~0.180 |
| 2 | BLMQ | 1~4 | / | / | 1351.31 | 65 | 夏0.040 冬0.031 | 中置遮阳 | － | 0.043~0.377 |
| 3 | C2115 | 1~2 | 7 | 3.15 | 22.05 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.177~0.912 | 0.053~0.274 |
| 4 | C2415 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 0.300 |  | 0.894 | 0.268 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1447.55 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.181 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 449.09 | 1.10 | 0.21 | 0.52 | K≤2.10, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 518.92 | 1.00 | 0.23 | 0.60 | K≤2.10, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 709.23 | 1.13 | 0.27 | 0.43 | K≤2.20, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 1447.55 | 1.02 | 0.18 | 0.88 | K≤1.80, SHGC≤0.20 | 满足 |
| 综合平均 |  | 3124.78 | 1.05 | 0.21 | 0.62 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 449.09 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 518.92 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 709.23 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 1447.55 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1082(最不利房间) | 普通办公室 |  | 幕墙 | BLMQ | 0.50 | 有可开启窗扇 |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 8 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。