建筑日平均用水量计算书

建筑平均日用水量计算书

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

编制日期：2026年03月25日

一、计算依据

1.《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019

2.《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010

3.《安徽省生活用水定额》（2023版）

4.项目建筑专业图纸、户型统计及居住人口数据

二、基础参数

项目 数值 说明

建筑类型 多层住宅 6层砖混结构，共4栋

总户数 120户 平均每户3人

居住总人口 360人 120户 × 3人/户

生活用水定额 120 L/(人·d) 安徽省住宅用水定额，节水型器具工况

未预见用水及管网漏损系数 1.10~1.15 取1.12

、校核与说明

1.节水校核：本项目采用一级水效节水器具，实际用水定额较规范推荐值（130~150 L/(人·d)）降低约8%，符合节水要求。

2.时变化系数：时变化系数 K_h = 2.5，则最高日最大时用水量

满足小区给水泵及管网设计能力。

3.非传统水源利用：若计入雨水/中水回用（日均约10 m³/d），则市政自来水日均消耗量可降至约38.38 m³/d，进一步降低水资源消耗。

五、结论

本项目建筑平均日生活用水量为 48.38\立方米每（含未预见用水及管网漏损），符合《建筑给水排水设计标准》及节水规范要求，可作为给水系统设计、水资源利用方案编制的依据。