建筑设备自动化系统运行分析报告

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

报告周期：2026年01月01日—2026年03月25日

编制日期：2026年03月25日

一、系统概况

本项目建筑设备管理系统（BAS）覆盖以下子系统：

- 给排水系统（水泵、水箱、水表计量）

- 通风与空调系统（新风机组、排风机）

- 公共照明系统（楼道、公共区域）

- 安防与环境监测系统（CO₂、PM2.5、温湿度）

系统具备自动监控、远程控制、数据采集、异常报警功能，实现设备高效运行与能耗优化。

二、运行记录统计

1. 设备运行率

子系统 设计运行时间（h） 实际运行时间（h） 运行率 状态

给排水系统 2160 2145 99.3% ✅ 正常

通风系统 1440 1428 99.2% ✅ 正常

公共照明系统 2160 2155 99.8% ✅ 正常

环境监测系统 2160 2160 100% ✅ 正常

2. 报警与故障统计

故障类型 发生次数 处理时长 解决率

水泵过载报警 2 ≤30min 100%

通风机组故障 1 ≤1h 100%

照明回路异常 3 ≤20min 100%

环境监测传感器离线 1 ≤15min 100%

三、运行分析

1. 功能有效性分析

- 自动监控：系统实时采集设备运行参数（电流、电压、温度、流量、环境数据），监控覆盖率100%，数据采集频率1次/5min，满足自动监控要求。

- 远程控制：可远程启停水泵、风机、照明回路，控制响应延迟≤2s，操作成功率100%。

- 异常报警：故障/异常发生后，系统在5s内推送报警信息至运维终端，故障平均处理时长≤40min，保障设备连续运行。

- 数据存储：运行数据自动存储至服务器，存储周期≥1年，可追溯查询，满足运维分析需求。

2. 能耗与效率分析

- 与改造前人工管理模式相比：

- 公共照明能耗降低 22%（通过光感+人体感应自动控制）

- 水泵运行能耗降低 18%（通过变频控制+按需启停）

- 通风系统能耗降低 15%（根据CO₂浓度自动调节风量）

- 设备平均无故障工作时间（MTBF）≥1200h，可靠性良好。

3. 问题与优化

- 存在问题：个别传感器信号受干扰导致短暂离线，夜间照明控制逻辑可进一步优化。

- 优化措施：

1.对干扰区域传感器增加屏蔽措施，提升信号稳定性。

2.调整夜间照明控制策略，进一步降低无效能耗。

3.定期开展系统维护，确保数据采集与控制功能稳定。