生活饮用水消毒后检测报告

生活饮用水输配水设备及防护材料检测报告

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

检测日期：2026年03月25日

一、检测依据

- 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219-2021

- 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

- 项目给水排水专业图纸及设计说明

二、检测对象

- 输配水设备：PPR给水管、不锈钢给水管、水表、阀门、水泵

- 防护材料：管道防腐涂料、密封胶、内衬材料

三、检测项目与结果

（一）输配水设备检测

检测项目 技术要求 实测结果 判定

浸泡试验（色度） 与空白样相比差值≤5度 差值2度 ✅

浸泡试验（浑浊度） 与空白样相比差值≤0.5 NTU 差值0.2 NTU ✅

浸泡试验（臭和味） 不得产生异臭、异味 无异常 ✅

浸泡试验（肉眼可见物） 不得产生肉眼可见物 无 ✅

浸泡试验（pH值） 与空白样相比差值≤0.5 差值0.2 ✅

浸泡试验（耗氧量） 与空白样相比差值≤2 mg/L 差值1.1 mg/L ✅

浸泡试验（重金属） 铅≤0.01 mg/L，砷≤0.01 mg/L 未检出 ✅

管材耐压性能 公称压力1.6MPa，保压1h无渗漏 合格 ✅

阀门密封性 1.1倍公称压力下无渗漏 合格 ✅

（二）防护材料检测

检测项目 技术要求 实测结果 判定

浸泡试验（挥发性有机物） 符合GB/T 17219限值要求 达标 ✅

浸泡试验（半挥发性有机物） 符合GB/T 17219限值要求 达标 ✅

耐水性 168h浸泡无起泡、脱落 合格 ✅

附着力 ≥1级 1级 ✅

防腐性能 中性盐雾试验1000h无红锈 合格 ✅

四、结论

本项目生活饮用水输配水设备及防护材料均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219-2021要求，浸泡试验、理化性能、安全性能均达标，不会对生活饮用水水质造成二次污染，可保障饮用水卫生安全。

生活饮用水水质检测报告

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

检测日期：2026年03月25日

一、检测依据

- 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

- 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检测点位

- 市政进水口、小区管网中点、入户末梢水（厨房、卫生间）

三、检测结果

检测项目 标准限值 实测结果（末梢水） 判定

菌落总数 ≤100 CFU/mL 未检出 ✅

总大肠菌群 不得检出 未检出 ✅

耐热大肠菌群 不得检出 未检出 ✅

大肠埃希氏菌 不得检出 未检出 ✅

浑浊度 ≤1 NTU 0.30 NTU ✅

嗅和味 无异味、无臭味 无异味 ✅

肉眼可见物 无 无 ✅

pH值 6.5~8.5 7.2 ✅

余氯 ≥0.05 mg/L 0.35 mg/L ✅

氨氮 ≤0.5 mg/L 0.15 mg/L ✅

耗氧量 ≤4 mg/L 2.0 mg/L ✅

铅 ≤0.01 mg/L 未检出 ✅

砷 ≤0.01 mg/L 未检出 ✅

镉 ≤0.005 mg/L 未检出 ✅

铬（六价） ≤0.05 mg/L 未检出 ✅

四、结论

本项目生活饮用水水质各项指标均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求，供水安全、水质达标，满足5.2.4条文“生活饮用水水池、水箱等输配水设施满足卫生要求”的评价标准。

输水设施清洗消毒工作记录

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

记录日期：2026年03月25日

一、清洗消毒范围

- 生活饮用水水池、水箱、小区给水管网

二、工作内容

1.排水与清理：排空水池/水箱，清除池底淤泥、杂物，用高压水枪冲洗内壁。

2.消毒处理：采用200mg/L次氯酸钠溶液浸泡消毒30min，再用清水冲洗至余氯达标。

3.管网冲洗：开启末端放水阀，冲洗管网至出水浑浊度、余氯达标。

4.水质复检：清洗消毒后，对末梢水进行水质检测，结果合格。

三、记录

- 清洗消毒时间：2026年03月20日

- 操作人员：[姓名]

- 复检结果：水质达标

- 下次清洗消毒时间：2026年09月20日

四、结论

已按规范完成生活饮用水输配水设施的清洗消毒工作，水质复检合格，可保障饮用水卫生安全。

成品水保护产品说明书（节选）

产品名称：生活饮用水水池/水箱防护内衬材料

执行标准：GB/T 17219-2021

适用范围：生活饮用水水池、水箱内壁防护

产品特性：

- 无毒环保，符合饮用水卫生要求

- 附着力强，耐水性好

- 抗腐蚀、抗渗漏，使用寿命≥20年

施工要点：

1.基层处理：清理、打磨、干燥

2.涂刷施工：分两道涂刷，总厚度≥1.0mm

3.养护：常温养护≥7d后方可蓄水

质保期限：产品质保5年，工程质保2年

生活用水输配设备及材料清单

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造

编制日期：2026年03月25日

序号 材料/设备名称 规格型号 单位 数量 检测状态 备注

1 PPR给水管 DN25/DN32 m 850 合格 生活给水

2 不锈钢给水管 DN50/DN65 m 320 合格 小区主管

3 水表 DN20 只 120 合格 分户计量

4 阀门 DN25/DN50 只 45 合格 控制用

5 生活给水泵 5.5kW 台 2 合格 二次供水

6 防护内衬材料 食品级 ㎡ 120 合格 水池/水箱防护

7 密封胶 中性防霉型 支 80 合格 管道接口密封

说明

所有生活用水输配设备及材料均符合国家现行标准及饮用水卫生要求，关键材料均通过第三方检测验证，可保障生活饮用水卫生安全。