建筑节能设计报告书 居住建筑

设计编号：

| 工程地点 | ： | 安徽-马鞍山 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月21日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18132823895 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 规定性指标检查	3

3.1 工程材料	3

3.2 围护结构做法简要说明	4

3.3 体形系数	5

3.4 窗墙比	5

3.5 天窗	5

3.6 屋顶	5

3.7 外墙	6

3.8 架空或外挑楼板	8

3.9 隔热检查	8

3.10 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	9

3.11 分户墙	9

3.12 分户楼板	9

3.13 分户楼板	9

3.14 通往封闭空间的户门	9

3.15 通往非封闭空间或户外的户门	9

3.16 外窗	9

3.17 外窗热工	10

3.18 凸窗板	10

3.19 凸窗热工	10

3.20 外窗自然通风开口面积与所在房间地板面积比	10

3.21 外窗气密性	10

3.22 结露检查	10

3.23 规定性指标检查结论	12

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-马鞍山 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上79954820254㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |
| 建筑高度 | 18.0m |
| 计算建筑体积 | 239864460761.05 |
| 计算建筑外表面积 | 31993875734.12 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 砖混结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019

4. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) |  |
| 岩棉条复合板（tr10,0,a级） | 0.046 | 0.700 | 120.0 | 1220.6 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级) | 0.034 | 0.360 | 30.0 | 1747.2 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） | 0.035 | 0.360 | 18.0 | 2828.8 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 水泥砂浆 | 1.0 | 0.000 | － |  |
| 混合砂浆 | － | － | － |  |
| 钢筋混凝土 | 1.0 | 0.000 | － |  |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.0 | 0.000 | － |  |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 1.0 | 0.000 | － |  |
| 煤矸石空心砖 | 0.0 | 0.000 | － | 修正系数1.0 使用场合 墙体 |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | 0.0 | 0.000 | － | 修正系数=1.2 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.284,D=3.700)：（由上到下）

水泥砂浆＋c20细石混凝土(ρ=2300)＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级) 130mm＋轻骨料混凝土(找坡层)＋钢筋混凝土＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.741,D=4.536)：（由外到内）

水泥砂浆＋石墨匀质保温板（60型，A级）＋煤矸石空心砖＋混合砂浆 20mm

3. 热桥板：热桥板构造一 (K=0.893,D=3.782)：（由外到内）

水泥砂浆＋石墨匀质保温板（60型，A级）＋钢筋混凝土＋混合砂浆 20mm

4. 架空或外挑楼板：挑空楼板构造一 (K=0.672,D=2.426)：（由上到下）

水泥砂浆＋石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） 15mm＋钢筋混凝土＋水泥砂浆＋岩棉条复合板（tr10,0,a级） 40mm＋混合砂浆 20mm

5. 通往封闭空间的户门：金属框—保温门（多功能门） (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K

6. 通往非封闭空间或户外的户门：保温门（多功能门） (K=1.972)：

传热系数1.972W/㎡.K

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 31993875734.12 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 239864460761.05 |
| 体形系数 | 0.13 |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.2.1条 |
| 标准要求 | 建筑的体形系数应符合表4.2.1的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2~6 | 15.000 | 79954820253.68 | 16002911677.06 | 239864460761.05 |
| 屋顶 | － | － | 15990964057.06 | － |
| 合计 | 18.00 | 79954820253.68 | 31993875734.12 | 239864460761.05 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 3222669.65 | 0.00 | 0.45 | 不需要 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 3222669.65 | 0.00 | 0.30 | 不需要 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 2751135.02 | 0.00 | 0.20 | 不需要 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 2751135.02 | 0.00 | 0.20 | 不需要 |
| 标准依据 |  | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 单一朝向窗墙比不超过限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | － | － | － | － | － | － |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | － | － | － | － | － | － |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级) | 130 | 0.034 | 0.360 | 1.20 | 3.186 | 1.376 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | － | － | － | － | － | － |
| 混合砂浆 | 20 | － | － | － | － | － |
| 各层之和∑ | 150 | － | － | － | 3.370 | 3.700 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 463.40(重质结构) |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.2.4、4.2.5、5.0.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.4、4.2.5的规定(K≤0.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | － | － | － | － | － | － |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | － | － | － | － | － | － |
| 煤矸石空心砖 | － | － | － | － | － | － |
| 混合砂浆 | 20 | － | － | － | － | － |
| 各层之和∑ | 20 | － | － | － | 1.200 | 4.536 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 325.30(重质结构) |  |  |  |  |  |

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | － | － | － | － | － | － |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | － | － | － | － | － | － |
| 混合砂浆 | 20 | － | － | － | － | － |
| 各层之和∑ | 20 | － | － | － | 0.970 | 3.782 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 545.30(重质结构) |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 3093751.61 | 0.960 | 0.74 | 4.54 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 128906.79 | 0.040 | 0.89 | 3.78 | 0.70 |
| 合计 |  | 3222658.40 | 1.000 | 0.75 | 4.51 | 0.70 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 3093752.36 | 0.960 | 0.74 | 4.54 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 128906.79 | 0.040 | 0.89 | 3.78 | 0.70 |
| 合计 |  | 3222659.15 | 1.000 | 0.75 | 4.51 | 0.70 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 2641061.26 | 0.960 | 0.74 | 4.54 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 110045.41 | 0.040 | 0.89 | 3.78 | 0.70 |
| 合计 |  | 2751106.67 | 1.000 | 0.75 | 4.51 | 0.70 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 2641069.66 | 0.960 | 0.74 | 4.54 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 110045.41 | 0.040 | 0.89 | 3.78 | 0.70 |
| 合计 |  | 2751115.07 | 1.000 | 0.75 | 4.51 | 0.70 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 11469634.89 | 0.960 | 0.74 | 4.54 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 477904.39 | 0.040 | 0.89 | 3.78 | 0.70 |
| 合计 |  | 11947539.29 | 1.000 | 0.75 | 4.51 | 0.70 |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.2.4、4.2.5、5.0.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.4、4.2.5的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | － | － | － | － | － | － |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） | 15 | 0.035 | 0.360 | 1.20 | 0.357 | 0.154 |
| 钢筋混凝土 | － | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | － | － | － | － | － | － |
| 岩棉条复合板（tr10,0,a级） | 40 | 0.046 | 0.700 | 1.00 | 0.870 | 0.609 |
| 混合砂浆 | 20 | － | － | － | － | － |
| 各层之和∑ | 75 | － | － | － | 1.339 | 2.426 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.2.4、4.2.5、5.0.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.4、4.2.5的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性 指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 外墙（填充墙） | 东 | 0.74 | 4.54 | 325 | 2641061.26 | － | 39.00 | 无需验算 |
| 填充墙构造一 | 外墙（填充墙） | 西 | 0.74 | 4.54 | 325 | 2641069.66 | － | 39.00 | 无需验算 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.28 | 3.70 | 463 | 15334487428.20 | － | 39.00 | 无需验算 |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.6.1条和《民用建筑热工设计规范》(GB50176) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

本工程无此项围护结构

分户墙

本工程无此项围护结构

分户楼板

本工程无此项围护结构

分户楼板

本工程无此项围护结构

通往封闭空间的户门

| 序号 | 构造名称 | 传热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属框—保温门（多功能门） | 2.00 |  |
| 标准依据 |  | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.2.4、4.2.5条 |  |
| 标准要求 |  | K应满足表4.2.4、4.2.5的规定(K≤2.40) |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

通往非封闭空间或户外的户门

| 序号 | 构造名称 | 传热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温门（多功能门） | 1.97 |  |
| 标准依据 |  | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.2.4、4.2.5条 |  |
| 标准要求 |  | K应满足表4.2.4、4.2.5的规定(K≤2.00) |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

外窗

本工程无此项围护结构

外窗热工

本工程无此项围护结构

凸窗板

本工程无此项围护结构

凸窗热工

本工程无此项围护结构

外窗自然通风开口面积与所在房间地板面积比

| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.3.1条 |
| --- | --- |
| 标准要求 | 卧室、起居室(厅)、明卫生间不小于8%；厨房不小于1/10，且不得小于0.6㎡ |
| 结论 | 满足 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.2.3条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）的6级 |
| 结论 | － |

结露检查

环境参数

| 计算地点 | 安徽-马鞍山 |
| --- | --- |
| 室外相对湿度(%) | 72.00 |
| Ti 室内计算温度(℃) | 18 |
| 室内相对湿度(%) | 60 |
| Te.min 累年最低日平均温度(℃) | -4.50 |
| Tw 采暖室外计算温度(℃) | -0.70 |
| Ri内表面换热阻((㎡·K)/W) | 0.11 |

检查项(最不利构造)

热桥板：热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | 60 | 0.060 | 1.578 | 1.20 | 0.833 | 1.58 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.96 |
| 混合砂浆 | 20 | － | － | － | 0.000 | 0.00 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 0.970 | 3.782 |
| 传热阻Ro=0.11+∑R | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.3tw+0.7te.min | -3.36 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 15.58 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.6.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

挑空楼板：挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） | 15 | 0.035 | 0.360 | 1.20 | 0.357 | 0.15 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.18 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 岩棉条复合板（tr10,0,a级） | 40 | 0.046 | 0.700 | 1.00 | 0.870 | 0.61 |
| 混合砂浆 | 20 | － | － | － | 0.000 | 0.00 |
| 各层之和∑ | 235 | － | － | － | 1.339 | 2.426 |
| 传热阻Ro=0.11+∑R | 1.34 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.3tw+0.7te.min | -3.36 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 16.25 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.6.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 架空或外挑楼板 | 满足 |  |
| 7 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 8 | 通往封闭空间的户门 | 满足 |  |
| 9 | 通往非封闭空间或户外的户门 | 满足 |  |
| 10 | 外窗自然通风开口面积与所在房间地板面积比 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 结露检查 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□结论：本工程节能设计各项指标均满足《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019的规定,节能设计符合要求。