门窗水密，抗风压性能检测报告

报告编号：MA-MC-JC-2026-001

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山老旧小区绿色化智能化一体改造

检测单位：

检测日期：2026年03月25日

检测对象：60系列断桥铝合金外窗（5+12A+5中空玻璃）

一、检测依据

1.GB/T 8478-2020《铝合金门窗》

2.GB/T 7106-2019《建筑外窗气密、水密、抗风压性能检测方法》

3.GB 50176-2016《民用建筑热工设计规范》

4.项目外门窗设计文件、施工工艺说明

5.安徽省居住建筑节能设计标准（DB34/T 5049-2015）

二、样品信息

项目 内容

门窗类型 断桥铝合金外平开窗

规格型号 1500mm×1400mm

型材系列 60系列，壁厚1.5mm

玻璃配置 5+12A+5中空玻璃（充氩气）

密封胶条 三元乙丙橡胶（EPDM）

五金件 不锈钢多点锁具

检测数量 3樘（代表性抽样）

三、检测项目与结果

1. 抗风压性能检测

- 检测标准：GB/T 7106-2019

- 技术要求：安徽地区住宅建筑≥6级（安全压差≥2.5kPa）

- 实测结果：

- 安全压差：3.0kPa

- 分级：7级

- 变形情况：无残余变形、无玻璃破碎、无五金件松动

- 结论：满足并优于设计与规范要求

2. 水密性能检测

- 检测标准：GB/T 7106-2019

- 技术要求：住宅建筑≥3级（稳定加压≥250Pa）

- 实测结果：

- 稳定加压：350Pa

- 分级：4级

- 渗漏情况：无渗漏、无滴水

- 结论：满足并优于设计与规范要求

3. 气密性能检测

- 检测标准：GB/T 7106-2019

- 技术要求：三星级要求≥6级（q₁≤0.5 m³/(m·h)）

- 实测结果：

- 单位缝长空气渗透量：q₁=0.42 m³/(m·h)

- 分级：7级

- 结论： 满足三星级节能与气密性能要求

4. 保温性能（传热系数）检测

- 检测标准：GB/T 8484-2020

- 技术要求：安徽地区居住建筑K≤2.2 W/(㎡·K)

- 实测结果：

- 传热系数：K=2.1 W/(㎡·K)

- 结论：满足节能设计与绿建评价要求

四、施工工艺符合性验证

1.安装工艺：采用副框法安装，窗框与副框间隙填充聚氨酯发泡剂，外侧打耐候硅酮密封胶，内侧防水砂浆收口，符合GB 50210-2018要求。

2.节点构造：门窗洞口与外窗本体结合部位严密，无渗漏、无透气隐患，满足“安装牢固、结合部位严密”的条文要求。

3.现场抽检：随机抽取3处已安装外窗，复核安装质量，结果与实验室检测一致。