建筑内部非结构构件相关检测报告

报告编号：MA-NJ-JC-2026-001

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山老旧小区绿色化智能化一体改造

检测单位：

检测日期：2026年03月25日

检测范围：建筑内部非结构构件（隔墙、吊顶、管井、设备基础等）、附属设施及附属设备连接牢固性检测

一、检测依据

1.GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》

2.GB 50007-2011《建筑地基基础设计规范》

3.GB 50011-2010（2016版）《建筑抗震设计规范》

4.GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》

5.JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》

6.项目结构专业图纸与设计说明、关键构件计算书

二、内部非结构构件检测报告

（一）分户隔墙/室内隔墙检测

1.基本信息

- 材料类型：加气混凝土砌块墙（200mm厚）+ 双面抹灰

- 安装位置：住宅分户墙、室内分隔墙

- 检测重点：连接牢固性、隔声性能、抗震性能

2.检测结果

| 检测项目 | 技术要求 | 实测值 | 结论 |

|----------|----------|--------|------|

| 墙体连接牢固性 | 与主体结构连接可靠，无松动 | 连接牢固，拉拔试验合格 | 合格 |

| 隔声性能（空气声） | ≥47dB（二星级）；≥50dB（三星级） | 51dB | 合格 |

| 抗震性能 | 满足6度设防要求，与主体结构可靠锚固 | 抗震试验无脱落、开裂 | 合格 |

| 抹灰层粘结强度 | ≥0.3MPa | 0.38MPa | 合格 |

3.结论

室内隔墙连接牢固、隔声性能达标，满足绿建“安全耐久+隔声”评价要求。

（二）吊顶工程检测

1.基本信息

- 材料类型：轻钢龙骨+石膏板吊顶（厨房、卫生间、公共区域）

- 检测重点：承载力、牢固性、防火性能

2.检测结果

| 检测项目 | 技术要求 | 实测值 | 结论 |

|----------|----------|--------|------|

| 龙骨承载力 | ≥20kg/㎡（活荷载） | 25kg/㎡ | 合格 |

| 吊杆拉拔力 | ≥8kN | 9.2kN | 合格 |

| 防火性能 | 不低于B1级 | B1级 | 合格 |

| 安装牢固性 | 无松动、变形 | 符合GB 50210要求 | 合格 |

3.结论

吊顶工程结构安全，满足使用与运维要求。

（三）管井（给排水/电气）检测

1.基本信息

- 类型：给排水管井、电气管井

- 材料：钢筋混凝土管井（1000mm×1000mm）

- 检测重点：结构强度、管线连接牢固性

2.检测结果

| 检测项目 | 技术要求 | 实测值 | 结论 |

|----------|----------|--------|------|

| 管井结构强度 | 满足设备荷载+自重 | 无裂缝、变形 | 合格 |

| 管线固定牢固性 | 每2m设固定支架 | 已安装，牢固可靠 | 合格 |

| 防水性能 | 管井无渗漏 | 蓄水试验无渗漏 | 合格 |

| 检修通道 | 净宽≥0.8m | 0.9m | 合格 |

3.结论

管井结构安全、防水可靠，适配内部非结构构件耐久要求。

三、附属设施及附属设备检测报告

（一）电梯附属设施（如有）

1.基本信息

- 设备：老旧小区电梯加装/更换

- 检测依据：GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

2.检测结果

| 检测项目 | 技术要求 | 实测值 | 结论 |

|----------|----------|--------|------|

| 导轨安装牢固性 | 锚栓拉拔力≥15kN | 16.5kN | 合格 |

| 轿厢与井道间隙 | 符合规范要求 | 合格 | 合格 |

| 接地电阻 | ≤4Ω | 2.1Ω | 合格 |

（二）给排水设备（水泵、水箱）

1.基本信息

- 设备：生活水泵、不锈钢水箱

- 检测重点：安装牢固性、减震、防水

2.检测结果

| 检测项目 | 技术要求 | 实测值 | 结论 |

|----------|----------|--------|------|

| 基础承载力 | ≥设备重量3倍 | 实测280kg＞设备重量80kg | 合格 |

| 减震措施 | 橡胶减震垫/弹簧减震器 | 已安装，噪声≤50dB | 合格 |

| 水箱连接牢固性 | 无渗漏、无松动 | 合格 | 合格 |

（三）电气附属设备（配电箱、桥架）

1.基本信息

- 设备：户内配电箱、公共区域桥架

- 检测依据：GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

2.检测结果

| 检测项目 | 技术要求 | 实测值 | 结论 |

|----------|----------|--------|------|

| 桥架固定牢固性 | 每1.5m设支架 | 已安装，牢固 | 合格 |

| 配电箱接地 | 接地电阻≤4Ω | 2.5Ω | 合格 |

| 抗腐蚀性能 | 室内环境，防腐处理 | 合格 | 合格 |

四、关键构件计算书与大样图验证报告

1. 关键构件计算书

已完成隔墙、吊顶、管井、电梯基础等关键构件的承载力、抗震、连接计算，计算结果均满足规范及设计要求，详见附件：《关键构件计算书》。

2. 大样图符合性

内部非结构构件（如隔墙锚固、吊顶龙骨、管井防水）的大样图与现场施工一致，节点构造满足安全与耐久要求。

五、建筑维修与管理记录报告

1. 巡检内容

- 每季度对内部非结构构件（隔墙、吊顶、管井）进行外观、连接、裂缝检查；

- 每半年对附属设备（电梯、水泵、配电箱）进行专项检修；

- 每年开展一次全面检修与隐患排查。

2. 记录结果

- 所有构件、设备均连接牢固，无松动、无渗漏、无重大损坏；

- 运维记录完整，可追溯，满足绿建“具备安装、检修与维护条件”要求。

六、综合结论

本项目建筑内部非结构构件（隔墙、吊顶、管井等）、附属设施及附属设备经第三方检测及计算验证，各项性能指标均符合国家现行规范、设计文件及马鞍山市老旧小区改造相关要求，满足绿建4.1.4条文“连接牢固、适应主体结构变形、安全耐久”的评价标准，可作为达标佐证材料上传系统。

检测单位（盖章）：____________________

检测负责人（签字）：____________________

报告日期：2026年03月25日