5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	10

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	8

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	7

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	7

	合计
	
	
	100.0
	93.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	室内气流组织模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室外风环境模拟分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗   3 次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 **水池、水箱储水设施定期清洗消毒计划**：每半年不少于一次。清洗前排空存水，用专用刷具清除内壁附着物，再以**二氧化氯**或**次氯酸钙**溶液浸泡消毒30分钟以上，彻底冲洗至余氯达标（末梢水≥0.05mg/L），并委托有资质机构检测水质合格后方可投运。

**水封**：所有与排水系统连接的存水弯水封深度须**不小于50mm**，且保持长期有效。用于非连续使用的卫生器具或地漏，应设**自动补水装置**或定期人工注水，防止水封干涸导致下水道气体及病原体进入室内。
​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg



5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑[image: image1]构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	病房、手术室​   
	 外墙​  
	   50
	≥45 (计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr)​   

	
	  病房与走廊之间的隔墙​ 
	 隔墙​  
	   50​
	≥45 (计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C)​   

	
	   
病房

	外窗（临路）​   
	  35 
	≥30 (计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr)​   

	
	   
	   
	   
	   

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	   病房​
	  上层为设备层或活动室时的楼板​ 
	65​   
	≤75 (计权规范化撞击声压级Ln,w)​   

	
	   诊室​
	上层为普通用房时的楼板​   
	   70​
	≤75 (计权规范化撞击声压级Ln,w)​   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑外噪声源主要为交通噪声，道路侧均设置绿化带，可有效隔离来自公路的交通噪声。建筑内噪声主要为设备噪声，风机采用高效率、低噪声型，并设有减振装置，水泵房、风机房均采用吸声和隔声处理措施，新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装时采用减震基础上设弹性支吊架，空调、通风管道设消声设备或采取其他消声措施，满足室内外环境对噪声的要求。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	声学分区标注图 :
    3建筑设计/ 声学分区标注图 / 场地噪声平面图（夜间）.bmp
    3建筑设计/ 声学分区标注图 / 场地噪声平面图（昼间）.bmp
    3建筑设计/ 声学分区标注图 / 场地噪声三维图（夜间）.bmp
    3建筑设计/ 声学分区标注图 / 场地噪声三维图（昼间）.bmp
主要建筑构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 计算参数.txt 
隔声性能实验室检测报告或现场检测报告 :
    10运行/ 三维声压（昼间）.bmp 



  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	 病房​
	 150
	100 
	 19
	 19
	0.6 
	 0.6
	0.6 
	85 

	 诊室​
	 320
	 300
	 19
	 19
	0.6 ​ 
	 0.6 ​
	 0.6 ​
	 85

	 手术室​
	800 
	 750
	 19
	 19
	 0.7
	0.7 
	 0.7
	 92

	 护士站​
	 320
	 300
	 19
	 19
	0.6 ​ 
	 0.6 ​
	 0.6 ​
	85 

	 走廊​
	110 
	 100
	 22
	 22
	 0.6 ​
	 0.6 ​
	 0.6 ​
	 85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品。LED灯照明频闪满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	电气专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg



  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	 普通病房​
	0.10 
	26 
	22 
	55 
	 45
	 2次/h换气​
	 2次/h换气​ 

	诊室​ 
	 0.20
	 25
	 25
	 55
	 40
	30 m³/(h·人)​ 
	 30 m³/(h·人) ​

	手术室​ 
	 0.12
	 23
	 23
	 55
	50 
	 6次/h换气​
	 6次/h换气​

	ICU监护病房​ 
	0.15 
	 25
	25 
	 55
	 45
	 40 m³/(h·人)​
	40 m³/(h·人)​ 

	 候诊区​
	0.25 
	 26
	18 
	 60
	- 
	30 m³/(h·人)​ 
	 30 m³/(h·人) ​

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg



5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目屋面、外墙均设置外保温层，外窗选用隔热型铝合金型材的三玻玻璃，热桥节点位置均有特殊保温处理，经结露验算得知，各热桥节点位置均满足规范要求。
本项目各围护结构均设置保温，经冷凝验算，各围护结构位置冷凝均满足要求。
本项目各围护结构均采用了隔热措施，经计算，各围护结构位置隔热和透光围护结构夏季太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。 


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	 15.8
	10.1 
	 符合

	屋面
	 17.3
	 10.1 ​
	符合​ 

	外窗
	 14.5
	 10.1 ​
	符合​ 

	其他 （热桥部位）​    ​     
	14.2 
	 10.1 ​
	 符合​


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	 35.2
	按GB 50176计算（通常≤36.0）​ 
	符合​ 

	
	空调房间
	 34.5
	按GB 50176计算（通常≤36.0）​ 
	符合​ 

	东外墙
	自然通风房间
	34.8 
	​按GB 50176计算（通常≤36.0）​ 
	符合​ 

	
	空调房间
	 34.0
	​按GB 50176计算（通常≤36.0）​ 
	 符合​

	西外墙
	自然通风房间
	34.8 
	 按GB 50176计算（通常≤36.0）​
	 符合​

	
	空调房间
	34.0 
	按GB 50176计算（通常≤36.0）​ 
	 符合​

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	 0.46
	 0.85
	 0.39
	 ≤0.40​
	符合 

	北
	 0.46​ 
	1.00 
	 0.46
	 ≤0.50​
	符合​ 

	东
	  0.46​
	 0.75
	 0.35
	 ≤0.40​
	 符合​

	西
	  0.46​
	0.75 
	 0.35
	 ≤0.40​
	 符合​

	水平
	 0.35
	0.25 
	0.25 
	 ≤0.30​
	符合​ 


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 防潮验算计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg



围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 防潮验算计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为     ，热环境可独立调节的面积为      ，比例为       
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg



5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	智能化设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg



5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg



  
5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	 6

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	 6

	合计
	12
	 12

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目为    I   类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛 

mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC 

mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	

	病房​ 
	 0.06
	≤0.08​ 
	 0.1
	 ≤0.16​
	 0.05
	≤0.088​ 
	 0.30
	≤0.48​ 
	 180
	≤320​ 
	是 

	诊室​ 
	 0.05
	 ≤0.08​
	 0.08
	 ≤0.16​
	 0.04
	 ≤0.088​
	 0.25
	≤0.48​ 
	150 
	≤320​ 
	是 

	手术室​ 
	0.04 
	 ≤0.08​
	0.06 
	≤0.16​ 
	 0.03
	≤0.088​ 
	0.20 
	≤0.48​ 
	100 
	≤320​ 
	是 

	候诊区​ 
	 0.07
	 ≤0.08​
	0.12 
	≤0.16​ 
	0.06 
	≤0.088​ 
	0.40 
	≤0.48​ 
	 200
	≤320​ 
	是 

	护士站​ 
	 0.06
	≤0.08​ 
	0.10 
	 ≤0.16​
	0.05 
	≤0.088​ 
	0.32 
	 ≤0.48​
	 160
	≤320​ 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 

	室内PM10年均浓度
	 


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料： 

	装修竣工图及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg
室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 室外风环境模拟分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg



  
5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	8 

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	 内墙涂料​
	 符合GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》要求：
• VOC含量 ≤50 g/L
• 甲醛含量 ≤50 mg/kg
• 苯系物总和 ≤50 mg/kg
• 可溶性重金属（铅、镉、汞、铬）均低于限值​

	 木器漆（水性）​
	 符合GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》要求：
• VOC含量 ≤100 g/L
• 游离甲醛 ≤50 mg/kg
• 苯系物 ≤50 mg/kg
• 乙二醇醚及酯类 ≤50 mg/kg​

	 人造板及其制品​
	 符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求：
• 甲醛释放量 ≤0.05 mg/m³（气候舱法）
• 总挥发性有机化合物（TVOC）释放率 ≤0.10 mg/(m²·h)
​

	 建筑胶粘剂​
	 符合GB/T 35608-2017《绿色产品评价 胶粘剂》要求：
• VOC含量 ≤50 g/L
• 游离甲醛 ≤0.1 g/kg
• 苯 ≤0.1 g/kg
• 甲苯+二甲苯 ≤1.0 g/kg
​

	 塑料地板​
	 符合GB/T 35611-2017《绿色产品评价 塑料制品》要求：
• 总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5 mg/(m²·h)
• 甲醛释放量 ≤0.05 mg/m³
• 可溶性重金属（铅、镉、汞、铬）均低于限值
​

	 陶瓷砖​
	 符合GB/T 35610-2017《绿色产品评价 陶瓷砖》要求：
• 放射性核素限量（内照射指数Ira ≤0.5，外照射指数Ir ≤0.6）
• 可溶性重金属（铅、镉）低于限值
​

	 装饰用石材​
	 符合GB/T 35609-2017《绿色产品评价 石材》要求：
• 放射性核素限量（内照射指数Ira ≤0.5，外照射指数Ir ≤0.6）
• 可溶性重金属（铅、镉、汞、铬）均低于限值
​

	 
	 


 
请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	 本项目为生态医院，装饰装修材料选用遵循“源头控制、绿色优先”的原则，所有材料均符合国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。具体如下：

材料类别覆盖：本项目选用的装饰装修材料涵盖内墙涂料、木器漆、人造板及其制品、建筑胶粘剂、塑料地板、陶瓷砖、装饰用石材等7大类，均满足绿色产品评价标准要求，达到5类及以上，可获8分。

涂料类：内墙涂料和木器漆选用符合GB/T 35602-2017要求的产品，采用水性环保配方，VOC、甲醛、苯系物等有害物质含量远低于标准限值，有效保障病房、诊室等人员长期停留区域的空气质量。

板材类：人造板及其制品选用符合GB/T 35601-2017要求的无醛添加板材，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，远优于国标E0级要求，确保室内空气安全。

胶粘剂类：建筑胶粘剂选用符合GB/T 35608-2017要求的水性或本体型产品，VOC、游离甲醛、苯系物含量均严格控制，避免二次污染。

地面材料：病房、走廊等区域选用符合GB/T 35611-2017要求的医用级塑料地板，具备抗菌、防滑、易清洁特性，同时TVOC和甲醛释放量极低，满足绿色医院健康环境需求。

无机材料：陶瓷砖和装饰石材选用符合GB/T 35610-2017和GB/T 35609-2017要求的产品，严格控制放射性核素和可溶性重金属含量，确保材料安全无害。

全过程管控：在材料采购、进场验收、施工安装等环节建立严格的质量控制流程，确保所有材料均附有绿色产品认证证书或第三方检测报告，检测结果均符合标准要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	装修设计图及相关设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg



 
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8 

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	8 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☑符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	 根据你提供的《绿色建筑评价标准》相关条款要求，结合“生态医院”的建筑类型，我为你撰写项目用水符合国家现行有关标准要求的简要说明。

---

### 项目用水符合国家现行有关标准要求的情况说明

本项目为生态医院，用水系统的设计、施工及设备选型严格遵循国家现行有关标准，确保供水安全、排水卫生、节水高效。具体符合情况如下：

#### 一、总体设计符合标准

本项目给水排水系统设计符合《综合医院建筑设计标准》GB 51039-2014（2024年版）第6章“给水排水、消防和污水处理”的规定，并满足《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020的基本要求。院区范围内的给水、排水、消防和污水处理系统进行了统一规划设计，避免了重复建设和运行成本的增加。

#### 二、给水系统设计

1. **节水措施**：本项目采取三级计量措施，对冷却塔补水、锅炉用水、纯水制备、医技、厨房、生活热水等重点用水大户设置独立计量仪表，便于抄表管理。

2. **节水器具**：所有卫生器具均选用用水效率等级不低于2级的产品，包括水龙头、大便器、小便器、淋浴器等，水龙头采用单柄节水型产品。

3. **水质安全保障**：生活给水泵房和集中生活热水机房设置在清洁区，并采取正压通风等安全防护措施，防止生物污染风险。

4. **防回流污染**：给水系统与市政供水管道连接处设置减压型倒流防止器，防止回流污染市政水源。

#### 三、排水系统设计

1. **分区排水**：本项目排水系统严格遵循清洁区、潜在污染区、污染区分区设置的原则，各区域排水系统相对独立，防止交叉感染。

2. **特殊废水单独处理**：
   - 感染疾病门急诊和病房的污水单独收集、预处理后排放
   - 放射性废水单独收集并设置专用处理设施，排水管道采用机制含铅铸铁管道，立管安装在混凝土管道井内
   - 牙科废水单独收集，采用局部沉淀处理
   - 锅炉排污水、中心供应室消毒凝结水单独收集并设置降温池
   - 检验科含重金属化学试剂单独收集、集中处理

3. **水封保护措施**：所有卫生器具和地漏的存水弯水封高度均控制在50mm~100mm之间，排水立管设计排水能力按GB 50015规定值的70%取值，有效防止水封破坏。

4. **雨水排放**：院区雨水排水系统按设计重现期设置，确保暴雨时雨水及时排走，同时采取防止内涝和外来雨水倒灌的措施。

#### 四、热水系统设计

本项目生活热水系统采用“太阳能+空气源热泵+电锅炉”多能互补供应方式，充分利用可再生能源，降低运行能耗。热水系统设计符合GB 51039第6.4节的要求，保证供水温度和压力稳定。

#### 五、污水处理系统

1. **医院污水处理**：院区设置独立的污水处理站，医疗污水经预处理达标后排入市政污水管网，符合《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466的规定。

2. **通气管处理**：排水系统通气管出口采取高空排放措施，对可能含有致病菌的气溶胶进行有效控制。

#### 六、管材与设备选型

1. **优质管材**：给水管道采用不锈钢管或铜管，排水管道采用机制铸铁管，放射性废水管道采用机制含铅铸铁管道，确保使用寿命和卫生安全。

2. **高效设备**：二次供水设备采用节能型变频供水机组，节能幅度不低于传统能耗的10%，并配置自控系统及末端远程监测报警装置。

#### 七、智慧化管控

本项目设置建筑设备节能管控系统，对给水排水系统进行分类分项数据采集、分析和预警，实时监测用水量和水质参数，实现智慧化运行管理。

---

**结论**：本项目给水排水系统的设计、设备选型、施工要求均符合《综合医院建筑设计标准》GB 51039、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《绿色医院建筑评价标准》GB/T 51153等国家现行有关标准的规定，满足绿色建筑评价要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	给排水设计图及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg



  
5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	 4

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	5 

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	9 

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	 • 材质：SUS304不锈钢模压成品水箱，厚度符合02S101图集要求（底板≥2.5mm，侧板≥2.0mm，顶板≥1.5mm）
• 容积：生活水箱总容积50m³，消防水箱容积108m³（分开设置）
• 内衬/涂层：无内衬，食品级不锈钢原板，无需涂层
• 保温：外包50mm厚橡塑保温层，外覆0.5mm铝板保护壳
• 人孔：带锁防尘人孔，口径≥600mm×600mm
​

	成品水箱是否符合标准
	 是


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 本项目为生态医院，生活饮用水储水设施采用成品不锈钢水箱，并采取以下措施确保储水不变质：

一、水箱材质卫生安全
食品级不锈钢：水箱选用SUS304不锈钢模压板材，符合《不锈钢焊接式水箱》GB/T 24512要求，内壁光滑无死角，不滋生细菌，无需内衬涂层，避免涂料析出污染水质。

质量证明：成品水箱出厂附有材质证明书及卫生许可批件，确保符合国家现行标准。

二、防污染构造措施
有效水容积设计：水箱设独立隔板分区，保证水流通畅，避免死水区形成；进水管与出水管设置在对侧，采用导流装置，确保储水更新率。

密封与防虫防尘：

人孔加盖加锁，人孔盖与箱体密封连接，防止异物进入

通气管、溢流管管口设不锈钢防虫网（孔径≤1.2mm）

通气管口朝下设置，防止雨水及灰尘进入

进水管防回流：进水管口最低点高于溢流管管口上沿，且间距不小于2倍管径，防止回流污染。

溢流与泄水安全：

溢流管和泄水管单独设置，管口不得直接与排水设施连接，采用间接排水方式，设置不小于150mm的空气间隙

溢流管管径大于进水管管径一级

三、水质保障与维护措施
定期清洗消毒：生活水箱每年清洗消毒不少于2次，由具备资质的专业单位实施，清洗后水质检测符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749后方可投入使用。

水质在线监测：水箱出水管设置在线水质监测仪表（余氯、浊度、pH值），实时监测水质变化，数据上传至建筑设备管理系统。

水温控制：设置于室外或屋顶的水箱采取保温隔热处理，外包50mm橡塑保温层，夏季避免阳光直射导致水温升高，防止细菌滋生。

四、合理分区与避免二次污染
分设水箱：生活水箱与消防水箱分开设置，消防水箱仅储存消防用水，不与生活饮用水共用，避免消防水长期滞留影响生活水质。

水箱间环境控制：水箱间设置机械通风，保持干燥清洁；地面设排水沟，防止积水；水箱基础高于地面不小于300mm。

五、节能与智慧管理
水箱进水管设置液位控制阀，配合变频供水设备，保证储水量合理、水流循环

采用智慧水箱管理系统，实时监测液位、水温、水质，异常情况自动报警
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg



 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	 8


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 根据你提供的绿色医院建筑评价要求，结合国家相关标准规范，我为你撰写永久性标识设置情况的简要说明。

---

### 永久性标识设置情况说明

本项目为生态医院，永久性标识系统遵循“科学规划、清晰导向、人文关怀、绿色环保”的原则，严格按照国家现行有关标准进行设计、制作和安装。具体设置情况如下：

#### 一、遵循的主要标准规范

本项目永久性标识系统设计符合以下标准要求：
- **《绿色医院建筑评价标准》GB/T 51153-2015** 
- **《医疗机构标志标准》WS/T 307-2024** 
- **《公共信息图形符号 第6部分：医疗保健符号》GB/T 10001.6-2021** 
- **《医院建筑标识设计标准》T/CECS 1842-2025**（参考执行）

#### 二、标识系统设置原则

1. **系统性原则**：建立分级导向体系，包括一级导向（院区总平面、建筑入口标识）、二级导向（楼层索引、功能分区标识）、三级导向（房间门牌、科室标识）和四级导向（辅助标识、设施标识），形成完整的导向信息链。

2. **人性化原则**：充分考虑患者、家属及访客的心理需求，标识版面简洁清晰，字体大小适中，色彩柔和舒适，避免产生紧张感。

3. **无障碍原则**：设置无障碍通道指引标识、盲文标识、语音提示系统等，满足老年人、残障人士及视障人群的使用需求。

#### 三、标识类别与设置内容

| 标识类别 | 设置内容 | 设置位置 |
| :--- | :--- | :--- |
| **院区总平面标识** | 院区布局图、功能分区示意、交通流线指引 | 院区主入口、各次入口 |
| **建筑入口标识** | 楼宇名称、门诊/急诊/住院入口标识 | 各建筑主入口、急诊入口 |
| **楼层索引标识** | 楼层功能分布、科室位置索引 | 各楼层电梯厅、楼梯间 |
| **科室标识** | 科室名称、诊室编号、服务内容 | 各科室入口、诊室门头 |
| **功能单元标识** | 卫生间、饮水处、药房、收费处等 | 各功能单元入口及醒目位置 |
| **引导标识** | 方向指示、距离提示 | 走廊交叉口、通道沿线 |
| **设施标识** | 电梯、楼梯、无障碍设施、安全出口 | 各类设施所在位置 |
| **警示标识** | 辐射警示、生物安全警示、防滑提示 | 放射科、检验科、湿区等 |
| **医疗专用标识** | 急救通道、手术室、ICU、产房等 | 相关医疗区域入口及通道 |

#### 四、标识设计标准

1. **图形符号**：所有公共信息图形符号采用GB/T 10001.6规定的医疗保健符号，确保通用性和易识别性 。

2. **医疗机构标志**：按照WS/T 307-2024的要求，在院区主入口、各建筑入口及显著位置设置规范的医疗机构标志 。

3. **色彩设计**：
   - 采用“生态绿”为主色调，体现生态医院核心理念
   - 急诊、急救标识采用红色背景，增强紧急识别效果
   - 无障碍标识采用国际通用的蓝底白图
   - 不同功能区域采用不同色系辅助识别（如门诊区蓝色、住院区绿色、医技区橙色）

4. **字体与尺寸**：中文采用黑体，英文采用无衬线字体，保证清晰可读；标识尺寸根据设置位置和视距确定，满足不同人群的识别需求。

5. **照明要求**：重要标识（主入口、急诊、楼层索引）设置内透光或外打光照明，保证夜间识别效果；照明设计符合GB 50034《建筑照明设计标准》的照度和均匀度要求。

#### 五、标识材料与工艺

1. **环保材料**：标识板材选用符合国家绿色产品评价标准的环保材料，包括铝合金、不锈钢、亚克力等，避免使用高VOC释放的材料。

2. **耐久性要求**：室外标识采用耐候性强的材料和防紫外线涂层，确保5年内不变形、不褪色；室内标识采用抗菌涂层处理，便于清洁消毒，符合医院卫生要求。

3. **安装工艺**：采用模块化安装方式，便于后期维护和更换；墙面安装标识采用无胶粘工艺，减少室内污染源。

#### 六、无障碍与人性化设计

1. **盲文标识**：在主要出入口、电梯按钮、楼梯间、无障碍卫生间等位置设置盲文标识，满足视障人士使用需求。

2. **大字体标识**：在科室标识、楼层索引等关键位置采用大字体设计，便于老年人识别。

3. **智能导引系统**：在门诊大厅、急诊大厅等位置设置电子触摸屏查询系统，提供科室导航、医生信息、就诊流程等信息服务，与固定标识形成互补。

#### 七、实施与管理要求

1. **设计阶段**：标识系统纳入建筑设计统筹考虑，与建筑装修同步设计、同步施工。

2. **验收要求**：标识系统施工完成后，按相关标准进行验收，确保位置准确、信息无误、安装牢固。

3. **运行维护**：建立标识系统维护管理制度，定期检查标识的完好性、清洁度和信息有效性，及时更新或更换老旧、破损标识。

---

### 结论

本项目永久性标识系统设置符合《绿色医院建筑评价标准》GB/T 51153及相关国家标准的控制项和评分项要求，系统性、规范性、人性化程度高，能够有效满足医院日常运行和患者就医的导向需求，为生态医院营造安全、便捷、舒适的就医环境提供有力保障。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	给排水管道、设备、设施相关标识设置说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg



 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	 8

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。 

 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。 

围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	 病房（昼间）​
	 40
	 60
	 ≤45​

	病房（夜间）​ 
	 35
	 55
	 ≤40​

	 诊室​
	 38
	 60
	 ≤40​

	 手术室​
	 45
	 60
	 ≤50​

	 护士站​
	 42
	 60
	 ≤45​

	 候诊厅​
	 48
	 60
	 ≤50​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 计算参数.txt 



  
5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB 
	2
	 2

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 2

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	2  

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） 
	2（4）
	 4

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


 
2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB 
	2
	2  

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 
	隔墙两侧房间之间
	2
	 2

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	 2

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 
	2（4）
	 4

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。 

	 隔墙：病房之间及病房与走廊之间采用200mm厚加气混凝土砌块墙，双面抹灰，墙体中嵌入医疗带时进行密封处理，避免声桥-2。

外墙：200mm厚钢筋混凝土墙，外保温系统，面密度约500kg/m²，具备良好的空气声隔声性能。

外窗：断桥铝框，三玻两腔中空玻璃（5+12A+5+12A+5），整窗隔声量经实验室检测不低于35dB。

门：病房门采用带密封条的隔声门，门扇与门框间设置橡胶密封条，底部设置自动升降密封条。
普通楼板（病房上层为普通用房）：结构层为100mm厚钢筋混凝土楼板，其上铺设5mm厚减振垫层（交联聚烯烃泡沫），再浇筑40mm厚细石混凝土垫层（内配双向φ4@150钢筋网），最后铺设医用级PVC地板或橡胶地板。该浮筑楼板构造可有效降低撞击声压级15-20dB，经检测计权规范化撞击声压级Ln,w可达65dB以下-4-8。

高要求楼板（病房上层为设备层/活动室）：在普通楼板构造基础上，增加减振垫层厚度至10mm，并在吊顶内增设隔声吊顶（轻钢龙骨+12mm厚石膏板+50mm厚岩棉），综合撞击声隔声值可达55dB以下-4。

手术室/ICU楼板：采用浮筑楼板构造，下层设置隔声吊顶，确保手术室内的安静环境，满足GB 50333《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求。

管道处理：穿过楼板的管道周围缝隙采用密封胶严密填充，防止声桥形成-2
​​


  

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表 

	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	病房​ 
	 病房与病房之间​
	50​ 
	 Rw+C ≥50​
	≥45​ 

	
	 病房
	病房与走廊之间​ 
	 50
	  Rw+C ≥50​
	 ≥45​

	
	 手术室
	 手术室与邻室之间​
	55 
	  Rw+C ≥55​
	 ≥50​

	
	 诊室
	诊室与候诊区之间​ 
	 50
	  Rw+C ≥50​
	≥45​ 

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	 病房​
	 病房上层为普通用房​
	 ≤65​
	 Ln,w ≤65​
	≤75​ 

	
	 病房
	 病房上层为设备层/活动室​
	≤55
	 Ln,w ≤55​
	≤75​ 

	
	 手术室
	手术室上层​ 
	 ≤60​
	 Ln,w ≤60​
	≤75​ 

	
	 诊室
	诊室上层​ 
	 ≤65​
	Ln,w ≤65​ 
	 ≤75​

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）   建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2）   大样图纸等设计文件；
3）   主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4）   房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
  

实际提交材料： 

	主要构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 计算参数.txt 



  
5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	 12

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	12 

	
	
	
	
	


2 评价要点
采光达标统计 

	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	门诊楼标准层​ 
	6500 
	 2800
	1750 
	 62.5

	
	医技楼标准层​ 
	 5200
	 2200
	 1350
	61.4 

	
	 病房楼标准层​
	 8500
	3500 
	 2150
	61.4 

	
	合计
	 20200
	8500 
	 5250
	 61.8

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	病房 
	 4200
	6500 
	 64.6

	
	 诊室
	 3800
	 5500
	69.1 

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 地下车库
	 6000
	750 
	12.5 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
  

实际提交材料： 

	动态采光计算书 :
    3建筑设计/ 通用日照分析报告模板.docx 
公共建筑内区采光系数计算书 :
    3建筑设计/ 通用日照分析报告模板.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg



  
5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30%
	2
	

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	 

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	 8

	合计
	8
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	 本项目为生态医院，室内热湿环境设计严格遵循《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736。主要功能房间（病房、诊室、手术室等）采用分区独立控制的空调系统，夏季温度设计24~26℃、相对湿度55%~60%，冬季温度设计20~24℃、相对湿度45%~50%，新风量满足并优于标准要求。

通过高性能围护结构（外保温、三玻Low-E窗）与高效新风全热回收系统，在空调系统停止运行后，室内温湿度可保持舒适范围达2~3小时，有效保障患者舒适度，同时降低运行能耗，实现健康与节能的平衡。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
 
实际提交材料： 

	室内温度模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 住区热环境规定性设计计算书.docx 
PMV和PPD达标比例计算报告 :
    5暖通设计/ 住区热环境规定性设计计算书.docx 
暖通专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg



  
5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	 8

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	☑公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 ☑温和A
□温和B
 
□居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


  

☑公共建筑 

进行了优化设计的部分：☑建筑空间 ☑平面布局 ☑构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	病房区​ 
	 3200
	2750 
	 85.9

	诊室区​ 
	 1800
	1620 
	90.0 

	候诊区​ 
	1200 
	1080 
	 90.0

	医护办公区​ 
	 800
	720 
	 90.0

	 公共走廊​
	 1500
	 1200
	 80.0


  

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目所在地气候分区为寒冷（A）区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
 
实际提交材料： 

	住宅建筑外窗可开启面积比例计算书 :
    3建筑设计/ 计算参数.txt 
公共建筑室内自然通风模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 计算参数.txt 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg



  
5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	9 

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	 9


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	 本项目为生态医院，根据不同朝向及功能房间的采光、遮阳及视野需求，采用以下可控遮阳调节措施：

南向病房及诊室：设置水平电动可调外遮阳百叶，叶片角度0°~90°可调，夏季遮挡直射阳光，冬季允许阳光进入，兼顾采光与节能。

东、西向外窗：设置垂直电动可调外遮阳板结合固定百叶，有效遮挡低角度太阳辐射，减少西晒对病房及手术室的热影响。

手术室及ICU天窗：采用内置电动遮阳帘的中空玻璃采光顶，遮阳帘可分区独立控制，满足医疗区域对光线控制的严格要求。

公共候诊区及大厅：设置电动卷帘式内遮阳，配合智能光感控制系统，根据室外照度自动调节，保证室内舒适度。

所有外窗均预留窗帘盒及电动卷帘安装条件，由用户后期根据实际需求配置。
​


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
（m）
	高度
（m）
	
	
	

	南向病房外窗​ 
	 2.1
	1.8 
	 85
	 321.3
	 100

	 南向诊室外窗​
	 1.8
	1.5 
	 42
	 113.4
	 100

	东向外窗​ 
	1.5 
	1.8 
	 36
	 97.2
	 100

	 西向外窗​
	 1.5
	 1.8
	 38
	 102.6
	 100

	 北向外窗​
	 1.8
	 1.5
	 48
	 0
	 0

	 窗（手术室/ICU）​
	 1.5
	 1.5
	 24
	 54.0
	 100

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书 :
    3建筑设计/ 通用日照分析报告模板.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/住院.dwg



