[image: image11.png]




	建筑全能耗报告书
公共建筑

	

	设计编号：




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	内蒙古-鄂尔多斯

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月1日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]Ve SIERREEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T19935200118
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41 建筑概况


4

2 计算依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 气象地点

5

4.2 逐日干球温度表

5

4.3 逐月辐照量表

5

4.4 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

7

5.2 围护结构作法简要说明

7

5.3 体形系数

8

5.4 窗墙比

11

5.5 天窗

12

5.6 屋顶

12

5.7 外墙

14

5.8 挑空楼板

14

5.9 地下车库与供暖房间之间的楼板

14

5.10 采暖与非采暖隔墙

14

5.11 外窗热工

18

5.12 周边地面

19

5.13 采暖地下室外墙

19

5.14 变形缝

19

5.15 可开启窗扇

19

6 围护结构概况

19

7 房间类型

19

7.1 房间参数表

20

7.2 作息时间表

20

8 系统类型

20

8.1 系统分区

20

8.2 热回收参数

21

9 制冷系统

21

9.1 默认冷源

22

10 供暖系统

22

10.1 默认热源

22

11 空调风机

22

11.1 独立新排风

23

11.2 风机盘管

23

12 照明

23

13 插座设备

24

14 电梯

24

14.1 直梯

24

15 光伏发电

25

16 计算结果

25

16.1 负荷分项统计

25

16.2 逐月负荷表

26

16.3 逐月电耗

27

16.4 全年能耗

29

17 附录

29

17.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

30

17.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

32

17.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

33

17.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

33

17.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	内蒙古-鄂尔多斯

	地理位置
	北纬：39.62°
	东经：109.74°

	计算建筑面积(m2)
	地上24637    地下0

	建筑层数
	地上18          地下0

	建筑高度（m）
	地上75.6     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	106520.67

	计算建筑外表面积(m2)
	16771.15

	北向角度
	56.9

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:10.15-4.15


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
内蒙古-东胜, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image3.png]:
:
ﬂ
£
_
o
m
i





逐月辐照量表
[image: image4.png]EFEREM)/m) wAFESES W EEES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月02日15时
	32.2
	13.9
	4.6
	44.2

	最冷
	01月04日06时
	-23.3
	-23.9
	0.3
	-22.7


围护结构

工程材料

普通材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	水泥砂浆找平层
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	1：6水泥焦渣（炉渣）
	0.350
	4.862
	1000.0
	928.9
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块B07
	0.180
	3.490
	750.0
	1087.6
	0.0200
	GB/T11968-2020

	稀土无机保温材料
	0.039
	0.772
	200.0
	1050.0
	0.0225
	内蒙古公共建筑节能标准 DBJ03-27-2017

	现场喷涂超细无机纤维
	0.035
	0.319
	38.0
	1050.0
	0.0225
	内蒙古公共建筑节能标准 DBJ03-27-2017

	细石混凝土
	1.740
	17.398
	2600.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


其他材料

	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	防水层(忽略保温性能)
	－
	－
	－
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.270,D=4.276)：（由上到下）
    细石混凝土 40mm＋石灰砂浆 10mm＋防水层(忽略保温性能) 5mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 120mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋1：6水泥焦渣（炉渣） 30mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.302,D=6.050)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 15mm＋蒸压加气混凝土砌块B07 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.385,D=5.138)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 300mm＋水泥砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.297,D=2.750)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 12mm＋岩棉板(ρ=60-160) 142.8mm＋水泥砂浆 20mm

5. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.579,D=4.522)：
    水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块B07 190mm＋稀土无机保温材料 30mm

6. 幕墙：断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 (K=1.470)：
    传热系数1.470W/㎡.K，窗太阳得热系数0.326

7. 外窗：断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 (K=1.490)：
    传热系数1.490W/㎡.K，窗太阳得热系数0.326

8. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.487,D=0.793)：
    挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 70mm
体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	16771.15

	建筑体积(m3)
	106520.67

	体形系数
	0.16


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.200
	3087.51
	1527.23
	12967.56

	2
	4.200
	2898.11
	1638.07
	12870.83

	3
	4.200
	2051.06
	2109.63
	8614.44

	4
	4.200
	1902.91
	1244.78
	7992.23

	5
	4.200
	1138.34
	1356.72
	4781.01

	6
	4.200
	1138.05
	591.98
	4779.80

	7
	4.200
	1039.22
	656.01
	4364.71

	8
	4.200
	1039.51
	557.90
	4365.92

	9
	4.200
	748.90
	557.81
	4364.70

	10
	4.200
	1039.48
	558.19
	4365.80

	11
	4.200
	870.35
	691.57
	4781.01

	12
	4.200
	1067.16
	629.70
	4482.05

	13
	4.200
	1067.28
	555.19
	4482.57

	14
	4.200
	1067.19
	555.91
	4482.20

	15
	4.200
	1067.48
	555.57
	4483.43

	16
	4.200
	1138.34
	662.62
	4781.01

	17
	4.200
	1138.26
	592.80
	4780.69

	18
	4.200
	1138.26
	591.21
	4780.71

	屋顶
	－
	－
	1138.26
	－

	合计
	75.60
	24637.39
	16771.15
	106520.67


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	133.06
	345.73
	0.38

	北向
	北-默认立面
	2807.41
	5416.17
	0.52

	东向
	东-默认立面
	2405.24
	4191.16
	0.57

	西向
	西-默认立面
	2114.83
	3039.57
	0.70


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~2
	/
	/
	122.30
	133.06

	
	
	C2415
	2.39×1.50
	1
	2
	3.59
	7.18
	

	
	
	C2415
	1.07×1.50
	1
	1
	1.60
	1.60
	

	
	
	C2415
	1.32×1.50
	1
	1
	1.99
	1.99
	

	北向
	北-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~18
	/
	/
	2228.81
	2807.41

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	1~2,4
	10
	1.80
	18.00
	

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	1~4
	13
	2.25
	29.25
	

	
	
	C1515
	2.61×1.50
	1
	1
	3.91
	3.91
	

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2~18
	35
	2.70
	94.50
	

	
	
	C2715
	1.47×1.50
	1
	1
	2.21
	2.21
	

	
	
	C2715
	1.26×1.50
	1
	1
	1.88
	1.88
	

	
	
	C2715
	2.70×1.50
	1~2
	2
	4.05
	8.10
	

	
	
	C3015
	3.00×1.50
	1~3,14~15
	7
	4.50
	31.50
	

	
	
	C3315
	3.30×1.50
	4~18
	28
	4.95
	138.60
	

	
	
	C3315
	3.29×1.50
	11
	1
	4.94
	4.94
	

	
	
	C3615
	3.60×1.50
	1~14,16~18
	33
	5.40
	178.20
	

	
	
	C3615
	1.99×1.50
	2
	1
	2.99
	2.99
	

	
	
	C3615
	1.66×1.50
	2
	1
	2.48
	2.48
	

	
	
	C3615
	1.27×1.50
	3
	1
	1.90
	1.90
	

	
	
	C3615
	2.38×1.50
	3
	1
	3.57
	3.57
	

	
	
	C3615
	1.36×1.50
	4
	1
	2.04
	2.04
	

	
	
	C3615
	2.29×1.50
	4
	1
	3.43
	3.43
	

	
	
	C3615
	1.02×1.50
	5
	1
	1.53
	1.53
	

	
	
	C3615
	2.63×1.50
	5
	1
	3.95
	3.95
	

	
	
	C3615
	1.73×1.50
	6~7,9
	3
	2.60
	7.80
	

	
	
	C3615
	1.91×1.50
	6~7
	2
	2.87
	5.74
	

	
	
	C3615
	1.91×1.50
	9
	1
	2.87
	2.87
	

	
	
	C3615
	1.71×1.50
	10
	1
	2.57
	2.57
	

	
	
	C3615
	1.93×1.50
	10
	1
	2.90
	2.90
	

	
	
	C3615
	1.18×1.50
	16
	1
	1.77
	1.77
	

	
	
	C3615
	2.47×1.50
	16
	1
	3.70
	3.70
	

	
	
	C3615
	1.17×1.50
	17
	1
	1.75
	1.75
	

	
	
	C3615
	2.48×1.50
	17
	1
	3.72
	3.72
	

	
	
	C4015[0815]
	0.84×1.50
	1
	1
	1.27
	1.27
	

	
	
	C4015[3115]
	3.14×1.50
	1
	1
	4.71
	4.71
	

	
	
	C4615
	4.55×1.50
	1
	1
	6.83
	6.83
	

	东向
	东-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~18
	/
	/
	1850.66
	2405.24

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	1~3
	3
	3.60
	10.80
	

	
	
	C2715
	2.70×1.50
	1~2
	2
	4.05
	8.10
	

	
	
	C3015
	1.97×1.50
	10
	1
	2.95
	2.95
	

	
	
	C3015
	0.99×1.50
	10
	1
	1.48
	1.48
	

	
	
	C3015
	2.33×1.50
	10
	1
	3.49
	3.49
	

	
	
	C3015
	0.76×1.50
	10
	1
	1.15
	1.15
	

	
	
	C3015
	0.63×1.50
	10
	1
	0.94
	0.94
	

	
	
	C3015
	2.19×1.50
	10
	1
	3.28
	3.28
	

	
	
	C3015
	2.25×1.50
	11,15
	2
	3.38
	6.75
	

	
	
	C3015
	0.70×1.50
	11,15
	2
	1.05
	2.11
	

	
	
	C3015
	1.05×1.50
	11,15
	2
	1.57
	3.15
	

	
	
	C3015
	1.90×1.50
	11,15
	2
	2.86
	5.71
	

	
	
	C3015
	2.01×1.50
	12
	1
	3.02
	3.02
	

	
	
	C3015
	0.94×1.50
	12
	1
	1.42
	1.42
	

	
	
	C3015
	0.76×1.50
	12
	1
	1.14
	1.14
	

	
	
	C3015
	2.19×1.50
	12
	1
	3.29
	3.29
	

	
	
	C3015
	2.15×1.50
	13
	1
	3.22
	3.22
	

	
	
	C3015
	0.81×1.50
	13
	1
	1.21
	1.21
	

	
	
	C3015
	0.75×1.50
	13
	1
	1.13
	1.13
	

	
	
	C3015
	2.20×1.50
	13
	1
	3.30
	3.30
	

	
	
	C3015
	1.65×1.50
	14
	1
	2.47
	2.47
	

	
	
	C3015
	1.31×1.50
	14
	1
	1.96
	1.96
	

	
	
	C3015
	0.92×1.50
	14
	1
	1.37
	1.37
	

	
	
	C3015
	2.04×1.50
	14
	1
	3.06
	3.06
	

	
	
	C3015
	2.00×1.50
	17
	1
	2.99
	2.99
	

	
	
	C3015
	0.96×1.50
	17
	1
	1.44
	1.44
	

	
	
	C3015
	2.50×1.50
	17
	1
	3.76
	3.76
	

	
	
	C3015
	0.78×1.50
	17
	1
	1.17
	1.17
	

	
	
	C3015
	0.45×1.50
	17
	1
	0.67
	0.67
	

	
	
	C3015
	2.17×1.50
	17
	1
	3.26
	3.26
	

	
	
	C3015
	2.27×1.50
	18
	1
	3.40
	3.40
	

	
	
	C3015
	0.69×1.50
	18
	1
	1.03
	1.03
	

	
	
	C3015
	2.29×1.50
	18
	1
	3.43
	3.43
	

	
	
	C3015
	0.73×1.50
	18
	1
	1.10
	1.10
	

	
	
	C3015
	0.67×1.50
	18
	1
	1.00
	1.00
	

	
	
	C3015
	2.22×1.50
	18
	1
	3.34
	3.34
	

	
	
	C3615
	3.60×1.50
	1~18
	56
	5.40
	302.40
	

	
	
	C5815
	5.79×1.50
	1
	1
	8.68
	8.68
	

	
	
	C7815
	7.80×1.50
	1~4
	12
	11.70
	140.40
	

	西向
	西-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~18
	/
	/
	1908.11
	2114.83

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	1
	1
	3.60
	3.60
	

	
	
	C2415
	2.39×1.50
	1
	1
	3.58
	3.58
	

	
	
	C2415
	2.39×1.50
	1
	1
	3.58
	3.58
	

	
	
	C2415
	2.39×1.50
	1
	1
	3.59
	3.59
	

	
	
	C3015
	3.00×1.50
	1,18
	2
	4.50
	9.00
	

	
	
	C3015
	3.02×1.50
	2
	1
	4.53
	4.53
	

	
	
	C3015
	3.02×1.50
	2
	1
	4.53
	4.53
	

	
	
	C3615
	3.60×1.50
	1,6~7,9~10,16~17
	13
	5.40
	70.20
	

	
	
	C3615
	3.14×1.50
	1
	1
	4.72
	4.72
	

	
	
	C3615
	0.51×1.50
	1
	1
	0.77
	0.77
	

	
	
	C3615
	1.17×1.50
	1
	1
	1.75
	1.75
	

	
	
	C3615
	2.48×1.50
	1
	1
	3.72
	3.72
	

	
	
	C3615
	3.12×1.50
	2
	1
	4.69
	4.69
	

	
	
	C3615
	0.52×1.50
	2
	1
	0.78
	0.78
	

	
	
	C3615
	2.79×1.50
	3
	1
	4.18
	4.18
	

	
	
	C3615
	0.85×1.50
	3
	1
	1.28
	1.28
	

	
	
	C3615
	3.29×1.50
	4
	1
	4.93
	4.93
	

	
	
	C3615
	0.36×1.50
	4
	1
	0.54
	0.54
	

	
	
	C3615
	1.74×1.50
	5
	1
	2.62
	2.62
	

	
	
	C3615
	1.90×1.50
	5
	1
	2.86
	2.86
	

	
	
	C3615
	3.31×1.50
	5
	1
	4.96
	4.96
	

	
	
	C3615
	0.34×1.50
	5
	1
	0.51
	0.51
	

	
	
	C3615
	2.23×1.50
	6
	1
	3.34
	3.34
	

	
	
	C3615
	1.42×1.50
	6
	1
	2.13
	2.13
	

	
	
	C3615
	3.06×1.50
	7
	1
	4.60
	4.60
	

	
	
	C3615
	0.59×1.50
	7
	1
	0.89
	0.89
	

	
	
	C3615
	3.30×1.50
	9
	1
	4.94
	4.94
	

	
	
	C3615
	0.35×1.50
	9
	1
	0.53
	0.53
	

	
	
	C3615
	1.04×1.50
	10
	1
	1.56
	1.56
	

	
	
	C3615
	2.60×1.50
	10
	1
	3.90
	3.90
	

	
	
	C3615
	2.64×1.50
	11
	1
	3.95
	3.95
	

	
	
	C3615
	1.01×1.50
	11
	1
	1.52
	1.52
	

	
	
	C3615
	3.39×1.50
	12
	1
	5.08
	5.08
	

	
	
	C3615
	0.26×1.50
	12
	1
	0.39
	0.39
	

	
	
	C3615
	0.25×1.50
	13
	1
	0.38
	0.38
	

	
	
	C3615
	3.40×1.50
	13
	1
	5.09
	5.09
	

	
	
	C3615
	3.44×1.50
	14
	1
	5.16
	5.16
	

	
	
	C3615
	0.21×1.50
	14
	1
	0.32
	0.32
	

	
	
	C3615
	0.07×1.50
	15
	1
	0.11
	0.11
	

	
	
	C3615
	3.58×1.50
	15
	1
	5.37
	5.37
	

	
	
	C3615
	0.03×1.50
	15
	1
	0.05
	0.05
	

	
	
	C3615
	0.07×1.50
	16
	1
	0.11
	0.11
	

	
	
	C3615
	3.58×1.50
	16
	1
	5.36
	5.36
	

	
	
	C3615
	0.06×1.50
	16
	1
	0.08
	0.08
	

	
	
	C3615
	3.17×1.50
	17
	1
	4.75
	4.75
	

	
	
	C3615
	0.48×1.50
	17
	1
	0.72
	0.72
	

	
	
	C3615
	3.39×1.50
	18
	1
	5.09
	5.09
	

	
	
	C3615
	0.26×1.50
	18
	1
	0.39
	0.39
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土
	40
	1.740
	17.398
	1.00
	0.023
	0.400

	石灰砂浆
	10
	0.810
	10.070
	1.00
	0.012
	0.124

	防水层(忽略保温性能)
	5
	－
	－
	－
	－
	－

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.243
	1.00
	0.020
	0.303

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	120
	0.030
	0.340
	1.20
	3.333
	1.360

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	1：6水泥焦渣（炉渣）
	30
	0.350
	4.862
	1.50
	0.057
	0.417

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	395
	－
	－
	－
	3.558
	4.276

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.27


外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	100
	0.041
	0.615
	1.10
	2.217
	1.500

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	蒸压加气混凝土砌块B07
	200
	0.180
	3.490
	1.25
	0.889
	3.878

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	355
	－
	－
	－
	3.165
	6.050

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.30


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	100
	0.041
	0.615
	1.10
	2.217
	1.500

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	钢筋混凝土
	300
	1.740
	17.200
	1.00
	0.172
	2.966

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	455
	－
	－
	－
	2.449
	5.138

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.39


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[image: image5.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	197.54
	1.000
	0.30
	6.05
	0.70

	平均传热系数K
	0.30 × 1.30 = 0.39


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	2566.70
	1.000
	0.30
	6.05
	0.70

	平均传热系数K
	0.30 × 1.30 = 0.39


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1785.92
	1.000
	0.30
	6.05
	0.70

	平均传热系数K
	0.30 × 1.30 = 0.39


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	898.41
	1.000
	0.30
	6.05
	0.70

	平均传热系数K
	0.30 × 1.30 = 0.39


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	5448.57
	1.000
	0.30
	6.05
	0.70

	平均传热系数K
	0.30 × 1.30 = 0.39


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	12
	1.740
	17.200
	1.00
	0.007
	0.119

	岩棉板(ρ=60-160)
	142.8
	0.041
	0.615
	1.10
	3.166
	2.142

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	194.8
	－
	－
	－
	3.216
	2.750

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.30


地下车库与供暖房间之间的楼板


本工程无此项围护结构

采暖与非采暖隔墙

控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块B07
	190
	0.180
	3.490
	1.25
	0.844
	3.684

	稀土无机保温材料
	30
	0.039
	0.772
	1.20
	0.641
	0.594

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.507
	4.522

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.58


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃
	121
	1.47
	0.33
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	来源：内蒙古12系列建筑标准设计图集 DBJ03-22-2014

	2
	断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃
	18
	1.49
	0.33
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C2415，C2715，C3015，C3615，C5815，C7815，C1215，C1515，C1815，C3315，C4015[0815]，C4015[3115]，C4615

	
	来源：内蒙古12系列建筑标准设计图集 DBJ03-22-2014


平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	122.30
	121
	1.470

	2
	C2415
	1
	2
	3.59
	7.18
	18
	1.490

	3
	C2415
	1
	1
	1.60
	1.60
	18
	1.490

	4
	C2415
	1
	1
	1.99
	1.99
	18
	1.490

	立面总面积(㎡)
	133.06
	立面平均传热系数
	1.472


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~18
	/
	/
	2228.81
	121
	1.470

	2
	C1215
	1~2,4
	10
	1.80
	18.00
	18
	1.490

	3
	C1515
	1~4
	13
	2.25
	29.25
	18
	1.490

	4
	C1515
	1
	1
	3.91
	3.91
	18
	1.490

	5
	C1815
	2~18
	35
	2.70
	94.50
	18
	1.490

	6
	C2715
	1
	1
	2.21
	2.21
	18
	1.490

	7
	C2715
	1
	1
	1.88
	1.88
	18
	1.490

	8
	C2715
	1~2
	2
	4.05
	8.10
	18
	1.490

	9
	C3015
	1~3,14~15
	7
	4.50
	31.50
	18
	1.490

	10
	C3315
	4~18
	28
	4.95
	138.60
	18
	1.490

	11
	C3315
	11
	1
	4.94
	4.94
	18
	1.490

	12
	C3615
	1~14,16~18
	33
	5.40
	178.20
	18
	1.490

	13
	C3615
	2
	1
	2.99
	2.99
	18
	1.490

	14
	C3615
	2
	1
	2.48
	2.48
	18
	1.490

	15
	C3615
	3
	1
	1.90
	1.90
	18
	1.490

	16
	C3615
	3
	1
	3.57
	3.57
	18
	1.490

	17
	C3615
	4
	1
	2.04
	2.04
	18
	1.490

	18
	C3615
	4
	1
	3.43
	3.43
	18
	1.490

	19
	C3615
	5
	1
	1.53
	1.53
	18
	1.490

	20
	C3615
	5
	1
	3.95
	3.95
	18
	1.490

	21
	C3615
	6~7,9
	3
	2.60
	7.80
	18
	1.490

	22
	C3615
	6~7
	2
	2.87
	5.74
	18
	1.490

	23
	C3615
	9
	1
	2.87
	2.87
	18
	1.490

	24
	C3615
	10
	1
	2.57
	2.57
	18
	1.490

	25
	C3615
	10
	1
	2.90
	2.90
	18
	1.490

	26
	C3615
	16
	1
	1.77
	1.77
	18
	1.490

	27
	C3615
	16
	1
	3.70
	3.70
	18
	1.490

	28
	C3615
	17
	1
	1.75
	1.75
	18
	1.490

	29
	C3615
	17
	1
	3.72
	3.72
	18
	1.490

	30
	C4015[0815]
	1
	1
	1.27
	1.27
	18
	1.490

	31
	C4015[3115]
	1
	1
	4.71
	4.71
	18
	1.490

	32
	C4615
	1
	1
	6.83
	6.83
	18
	1.490

	立面总面积(㎡)
	2807.41
	立面平均传热系数
	1.474


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~18
	/
	/
	1850.66
	121
	1.470

	2
	C2415
	1~3
	3
	3.60
	10.80
	18
	1.490

	3
	C2715
	1~2
	2
	4.05
	8.10
	18
	1.490

	4
	C3015
	10
	1
	2.95
	2.95
	18
	1.490

	5
	C3015
	10
	1
	1.48
	1.48
	18
	1.490

	6
	C3015
	10
	1
	3.49
	3.49
	18
	1.490

	7
	C3015
	10
	1
	1.15
	1.15
	18
	1.490

	8
	C3015
	10
	1
	0.94
	0.94
	18
	1.490

	9
	C3015
	10
	1
	3.28
	3.28
	18
	1.490

	10
	C3015
	11,15
	2
	3.38
	6.75
	18
	1.490

	11
	C3015
	11,15
	2
	1.05
	2.11
	18
	1.490

	12
	C3015
	11,15
	2
	1.57
	3.15
	18
	1.490

	13
	C3015
	11,15
	2
	2.86
	5.71
	18
	1.490

	14
	C3015
	12
	1
	3.02
	3.02
	18
	1.490

	15
	C3015
	12
	1
	1.42
	1.42
	18
	1.490

	16
	C3015
	12
	1
	1.14
	1.14
	18
	1.490

	17
	C3015
	12
	1
	3.29
	3.29
	18
	1.490

	18
	C3015
	13
	1
	3.22
	3.22
	18
	1.490

	19
	C3015
	13
	1
	1.21
	1.21
	18
	1.490

	20
	C3015
	13
	1
	1.13
	1.13
	18
	1.490

	21
	C3015
	13
	1
	3.30
	3.30
	18
	1.490

	22
	C3015
	14
	1
	2.47
	2.47
	18
	1.490

	23
	C3015
	14
	1
	1.96
	1.96
	18
	1.490

	24
	C3015
	14
	1
	1.37
	1.37
	18
	1.490

	25
	C3015
	14
	1
	3.06
	3.06
	18
	1.490

	26
	C3015
	17
	1
	2.99
	2.99
	18
	1.490

	27
	C3015
	17
	1
	1.44
	1.44
	18
	1.490

	28
	C3015
	17
	1
	3.76
	3.76
	18
	1.490

	29
	C3015
	17
	1
	1.17
	1.17
	18
	1.490

	30
	C3015
	17
	1
	0.67
	0.67
	18
	1.490

	31
	C3015
	17
	1
	3.26
	3.26
	18
	1.490

	32
	C3015
	18
	1
	3.40
	3.40
	18
	1.490

	33
	C3015
	18
	1
	1.03
	1.03
	18
	1.490

	34
	C3015
	18
	1
	3.43
	3.43
	18
	1.490

	35
	C3015
	18
	1
	1.10
	1.10
	18
	1.490

	36
	C3015
	18
	1
	1.00
	1.00
	18
	1.490

	37
	C3015
	18
	1
	3.34
	3.34
	18
	1.490

	38
	C3615
	1~18
	56
	5.40
	302.40
	18
	1.490

	39
	C5815
	1
	1
	8.68
	8.68
	18
	1.490

	40
	C7815
	1~4
	12
	11.70
	140.40
	18
	1.490

	立面总面积(㎡)
	2405.24
	立面平均传热系数
	1.475


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~18
	/
	/
	1908.11
	121
	1.470

	2
	C2415
	1
	1
	3.60
	3.60
	18
	1.490

	3
	C2415
	1
	1
	3.58
	3.58
	18
	1.490

	4
	C2415
	1
	1
	3.58
	3.58
	18
	1.490

	5
	C2415
	1
	1
	3.59
	3.59
	18
	1.490

	6
	C3015
	1,18
	2
	4.50
	9.00
	18
	1.490

	7
	C3015
	2
	1
	4.53
	4.53
	18
	1.490

	8
	C3015
	2
	1
	4.53
	4.53
	18
	1.490

	9
	C3615
	1,6~7,9~10,16~17
	13
	5.40
	70.20
	18
	1.490

	10
	C3615
	1
	1
	4.72
	4.72
	18
	1.490

	11
	C3615
	1
	1
	0.77
	0.77
	18
	1.490

	12
	C3615
	1
	1
	1.75
	1.75
	18
	1.490

	13
	C3615
	1
	1
	3.72
	3.72
	18
	1.490

	14
	C3615
	2
	1
	4.69
	4.69
	18
	1.490

	15
	C3615
	2
	1
	0.78
	0.78
	18
	1.490

	16
	C3615
	3
	1
	4.18
	4.18
	18
	1.490

	17
	C3615
	3
	1
	1.28
	1.28
	18
	1.490

	18
	C3615
	4
	1
	4.93
	4.93
	18
	1.490

	19
	C3615
	4
	1
	0.54
	0.54
	18
	1.490

	20
	C3615
	5
	1
	2.62
	2.62
	18
	1.490

	21
	C3615
	5
	1
	2.86
	2.86
	18
	1.490

	22
	C3615
	5
	1
	4.96
	4.96
	18
	1.490

	23
	C3615
	5
	1
	0.51
	0.51
	18
	1.490

	24
	C3615
	6
	1
	3.34
	3.34
	18
	1.490

	25
	C3615
	6
	1
	2.13
	2.13
	18
	1.490

	26
	C3615
	7
	1
	4.60
	4.60
	18
	1.490

	27
	C3615
	7
	1
	0.89
	0.89
	18
	1.490

	28
	C3615
	9
	1
	4.94
	4.94
	18
	1.490

	29
	C3615
	9
	1
	0.53
	0.53
	18
	1.490

	30
	C3615
	10
	1
	1.56
	1.56
	18
	1.490

	31
	C3615
	10
	1
	3.90
	3.90
	18
	1.490

	32
	C3615
	11
	1
	3.95
	3.95
	18
	1.490

	33
	C3615
	11
	1
	1.52
	1.52
	18
	1.490

	34
	C3615
	12
	1
	5.08
	5.08
	18
	1.490

	35
	C3615
	12
	1
	0.39
	0.39
	18
	1.490

	36
	C3615
	13
	1
	0.38
	0.38
	18
	1.490

	37
	C3615
	13
	1
	5.09
	5.09
	18
	1.490

	38
	C3615
	14
	1
	5.16
	5.16
	18
	1.490

	39
	C3615
	14
	1
	0.32
	0.32
	18
	1.490

	40
	C3615
	15
	1
	0.11
	0.11
	18
	1.490

	41
	C3615
	15
	1
	5.37
	5.37
	18
	1.490

	42
	C3615
	15
	1
	0.05
	0.05
	18
	1.490

	43
	C3615
	16
	1
	0.11
	0.11
	18
	1.490

	44
	C3615
	16
	1
	5.36
	5.36
	18
	1.490

	45
	C3615
	16
	1
	0.08
	0.08
	18
	1.490

	46
	C3615
	17
	1
	4.75
	4.75
	18
	1.490

	47
	C3615
	17
	1
	0.72
	0.72
	18
	1.490

	48
	C3615
	18
	1
	5.09
	5.09
	18
	1.490

	49
	C3615
	18
	1
	0.39
	0.39
	18
	1.490

	立面总面积(㎡)
	2114.83
	立面平均传热系数
	1.472


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	133.06
	1.47
	0.33
	0.38

	北向
	北-默认立面
	2807.41
	1.47
	0.33
	0.52

	东向
	东-默认立面
	2405.24
	1.47
	0.33
	0.57

	西向
	西-默认立面
	2114.83
	1.47
	0.33
	0.70

	综合平均
	
	7460.54
	1.47
	0.33
	0.57


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	70
	0.030
	0.340
	1.20
	1.944
	0.793

	各层之和∑
	70
	－
	－
	－
	1.944
	0.793

	保温材料层R
	1.94


采暖地下室外墙


本工程无此项围护结构

变形缝


本工程无此项围护结构

可开启窗扇

	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1002(最不利房间)
	观众厅
	外窗
	C2715
	0.30
	有可开启窗扇

	
	
	
	外窗
	C2715
	0.30
	


围护结构概况

	
	设计建筑

	屋顶传热系数K

和热情性指标 D
	0.27
4.28

	外墙传热系数K

和热情性指标 D
	0.39
6.05

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	0.30

2.75

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.38
	1.47

	
	北向
	北-默认立面
	0.52
	1.47

	
	东向
	东-默认立面
	0.57
	1.47

	
	西向
	西-默认立面
	0.70
	1.47


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	健身房
	24
	19
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	化妆室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	25(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	多媒体区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	15(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	30(㎡/人)
	10(W/㎡)
	15(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	文印间
	27
	18
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	档案室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	绘图室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	观众厅
	25
	20
	35(m3/h.人)
	0(次/h)
	0.75(㎡/人)
	20(W/㎡)
	10(W/㎡)

	视屏工作室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	15(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设计室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	调光室
	28
	20
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	10(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	高档办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	20877.21
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	自动, NACAcSys


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	975
	64
	244
	4.00
	627
	749
	192

	20~40
	1293
	8
	314
	4.11
	78
	94
	24

	40~60
	2199
	9
	514
	4.28
	88
	105
	27

	60~80
	8544
	24
	1785
	4.79
	235
	281
	72

	80~100
	8179
	18
	1636
	5.00
	176
	211
	54

	>100
	1041830
	916
	91600
	－
	8977
	10717
	9160

	合计
	1063020
	1039
	96092
	
	10182
	12156
	9529


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	自动


热水锅炉

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤消耗(kgce)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	707991
	0.78
	0.92
	121205.10
	336681


标准煤热值：8.14kWh/kgce；标准煤折电系数：0.36

热水循环泵

	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


热水循环水泵能耗

	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	32214
	506
	5920

	40
	400
	11.7
	0.0293
	68516
	236
	2761

	60
	600
	11.7
	0.0195
	107327
	215
	2516

	80
	800
	11.7
	0.0146
	137648
	197
	2305

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	362286
	305
	3569

	综合
	707991
	1459
	17070


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	123302
	0.24
	29592
	2556
	75638

	合计
	75638


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	98642
	0.8
	0.24
	23674
	2556
	60511

	合计
	60511


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	2498
	999

	合计
	999


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	13.44
	6
	509
	6835

	办公-健身房
	15.12
	1
	221
	3344

	观演-化妆室
	118.63
	2
	48
	5665

	办公-卫生间
	6.72
	101
	1398
	9397

	办公-多媒体区
	25.20
	2
	545
	13723

	办公-大厅
	16.80
	6
	1627
	27340

	办公-展示区
	15.12
	32
	5324
	80506

	办公-库房
	12.00
	13
	694
	8329

	办公-报告厅
	15.12
	1
	272
	4113

	办公-文印间
	15.12
	1
	123
	1860

	办公-普通办公室
	13.44
	302
	5058
	67978

	办公-档案室
	11.76
	5
	254
	2991

	办公-楼梯间
	5.50
	54
	793
	4359

	办公-空房间
	0.00
	35
	38
	0

	办公-绘图室
	18.90
	1
	141
	2667

	观演-观众厅
	94.90
	1
	312
	29644

	办公-视屏工作室
	25.20
	11
	1252
	31543

	办公-设备间
	21.00
	6
	167
	3508

	办公-设计室
	22.68
	5
	576
	13059

	观演-调光室
	16.61
	3
	218
	3617

	办公-走廊
	7.09
	29
	3875
	27462

	办公-高档办公室
	22.68
	4
	237
	5380

	总计
	353320


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	35.25
	6
	509
	17928

	办公-健身房
	35.25
	1
	221
	7795

	观演-化妆室
	41.06
	2
	48
	1961

	办公-卫生间
	35.25
	101
	1398
	49290

	办公-多媒体区
	35.25
	2
	545
	19196

	办公-大厅
	35.25
	6
	1627
	57365

	办公-展示区
	35.25
	32
	5324
	187687

	办公-库房
	0.00
	13
	694
	0

	办公-报告厅
	35.25
	1
	272
	9590

	办公-文印间
	35.25
	1
	123
	4337

	办公-普通办公室
	35.25
	302
	5058
	178289

	办公-档案室
	35.25
	5
	254
	8966

	办公-楼梯间
	37.50
	54
	793
	29723

	办公-空房间
	0.00
	35
	38
	0

	办公-绘图室
	11.06
	1
	141
	1561

	观演-观众厅
	41.06
	1
	312
	12827

	办公-视屏工作室
	35.25
	11
	1252
	44122

	办公-设备间
	90.00
	6
	167
	15035

	办公-设计室
	35.25
	5
	576
	20297

	观演-调光室
	41.06
	3
	218
	8943

	办公-走廊
	33.19
	29
	3875
	128593

	办公-高档办公室
	35.25
	4
	237
	8362

	总计
	811866


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	114
	856103

	总计
	856103


光伏发电

	月
	发电量(kWh)

	1
	46960

	2
	54570

	3
	54330

	4
	63590

	5
	65620

	6
	61490

	7
	61970

	8
	59870

	9
	50480

	10
	48900

	11
	47290

	12
	50090

	总计
	665160


计算结果

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-6.69
	14.59
	5.66
	-42.30
	—
	0.00
	-28.74

	供冷(kWh/㎡)
	12.45
	25.53
	11.60
	1.89
	-8.32
	0.00
	43.15


[image: image6.png]HeESI(kWh/ni)

W ERIFRSE





[image: image7.png]HELSTKWh/nT)





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	257041
	0
	3070.286
	1月2日8时
	0.000
	--

	2月
	108048
	0
	1688.845
	2月14日8时
	0.000
	--

	3月
	53303
	0
	993.959
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	4229
	0
	415.657
	4月12日8时
	0.000
	--

	5月
	0
	102469
	0.000
	--
	1215.839
	5月28日16时

	6月
	0
	217285
	0.000
	--
	1483.379
	6月24日11时

	7月
	0
	334819
	0.000
	--
	1917.095
	7月29日10时

	8月
	0
	308959
	0.000
	--
	2076.819
	8月5日15时

	9月
	0
	99486
	0.000
	--
	1553.171
	9月2日11时

	10月
	5371
	0
	554.300
	10月15日8时
	0.000
	--

	11月
	63336
	0
	1043.031
	11月25日8时
	0.000
	--

	12月
	216664
	0
	1948.104
	12月16日8时
	0.000
	--


[image: image8.png]



[image: image9.png]



逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	5.09
	0.58
	1.26
	2.90
	0.00
	34.75
	0.00

	2
	0.00
	2.18
	0.44
	0.99
	2.25
	
	
	

	3
	0.00
	1.15
	0.55
	1.21
	2.77
	
	
	

	4
	0.00
	0.14
	0.26
	1.20
	2.77
	
	
	

	5
	0.73
	0.00
	0.34
	1.26
	2.90
	
	
	

	6
	1.15
	0.00
	0.50
	1.10
	2.51
	
	
	

	7
	1.39
	0.00
	0.60
	1.31
	3.02
	
	
	

	8
	1.33
	0.00
	0.58
	1.26
	2.90
	
	
	

	9
	0.59
	0.00
	0.26
	1.15
	2.64
	
	
	

	10
	0.00
	0.16
	0.34
	1.16
	2.64
	
	
	

	11
	0.00
	1.34
	0.55
	1.20
	2.77
	
	
	

	12
	0.00
	4.31
	0.58
	1.26
	2.90
	
	
	

	合计
	5.19
	14.36
	5.57
	14.34
	32.95
	0.00
	34.75
	0.00


全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	43.15
	

	
	耗热量
	28.74
	

	
	冷热合计
	71.88
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	3.90
	

	
	冷却水泵
	0.41
	

	
	冷冻水泵
	0.49
	

	
	冷却塔
	0.39
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	5.19
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	13.67
	

	
	供暖水泵
	0.69
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	

	
	供暖合计
	14.36
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	5.53
	

	
	风机盘管
	0.04
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	5.57
	

	照明电耗(El)
	14.34
	

	插座设备电耗(Ej)
	32.95
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	34.75
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	炊事
	0.00
	

	
	其他设备
	0.00
	

	
	其他合计
	34.75
	

	可再生发电
(Er)
	光伏发电(Ep)
	27.00
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	27.00
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	80.17
	E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er


[image: image10.png]REFER R
#

e
=iER b, (R
5% m NN





附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-化妆室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-多媒体区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-文印间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-绘图室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-视屏工作室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设计室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-调光室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-化妆室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-多媒体区
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-报告厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-文印间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-档案室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-绘图室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-视屏工作室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设计室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-调光室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-化妆室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-多媒体区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-文印间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-绘图室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-视屏工作室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设计室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-调光室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
4

[image: image11.png]