相关区域照度检测报告

项目名称：绿野・牧歌 —— 基于双碳背景下一站式文化便民垂直综合楼

报告编号：LD-ZD-20260325

检测单位：内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院

检测日期：2026 年 3 月 25 日

一、检测依据

- 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 本项目道路照明设计文件

二、检测范围

- 建筑周边人行道路

- 出入口通道及回车场地

- 消防疏散通道

- 公共广场及景观节点

三、检测标准

- 人行道路：平均照度≥20lx，均匀度≥0.4

- 出入口通道：平均照度≥30lx，均匀度≥0.4

- 消防通道：平均照度≥20lx，满足疏散通行要求

- 眩光限制：符合规范限值，无明显眩光

四、检测结果

表格

| 检测区域 | 平均照度 (lx) | 均匀度 | 眩光情况 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人行道路 | 25-32 | 0.45-0.55 | 无明显眩光 | 合格 |
| 出入口通道 | 35-42 | 0.50-0.60 | 无明显眩光 | 合格 |
| 消防通道 | 22-28 | 0.42-0.52 | 无明显眩光 | 合格 |
| 公共广场 | 18-25 | 0.40-0.50 | 无明显眩光 | 合格 |

五、检测结论

本次检测的相关区域照明照度、均匀度及眩光控制均满足现行规范及绿色建筑三星级要求，照明系统运行正常，可保障夜间通行安全与节能运行。