冷负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河南-商丘 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月30日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13303962038 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 梁柱	7

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	8

5.3 楼板	9

6 封闭阳台构造	9

7 地下围护构造	9

7.1 周边地面	9

7.2 非周边地面	9

8 窗构造	10

9 门构造	10

10 负荷指标	10

11 建筑按系统汇总表	10

12 建筑按楼层汇总表	11

13 房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 河南-商丘 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 34.00 |  |
| 东经 | 115.66 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 2373.58 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 9.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 88 | 92 | 93 | 95 | 97 | 98 | 95 | 89 | 82 | 76 | 72 | 67 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| 湿度(%) | 64 | 62 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 | 72 | 77 | 81 | 84 | 87 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 23 | 49 | 81 | 94 | 81 | 49 | 23 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 38 | 69 | 97 | 121 | 136 | 143 | 147 | 143 | 136 | 121 | 97 | 69 | 38 |
|  | SE | 直射 | 99 | 208 | 278 | 298 | 253 | 161 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 38 | 69 | 97 | 121 | 136 | 143 | 147 | 143 | 136 | 121 | 97 | 69 | 38 |
|  | E | 直射 | 235 | 389 | 437 | 402 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 38 | 69 | 97 | 121 | 136 | 143 | 147 | 143 | 136 | 121 | 97 | 69 | 38 |
|  | NE | 直射 | 217 | 318 | 306 | 214 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 38 | 69 | 97 | 121 | 136 | 143 | 147 | 143 | 136 | 121 | 97 | 69 | 38 |
|  | N | 直射 | 51 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 51 |
|  |  | 散射 | 38 | 69 | 97 | 121 | 136 | 143 | 147 | 143 | 136 | 121 | 97 | 69 | 38 |
|  | H | 直射 | 27 | 141 | 300 | 460 | 577 | 643 | 667 | 643 | 577 | 460 | 300 | 141 | 27 |
|  |  | 散射 | 54 | 89 | 109 | 126 | 133 | 133 | 135 | 133 | 133 | 126 | 109 | 89 | 54 |

其他气象参数

| 气象位置 | 河南-商丘-商丘 |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.2 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.6 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.5 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.9 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99940 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.727 | 0.96 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.067 | 0.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.934 | 3.542 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.323 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 138.60 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.25 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

外墙

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 90 | 0.041 | 0.615 | 1 | 2.195 | 1.35 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 3.129 | 5.286 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.304 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 133.64 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 12.85 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.15 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 90 | 0.041 | 0.615 | 1 | 2.195 | 1.35 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 2.355 | 3.819 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.398 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 139.88 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.56 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.889 | 3.764 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.902 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 22.38 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.53 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.889 | 3.764 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.902 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 22.38 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.53 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.113 | 1.678 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.999 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.41 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.24 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 石灰砂浆 | 50 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.062 | 0.622 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 0.141 | 1.855 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 40.15 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.77 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.29 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 50 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.062 | 0.622 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.152 | 2.052 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 49.86 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.04 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.41 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 2.20 | 0.47 |
| 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 2.20 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 9236015 | 2373.58 | 3891.17 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2261.16 | 4084.64 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[餐厅] | 173.10 | 15 | 44825 | 18528 | 26300 | 37.74 | 21052 | 258.96 |
|  | 1002[特色商店] | 127.95 | 14 | 9866 | 5316 | 4554 | 6.48 | 4273 | 77.11 |
|  | 1003[大厅] | 150.92 | 9 | 6081 | 5477 | 607 | 0.87 | 404 | 40.29 |
|  | 1004[厨房] | 120.08 | 14 | 100775 | 29794 | 70981 | 99.11 | 92388 | 839.20 |
|  | 1005[会客室] | 74.46 | 19 | 5285 | 2833 | 2464 | 3.47 | 2528 | 70.99 |
|  | 1006[自宅] | 68.63 | 14 | 484183 | 168169 | 316014 | 446.43 | 343740 | 7055.28 |
|  | 1008[客房];2002[家庭客房] | 64.00 | 14 | 450468 | 155761 | 294707 | 416.33 | 320564 | 7038.56 |
|  | 1009[客房] | 64.00 | 14 | 450543 | 155835 | 294707 | 416.33 | 320564 | 7039.73 |
|  | 1010,2003,3001[家庭客房] | 64.00 | 14 | 450833 | 156126 | 294707 | 416.33 | 320564 | 7044.26 |
|  | 1011[会客室] | 64.00 | 10 | 5795 | 3688 | 2118 | 2.98 | 2187 | 90.55 |
|  | 1012[会客室] | 64.00 | 17 | 7439 | 5324 | 2118 | 2.98 | 2348 | 116.23 |
|  | 1013[会客室] | 53.62 | 18 | 3842 | 2073 | 1774 | 2.50 | 1903 | 71.66 |
|  | 1014[中医理疗室] | 46.94 | 21 | 2330 | 1777 | 556 | 0.80 | 392 | 49.64 |
|  | 1015[客房] | 32.00 | 14 | 225389 | 78035 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7043.40 |
|  | 1016,1017,2008,2009,3007,3009[客房] | 32.00 | 14 | 225398 | 78045 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7043.70 |
|  | 1018[布草间] | 31.98 | 14 | 2169 | 1233 | 936 | 1.32 | 975 | 67.83 |
|  | 1019[客房] | 32.00 | 14 | 225394 | 78040 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7043.57 |
|  | 1020[储存室] | 23.92 | 18 | 1028 | 807 | 223 | 0.31 | 250 | 42.99 |
|  | 1022[普通办公室] | 16.80 | 14 | 1694 | 1079 | 615 | 0.87 | 640 | 100.83 |
|  | 1024[卫生间] | 14.40 | 9 | 734 | 623 | 111 | 0.17 | 0 | 50.96 |
|  | 1025[卫生间] | 14.40 | 9 | 736 | 626 | 111 | 0.17 | 0 | 51.13 |
|  | 2001,3003[家庭客房] | 64.00 | 14 | 450372 | 155665 | 294707 | 416.33 | 320564 | 7037.06 |
|  | 2004,3002[家庭客房] | 64.00 | 14 | 450831 | 156124 | 294707 | 416.33 | 320564 | 7044.24 |
|  | 2005[客房] | 32.01 | 14 | 225454 | 78058 | 147396 | 208.22 | 160328 | 7043.40 |
|  | 2006[3星客房] | 32.00 | 14 | 225374 | 78020 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7042.94 |
|  | 2007[客房] | 32.00 | 14 | 225449 | 78095 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7045.27 |
|  | 2010[客房] | 31.98 | 14 | 225289 | 78004 | 147284 | 208.07 | 160207 | 7043.57 |
|  | 2011,3010[客房] | 31.98 | 14 | 225236 | 77967 | 147269 | 208.05 | 160190 | 7042.69 |
|  | 3004[客房] | 32.00 | 14 | 225394 | 78040 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7043.57 |
|  | 3005[客房] | 32.00 | 14 | 225389 | 78035 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7043.40 |
|  | 3006[客房] | 32.00 | 14 | 225328 | 77974 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7041.49 |
|  | 3008[客房] | 32.00 | 14 | 225253 | 77899 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7039.16 |
|  | 系统 | 2261.16 | 14 | 9236015 | 3207293 | 6028722 | 8516.19 | 6564624 | 4084.64 |
| 建筑 |  | 2261.16 | 14 | 9236015 | 3207293 | 6028722 | 8516.19 | 6564624 | 4084.64 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[餐厅] | 173.10 | 15 | 44825 | 18528 | 26300 | 37.74 | 21052 | 258.96 |
|  | 1002[特色商店] | 127.95 | 14 | 9866 | 5316 | 4554 | 6.48 | 4273 | 77.11 |
|  | 1003[大厅] | 150.92 | 9 | 6081 | 5477 | 607 | 0.87 | 404 | 40.29 |
|  | 1004[厨房] | 120.08 | 14 | 100775 | 29794 | 70981 | 99.11 | 92388 | 839.20 |
|  | 1005[会客室] | 74.46 | 19 | 5285 | 2833 | 2464 | 3.47 | 2528 | 70.99 |
|  | 1006[自宅] | 68.63 | 14 | 484183 | 168169 | 316014 | 446.43 | 343740 | 7055.28 |
|  | 1008[客房] | 64.00 | 14 | 450468 | 155761 | 294707 | 416.33 | 320564 | 7038.56 |
|  | 1009[客房] | 64.00 | 14 | 450543 | 155835 | 294707 | 416.33 | 320564 | 7039.73 |
|  | 1010[家庭客房] | 64.00 | 14 | 450833 | 156126 | 294707 | 416.33 | 320564 | 7044.26 |
|  | 1011[会客室] | 64.00 | 10 | 5795 | 3688 | 2118 | 2.98 | 2187 | 90.55 |
|  | 1012[会客室] | 64.00 | 17 | 7439 | 5324 | 2118 | 2.98 | 2348 | 116.23 |
|  | 1013[会客室] | 53.62 | 18 | 3842 | 2073 | 1774 | 2.50 | 1903 | 71.66 |
|  | 1014[中医理疗室] | 46.94 | 21 | 2330 | 1777 | 556 | 0.80 | 392 | 49.64 |
|  | 1015[客房] | 32.00 | 14 | 225389 | 78035 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7043.40 |
|  | 1016,1017[客房] | 32.00 | 14 | 225398 | 78045 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7043.70 |
|  | 1018[布草间] | 31.98 | 14 | 2169 | 1233 | 936 | 1.32 | 975 | 67.83 |
|  | 1019[客房] | 32.00 | 14 | 225394 | 78040 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7043.57 |
|  | 1020[储存室] | 23.92 | 18 | 1028 | 807 | 223 | 0.31 | 250 | 42.99 |
|  | 1022[普通办公室] | 16.80 | 14 | 1694 | 1079 | 615 | 0.87 | 640 | 100.83 |
|  | 1024[卫生间] | 14.40 | 9 | 734 | 623 | 111 | 0.17 | 0 | 50.96 |
|  | 1025[卫生间] | 14.40 | 9 | 736 | 626 | 111 | 0.17 | 0 | 51.13 |
|  | 整层 | 1365.20 | 14 | 2926480 | 1023463 | 1903016 | 2687.85 | 2076942 | 2143.63 |
| 2层 | 2001[家庭客房] | 64.00 | 14 | 450372 | 155665 | 294707 | 416.33 | 320564 | 7037.06 |
|  | 2002[家庭客房] | 64.00 | 14 | 450468 | 155761 | 294707 | 416.33 | 320564 | 7038.56 |
|  | 2003[家庭客房] | 64.00 | 14 | 450833 | 156126 | 294707 | 416.33 | 320564 | 7044.26 |
|  | 2004[家庭客房] | 64.00 | 14 | 450831 | 156124 | 294707 | 416.33 | 320564 | 7044.24 |
|  | 2005[客房] | 32.01 | 14 | 225454 | 78058 | 147396 | 208.22 | 160328 | 7043.40 |
|  | 2006[3星客房] | 32.00 | 14 | 225374 | 78020 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7042.94 |
|  | 2007[客房] | 32.00 | 14 | 225449 | 78095 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7045.27 |
|  | 2008,2009[客房] | 32.00 | 14 | 225398 | 78045 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7043.70 |
|  | 2010[客房] | 31.98 | 14 | 225289 | 78004 | 147284 | 208.07 | 160207 | 7043.57 |
|  | 2011[客房] | 31.98 | 14 | 225236 | 77967 | 147269 | 208.05 | 160190 | 7042.69 |
|  | 整层 | 479.98 | 14 | 3380102 | 1169909 | 2210193 | 3122.31 | 2404108 | 7042.23 |
| 3层 | 3001[家庭客房] | 64.00 | 14 | 450833 | 156126 | 294707 | 416.33 | 320564 | 7044.26 |
|  | 3002[家庭客房] | 64.00 | 14 | 450831 | 156124 | 294707 | 416.33 | 320564 | 7044.24 |
|  | 3003[家庭客房] | 64.00 | 14 | 450372 | 155665 | 294707 | 416.33 | 320564 | 7037.06 |
|  | 3004[客房] | 32.00 | 14 | 225394 | 78040 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7043.57 |
|  | 3005[客房] | 32.00 | 14 | 225389 | 78035 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7043.40 |
|  | 3006[客房] | 32.00 | 14 | 225328 | 77974 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7041.49 |
|  | 3007,3009[客房] | 32.00 | 14 | 225398 | 78045 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7043.70 |
|  | 3008[客房] | 32.00 | 14 | 225253 | 77899 | 147354 | 208.16 | 160282 | 7039.16 |
|  | 3010[客房] | 31.98 | 14 | 225236 | 77967 | 147269 | 208.05 | 160190 | 7042.69 |
|  | 整层 | 415.98 | 14 | 2929433 | 1013920 | 1915512 | 2706.02 | 2083573 | 7042.22 |
| 建筑 |  | 2261.16 | 14 | 9236015 | 3207293 | 6028722 | 8516.19 | 6564624 | 4084.64 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[餐厅] |  | 3.00 | 173.10 | 26 | 60 | 18527.7 | 15 | 44825.4 | 15 | 37.74 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=173.10 K=0.32 D=3.54 | 923.0 609.6 | 867.2 603.7 | 809.8 598.8 | 747.2 634.2 | 696.6 693.8 | 679.2 761.6 | 664.8 832.3 | 653.0 889.3 | 642.5 929.8 | 634.6 957.0 | 623.6 964.5 | 616.6 955.6 |
| 西外墙 | F=24.56 K=0.30 D=5.29 | 77.0 68.7 | 78.6 67.8 | 85.4 66.3 | 94.1 65.5 | 100.4 64.6 | 102.2 63.9 | 100.5 63.3 | 92.1 65.1 | 75.4 67.5 | 73.2 70.2 | 71.4 72.9 | 70.0 75.1 |
| 南外墙 | F=24.06 K=0.30 D=5.29 | 69.6 54.5 | 74.0 53.8 | 76.5 52.6 | 77.1 51.9 | 75.2 51.2 | 70.9 50.6 | 66.4 50.1 | 62.9 52.0 | 59.8 54.5 | 58.0 57.2 | 56.6 59.9 | 55.5 64.1 |
| 东外墙 | F=24.30 K=0.30 D=5.29 | 94.7 70.1 | 88.3 69.3 | 86.4 68.1 | 86.3 67.4 | 85.3 66.7 | 83.3 66.0 | 81.5 65.5 | 78.8 81.3 | 75.5 91.8 | 73.7 98.0 | 72.3 100.9 | 71.1 99.3 |
| 北外墙 | F=6.30 K=0.30 D=5.29 | 15.8 12.9 | 16.2 12.8 | 16.4 12.5 | 16.5 12.3 | 16.4 12.1 | 16.0 12.0 | 15.6 11.9 | 15.2 14.4 | 14.2 15.4 | 13.8 15.5 | 13.4 15.3 | 13.2 15.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=8.10 | 150.3 667.7 | 125.3 749.1 | 110.5 772.2 | 95.1 720.1 | 82.2 606.8 | 71.7 505.7 | 133.1 379.6 | 204.4 290.3 | 279.3 249.7 | 354.9 217.2 | 422.7 190.9 | 543.4 167.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 35.6 135.2 | 22.1 147.2 | 17.5 153.3 | 11.5 151.7 | 7.0 139.7 | 4.0 133.7 | 13.0 117.1 | 32.6 96.0 | 56.7 74.8 | 79.4 59.8 | 99.0 49.2 | 118.6 40.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 114.7 532.6 | 103.2 601.9 | 92.9 619.0 | 83.6 568.4 | 75.3 467.1 | 67.7 372.0 | 120.1 262.5 | 171.8 194.3 | 222.5 174.9 | 275.6 157.4 | 323.7 141.7 | 424.8 127.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=16.20 | 339.7 1775.9 | 285.7 1267.4 | 252.5 1262.3 | 218.7 1210.4 | 190.1 1101.9 | 166.5 989.8 | 1298.3 832.6 | 2043.1 646.7 | 2504.8 559.0 | 2729.6 487.9 | 2592.7 430.0 | 2178.7 378.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 71.3 270.3 | 44.1 294.4 | 35.1 306.5 | 23.0 303.5 | 14.0 279.4 | 8.0 267.3 | 26.0 234.1 | 65.2 191.9 | 113.5 149.7 | 158.7 119.5 | 197.9 98.4 | 237.1 80.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 268.4 1505.6 | 241.6 973.0 | 217.4 955.8 | 195.7 906.9 | 176.1 822.5 | 158.5 722.5 | 1272.3 598.5 | 1977.9 454.8 | 2391.3 409.3 | 2570.8 368.4 | 2394.8 331.6 | 1941.5 298.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=19.60 | 484.8 1265.0 | 412.1 1576.3 | 365.3 2313.0 | 318.4 3003.3 | 278.4 3325.4 | 245.0 3329.2 | 386.4 2777.0 | 552.6 1489.2 | 727.9 788.9 | 905.8 691.6 | 1052.5 611.4 | 1171.1 540.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 86.2 327.0 | 53.4 356.2 | 42.5 370.8 | 27.9 367.2 | 16.9 338.0 | 9.6 323.4 | 31.5 283.3 | 78.9 232.2 | 137.3 181.1 | 192.0 144.6 | 239.5 119.1 | 286.9 97.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 398.6 938.0 | 358.7 1220.1 | 322.9 1942.2 | 290.6 2636.1 | 261.5 2987.4 | 235.4 3005.8 | 354.9 2493.7 | 473.6 1257.1 | 590.6 607.8 | 713.7 547.0 | 813.0 492.3 | 884.2 443.1 |
| 西外门 | F=3.84 K=1.97 | 15.1 57.4 | 9.4 62.6 | 7.5 65.1 | 4.9 64.5 | 3.0 59.4 | 1.7 56.8 | 5.5 49.7 | 13.9 40.8 | 24.1 31.8 | 33.7 25.4 | 42.1 20.9 | 50.4 17.1 |
| 南外门 | F=3.84 K=1.97 | 15.1 57.4 | 9.4 62.6 | 7.5 65.1 | 4.9 64.5 | 3.0 59.4 | 1.7 56.8 | 5.5 49.7 | 13.9 40.8 | 24.1 31.8 | 33.7 25.4 | 42.1 20.9 | 50.4 17.1 |
| 东外门 | F=7.50 K=1.97 | 29.6 112.2 | 18.3 122.2 | 14.6 127.2 | 9.6 125.9 | 5.8 115.9 | 3.3 110.9 | 10.8 97.2 | 27.1 79.6 | 47.1 62.1 | 65.9 49.6 | 82.1 40.8 | 98.4 33.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 779.0 129.8 | 649.1 129.8 | 545.3 103.9 | 467.4 103.9 | 415.4 77.9 | 363.5 753.0 | 311.6 1090.5 | 285.6 1350.2 | 233.7 1531.9 | 207.7 1687.7 | 181.8 1246.3 | 155.8 960.7 |
| 照明 | 显热(W) | 1384.8 1384.8 | 1384.8 1384.8 | 1384.8 1384.8 | 1384.8 1384.8 | 1384.8 1384.8 | 1384.8 1384.8 | 1384.8 1384.8 | 1384.8 1384.8 | 1384.8 1384.8 | 1384.8 1384.8 | 1384.8 1384.8 | 1384.8 1384.8 |
| 人体 | 显热(W) | 5151.5 5151.5 | 5151.5 5151.5 | 5151.5 5151.5 | 5151.5 5151.5 | 5151.5 5151.5 | 5151.5 5151.5 | 5151.5 5151.5 | 5151.5 5151.5 | 5151.5 5151.5 | 5151.5 5151.5 | 5151.5 5151.5 | 5151.5 5151.5 |
|  | 全热(W) | 16264.5 16264.5 | 16264.5 16264.5 | 16264.5 16264.5 | 16264.5 16264.5 | 16264.5 16264.5 | 16264.5 16264.5 | 16264.5 16264.5 | 16264.5 16264.5 | 16264.5 16264.5 | 16264.5 16264.5 | 16264.5 16264.5 | 16264.5 16264.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 |
| 新风 | 显热(W) | 1378.1 5226.1 | 853.3 5692.5 | 678.4 5925.7 | 445.2 5867.4 | 270.3 5401.0 | 153.7 5167.8 | 503.5 4526.5 | 1261.5 3710.2 | 2194.3 2894.0 | 3068.9 2310.9 | 3826.8 1902.8 | 4584.8 1553.0 |
|  | 全热(W) | 16387.7 20385.8 | 15842.5 20870.4 | 15660.8 21112.7 | 15418.5 21052.1 | 15236.7 20567.5 | 15115.6 20325.2 | 15479.0 19658.8 | 16266.5 18810.8 | 17235.8 17962.7 | 18144.4 17356.9 | 18931.9 16932.9 | 19719.4 16569.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 37031 42916 | 36125 43297 | 35688 44269 | 35208 44825 | 34838 44452 | 34570 44731 | 36208 43608 | 37958 41500 | 39593 40026 | 40978 39389 | 41834 38357 | 42443 37543 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10908 16644 | 10023 17006 | 9592 17969 | 9122 18528 | 8758 18172 | 8495 18460 | 10120 17362 | 11840 15286 | 13439 13845 | 14790 13230 | 15616 12214 | 16196 11414 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 37.74 37.74 | 37.74 37.74 | 37.74 37.74 | 37.74 37.74 | 37.74 37.74 | 37.74 37.74 | 37.74 37.74 | 37.74 37.74 | 37.74 37.74 | 37.74 37.74 | 37.74 37.74 | 37.74 37.74 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 20643 22531 | 20283 22427 | 20027 23156 | 19789 23773 | 19601 23884 | 19454 24405 | 20729 23949 | 21692 22689 | 22358 22064 | 22834 22032 | 22902 21424 | 22724 20974 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 9530 11418 | 9170 11314 | 8914 12043 | 8676 12660 | 8488 12771 | 8341 13292 | 9616 12836 | 10579 11576 | 11245 10951 | 11721 10919 | 11789 10311 | 11611 9861 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 | 16.62 16.62 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[特色商店] |  | 3.00 | 127.95 | 25 | 60 | 5315.6 | 17 | 9866.4 | 14 | 6.48 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=127.95 K=0.32 D=3.54 | 723.6 491.9 | 682.4 487.5 | 639.9 483.9 | 593.7 510.1 | 556.2 554.2 | 543.3 604.3 | 532.7 656.6 | 524.0 698.7 | 516.3 728.6 | 510.4 748.7 | 502.2 754.3 | 497.1 747.7 |
| 东外墙 | F=19.14 K=0.30 D=5.29 | 80.4 61.0 | 75.4 60.4 | 73.9 59.5 | 73.8 58.9 | 73.0 58.3 | 71.4 57.8 | 70.0 57.4 | 67.8 69.8 | 65.3 78.2 | 63.9 83.0 | 62.7 85.3 | 61.8 84.1 |
| 南外墙 | F=10.49 K=0.30 D=5.29 | 33.5 27.0 | 35.4 26.7 | 36.5 26.1 | 36.8 25.8 | 36.0 25.5 | 34.1 25.3 | 32.1 25.0 | 30.6 25.9 | 29.2 26.9 | 28.5 28.1 | 27.9 29.3 | 27.4 31.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=13.50 | 280.3 1142.6 | 238.5 1278.2 | 213.8 1316.7 | 188.2 1229.9 | 166.8 1041.1 | 149.2 872.5 | 251.6 662.3 | 370.4 513.5 | 495.2 445.9 | 621.3 391.7 | 734.2 347.8 | 935.4 309.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 89.1 255.0 | 66.5 275.1 | 58.9 285.1 | 48.9 282.6 | 41.4 262.5 | 36.3 252.5 | 51.4 224.8 | 84.1 189.6 | 124.3 154.4 | 162.0 129.3 | 194.6 111.7 | 227.3 96.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 191.2 887.6 | 172.0 1003.2 | 154.8 1031.6 | 139.4 947.3 | 125.4 778.6 | 112.9 620.0 | 200.2 437.5 | 286.3 323.9 | 370.9 291.5 | 459.3 262.3 | 539.5 236.1 | 708.1 212.5 |
| 东外门 | F=4.86 K=1.97 | 28.8 82.3 | 21.5 88.8 | 19.0 92.0 | 15.8 91.2 | 13.3 84.7 | 11.7 81.5 | 16.6 72.5 | 27.1 61.2 | 40.1 49.8 | 52.3 41.7 | 62.8 36.1 | 73.4 31.2 |
| 内墙2 | F=24.00 K=0.90 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 575.8 96.0 | 479.8 96.0 | 403.0 76.8 | 345.5 76.8 | 307.1 57.6 | 268.7 556.6 | 230.3 806.1 | 211.1 998.0 | 172.7 1132.4 | 153.5 1247.5 | 134.3 921.3 | 115.2 710.1 |
| 照明 | 显热(W) | 1151.6 1151.6 | 1151.6 1151.6 | 1151.6 1151.6 | 1151.6 1151.6 | 1151.6 1151.6 | 1151.6 1151.6 | 1151.6 1151.6 | 1151.6 1151.6 | 1151.6 1151.6 | 1151.6 1151.6 | 1151.6 1151.6 | 1151.6 1151.6 |
| 人体 | 显热(W) | 818.9 818.9 | 818.9 818.9 | 818.9 818.9 | 818.9 818.9 | 818.9 818.9 | 818.9 818.9 | 818.9 818.9 | 818.9 818.9 | 818.9 818.9 | 818.9 818.9 | 818.9 818.9 | 818.9 818.9 |
|  | 全热(W) | 2322.3 2322.3 | 2322.3 2322.3 | 2322.3 2322.3 | 2322.3 2322.3 | 2322.3 2322.3 | 2322.3 2322.3 | 2322.3 2322.3 | 2322.3 2322.3 | 2322.3 2322.3 | 2322.3 2322.3 | 2322.3 2322.3 | 2322.3 2322.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |
| 新风 | 显热(W) | 382.0 1093.1 | 285.0 1179.3 | 252.7 1222.4 | 209.6 1211.6 | 177.3 1125.4 | 155.7 1082.3 | 220.4 963.8 | 360.4 813.0 | 532.8 662.1 | 694.4 554.4 | 834.5 479.0 | 974.6 414.3 |
|  | 全热(W) | 3399.4 4138.2 | 3298.7 4227.8 | 3265.1 4272.6 | 3220.3 4261.4 | 3186.7 4171.8 | 3164.3 4127.1 | 3231.5 4003.9 | 3377.0 3847.2 | 3556.1 3690.5 | 3724.1 3578.5 | 3869.6 3500.2 | 4015.1 3433.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 | 4.24 4.24 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8661 9578 | 8371 9804 | 8190 9866 | 8013 9793 | 7878 9532 | 7782 9864 | 7904 9823 | 8147 9753 | 8414 9691 | 8693 9658 | 8933 9213 | 9264 8885 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4140 5029 | 3853 5252 | 3674 5313 | 3499 5240 | 3365 4982 | 3270 5316 | 3389 5279 | 3627 5216 | 3887 5159 | 4160 5131 | 4394 4688 | 4720 4363 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.48 6.48 | 6.48 6.48 | 6.48 6.48 | 6.48 6.48 | 6.48 6.48 | 6.48 6.48 | 6.48 6.48 | 6.48 6.48 | 6.48 6.48 | 6.48 6.48 | 6.48 6.48 | 6.48 6.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5261 5440 | 5072 5576 | 4925 5594 | 4793 5532 | 4691 5360 | 4617 5737 | 4672 5819 | 4770 5906 | 4858 6001 | 4969 6080 | 5063 5713 | 5249 5452 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3758 3936 | 3568 4073 | 3422 4090 | 3289 4028 | 3188 3857 | 3114 4233 | 3169 4315 | 3267 4403 | 3354 4497 | 3465 4576 | 3560 4209 | 3746 3949 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[大厅] |  | 3.00 | 150.92 | 28 | 60 | 5476.6 | 9 | 6080.6 | 9 | 0.87 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=150.92 K=0.32 D=3.54 | 707.3 434.0 | 658.6 428.8 | 608.6 424.6 | 554.0 455.5 | 509.9 507.4 | 494.6 566.5 | 482.1 628.2 | 471.9 677.9 | 462.7 713.1 | 455.8 736.9 | 446.2 743.4 | 440.1 735.7 |
| 南外墙 | F=22.88 K=0.30 D=5.29 | 52.3 37.9 | 56.4 37.3 | 58.8 36.1 | 59.4 35.5 | 57.6 34.8 | 53.5 34.2 | 49.2 33.8 | 45.9 35.6 | 42.9 37.9 | 41.3 40.5 | 39.9 43.0 | 38.9 47.1 |
| 东外墙 | F=6.00 K=0.30 D=5.29 | 19.7 13.7 | 18.2 13.5 | 17.7 13.2 | 17.6 13.0 | 17.4 12.8 | 16.9 12.7 | 16.5 12.5 | 15.8 16.4 | 15.0 19.0 | 14.6 20.6 | 14.2 21.3 | 13.9 20.9 |
| 北外墙 | F=49.09 K=0.30 D=5.29 | 93.4 70.9 | 96.4 69.7 | 98.3 67.4 | 99.0 66.1 | 97.9 64.8 | 94.5 63.7 | 91.5 62.7 | 89.0 82.6 | 80.7 89.9 | 77.4 91.1 | 74.8 89.4 | 72.8 89.7 |
| 西外墙 | F=8.13 K=0.30 D=5.29 | 20.5 17.8 | 21.1 17.5 | 23.3 17.0 | 26.2 16.7 | 28.3 16.4 | 28.9 16.2 | 28.3 16.0 | 25.5 16.6 | 20.0 17.4 | 19.3 18.3 | 18.7 19.2 | 18.2 19.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=18.00 | 298.3 1894.1 | 238.3 1329.1 | 201.4 1323.3 | 163.8 1265.7 | 132.0 1145.1 | 105.8 1020.5 | 1363.4 846.0 | 2191.0 639.4 | 2703.9 541.9 | 2953.6 462.9 | 2801.6 398.5 | 2341.6 341.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 0.0 221.2 | -30.2 248.0 | -40.2 261.4 | -53.6 258.0 | -63.7 231.2 | -70.4 217.8 | -50.3 180.9 | -6.7 134.0 | 46.9 87.1 | 97.2 53.6 | 140.7 30.2 | 184.3 10.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 298.3 1672.9 | 268.4 1081.1 | 241.6 1062.0 | 217.4 1007.7 | 195.7 913.9 | 176.1 802.7 | 1413.7 665.0 | 2197.7 505.3 | 2657.0 454.8 | 2856.5 409.3 | 2660.8 368.4 | 2157.3 331.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=6.15 | 125.1 369.9 | 102.3 467.6 | 87.6 698.7 | 72.9 915.3 | 60.3 1016.4 | 49.8 1017.5 | 94.2 844.3 | 146.3 440.2 | 201.4 220.5 | 257.1 190.0 | 303.2 164.8 | 340.4 142.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 0.0 75.6 | -10.3 84.7 | -13.7 89.3 | -18.3 88.2 | -21.8 79.0 | -24.0 74.4 | -17.2 61.8 | -2.3 45.8 | 16.0 29.8 | 33.2 18.3 | 48.1 10.3 | 63.0 3.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 125.1 294.3 | 112.6 382.8 | 101.3 609.4 | 91.2 827.1 | 82.1 937.4 | 73.9 943.1 | 111.4 782.5 | 148.6 394.4 | 185.3 190.7 | 223.9 171.6 | 255.1 154.5 | 277.4 139.0 |
| 南外门 | F=9.72 K=1.97 | 0.0 107.0 | -14.6 120.0 | -19.5 126.5 | -26.0 124.9 | -30.8 111.9 | -34.1 105.4 | -24.3 87.6 | -3.2 64.9 | 22.7 42.2 | 47.0 26.0 | 68.1 14.6 | 89.2 4.9 |
| 北外门 | F=7.50 K=1.97 | 0.0 82.6 | -11.3 92.6 | -15.0 97.6 | -20.0 96.4 | -23.8 86.4 | -26.3 81.3 | -18.8 67.6 | -2.5 50.1 | 17.5 32.5 | 36.3 20.0 | 52.6 11.3 | 68.8 3.8 |
| 西外门 | F=9.72 K=1.97 | 0.0 107.0 | -14.6 120.0 | -19.5 126.5 | -26.0 124.9 | -30.8 111.9 | -34.1 105.4 | -24.3 87.6 | -3.2 64.9 | 22.7 42.2 | 47.0 26.0 | 68.1 14.6 | 89.2 4.9 |
| 内墙2 | F=24.00 K=0.90 | -65.0 -65.0 | -65.0 -65.0 | -65.0 -65.0 | -65.0 -65.0 | -65.0 -65.0 | -65.0 -65.0 | -65.0 -65.0 | -65.0 -65.0 | -65.0 -65.0 | -65.0 -65.0 | -65.0 -65.0 | -65.0 -65.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 679.1 113.2 | 565.9 113.2 | 475.4 90.5 | 407.5 90.5 | 362.2 67.9 | 316.9 656.5 | 271.6 950.8 | 249.0 1177.1 | 203.7 1335.6 | 181.1 1471.4 | 158.5 1086.6 | 135.8 837.6 |
| 照明 | 显热(W) | 1207.3 1207.3 | 1207.3 1207.3 | 1207.3 1207.3 | 1207.3 1207.3 | 1207.3 1207.3 | 1207.3 1207.3 | 1207.3 1207.3 | 1207.3 1207.3 | 1207.3 1207.3 | 1207.3 1207.3 | 1207.3 1207.3 | 1207.3 1207.3 |
| 人体 | 显热(W) | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 |
|  | 全热(W) | 403.9 403.9 | 403.9 403.9 | 403.9 403.9 | 403.9 403.9 | 403.9 403.9 | 403.9 403.9 | 403.9 403.9 | 403.9 403.9 | 403.9 403.9 | 403.9 403.9 | 403.9 403.9 | 403.9 403.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 新风 | 显热(W) | -0.0 111.8 | -15.2 125.4 | -20.3 132.2 | -27.1 130.5 | -32.2 116.9 | -35.6 110.1 | -25.4 91.5 | -3.4 67.8 | 23.7 44.1 | 49.1 27.1 | 71.2 15.2 | 93.2 5.1 |
|  | 全热(W) | 352.8 469.0 | 336.9 483.0 | 331.7 490.1 | 324.6 488.3 | 319.3 474.2 | 315.8 467.2 | 326.4 447.8 | 349.3 423.2 | 377.4 398.5 | 403.8 380.9 | 426.7 368.6 | 449.6 358.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3895 5263 | 3600 4838 | 3395 5058 | 3199 5239 | 3046 5196 | 2929 5693 | 4202 5631 | 5121 5235 | 5717 5037 | 6081 5031 | 6019 4521 | 5645 4153 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3293 4657 | 2998 4231 | 2794 4450 | 2598 4632 | 2445 4590 | 2328 5087 | 3601 5025 | 4519 4630 | 5114 4433 | 5477 4428 | 5414 3919 | 5039 3550 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3542 4794 | 3263 4355 | 3063 4568 | 2875 4751 | 2726 4722 | 2613 5226 | 3876 5183 | 4772 4812 | 5339 4638 | 5677 4650 | 5592 4153 | 5195 3795 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3293 4545 | 3014 4106 | 2814 4318 | 2625 4501 | 2477 4473 | 2364 4977 | 3626 4934 | 4522 4562 | 5090 4389 | 5427 4400 | 5343 3904 | 4946 3545 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[厨房] |  | 3.00 | 120.08 | 27 | 60 | 29794.3 | 14 | 100775.3 | 14 | 99.11 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=120.08 K=0.32 D=3.54 | 601.6 384.1 | 562.9 380.0 | 523.0 376.6 | 479.6 401.2 | 444.5 442.5 | 432.4 489.6 | 422.4 538.6 | 414.2 578.2 | 407.0 606.2 | 401.5 625.1 | 393.8 630.3 | 389.0 624.1 |
| 西外墙 | F=22.51 K=0.30 D=5.29 | 63.7 56.1 | 65.2 55.3 | 71.4 54.0 | 79.4 53.2 | 85.1 52.4 | 86.8 51.7 | 85.3 51.1 | 77.6 52.8 | 62.2 55.0 | 60.2 57.5 | 58.6 59.9 | 57.3 62.0 |
| 南外墙 | F=6.30 K=0.30 D=5.29 | 16.3 12.4 | 17.4 12.2 | 18.1 11.9 | 18.3 11.7 | 17.8 11.5 | 16.7 11.3 | 15.5 11.2 | 14.6 11.7 | 13.7 12.4 | 13.3 13.1 | 12.9 13.8 | 12.6 14.9 |
| 东外墙 | F=9.18 K=0.30 D=5.29 | 33.0 23.7 | 30.6 23.4 | 29.8 22.9 | 29.8 22.7 | 29.4 22.4 | 28.7 22.2 | 28.0 22.0 | 27.0 27.9 | 25.7 31.9 | 25.1 34.2 | 24.5 35.3 | 24.1 34.7 |
| 北外墙 | F=1.98 K=0.30 D=5.29 | 4.4 3.5 | 4.5 3.4 | 4.6 3.3 | 4.6 3.3 | 4.6 3.2 | 4.4 3.2 | 4.3 3.1 | 4.2 3.9 | 3.9 4.2 | 3.7 4.3 | 3.6 4.2 | 3.5 4.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.13 | 115.6 319.8 | 96.6 401.3 | 84.3 594.1 | 72.1 774.8 | 61.6 859.1 | 52.8 860.1 | 89.9 715.5 | 133.3 378.5 | 179.2 195.2 | 225.8 169.7 | 264.2 148.7 | 295.2 130.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 11.3 74.3 | 2.7 82.0 | -0.2 85.8 | -4.0 84.8 | -6.9 77.2 | -8.8 73.4 | -3.0 62.9 | 9.4 49.5 | 24.7 36.1 | 39.0 26.6 | 51.4 19.9 | 63.8 14.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 104.3 245.5 | 93.9 319.3 | 84.5 508.3 | 76.1 690.0 | 68.4 781.9 | 61.6 786.7 | 92.9 652.7 | 124.0 329.0 | 154.6 159.1 | 186.8 143.2 | 212.8 128.9 | 231.4 116.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.32 | 81.1 464.1 | 66.7 328.5 | 57.8 327.1 | 48.8 313.3 | 41.2 284.3 | 34.9 254.4 | 336.7 212.5 | 535.3 163.0 | 658.4 139.6 | 718.4 120.6 | 681.9 105.2 | 571.5 91.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 9.5 62.6 | 2.3 69.0 | -0.1 72.2 | -3.4 71.4 | -5.8 65.0 | -7.4 61.8 | -2.6 52.9 | 7.9 41.7 | 20.8 30.4 | 32.8 22.4 | 43.3 16.7 | 53.7 11.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 71.6 401.5 | 64.4 259.5 | 58.0 254.9 | 52.2 241.8 | 47.0 219.3 | 42.3 192.7 | 339.3 159.6 | 527.4 121.3 | 637.7 109.2 | 685.6 98.2 | 638.6 88.4 | 517.7 79.6 |
| 北外门 | F=4.32 K=1.97 | 8.5 56.1 | 2.0 61.9 | -0.1 64.7 | -3.0 64.0 | -5.2 58.3 | -6.6 55.4 | -2.3 47.4 | 7.1 37.4 | 18.6 27.3 | 29.4 20.1 | 38.8 15.0 | 48.2 10.7 |
| 内墙1 | F=24.12 K=0.90 | 134.9 134.9 | 134.9 134.9 | 134.9 134.9 | 134.9 134.9 | 134.9 134.9 | 134.9 134.9 | 134.9 134.9 | 134.9 134.9 | 134.9 134.9 | 134.9 134.9 | 134.9 134.9 | 134.9 134.9 |
| 内墙1 | F=7.26 K=0.90 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 |
| 内门1 | F=2.16 K=3.00 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 |
| 内门1 | F=2.16 K=3.00 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 540.4 90.1 | 450.3 90.1 | 378.3 72.1 | 324.2 72.1 | 288.2 54.0 | 252.2 522.4 | 216.2 756.5 | 198.1 936.7 | 162.1 1062.8 | 144.1 1170.8 | 126.1 864.6 | 108.1 666.5 |
| 照明 | 显热(W) | 960.7 960.7 | 960.7 960.7 | 960.7 960.7 | 960.7 960.7 | 960.7 960.7 | 960.7 960.7 | 960.7 960.7 | 960.7 960.7 | 960.7 960.7 | 960.7 960.7 | 960.7 960.7 | 960.7 960.7 |
| 人体 | 显热(W) | 1621.1 1621.1 | 1621.1 1621.1 | 1621.1 1621.1 | 1621.1 1621.1 | 1621.1 1621.1 | 1621.1 1621.1 | 1621.1 1621.1 | 1621.1 1621.1 | 1621.1 1621.1 | 1621.1 1621.1 | 1621.1 1621.1 | 1621.1 1621.1 |
|  | 全热(W) | 5644.0 5644.0 | 5644.0 5644.0 | 5644.0 5644.0 | 5644.0 5644.0 | 5644.0 5644.0 | 5644.0 5644.0 | 5644.0 5644.0 | 5644.0 5644.0 | 5644.0 5644.0 | 5644.0 5644.0 | 5644.0 5644.0 | 5644.0 5644.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 |
| 新风 | 显热(W) | 3346.1 22032.5 | 797.9 24297.5 | -51.5 25430.0 | -1184.0 25146.9 | -2033.4 22881.9 | -2599.6 21749.3 | -900.9 18634.9 | 2779.8 14671.2 | 7309.8 10707.4 | 11556.8 7876.1 | 15237.4 5894.2 | 18918.1 4195.4 |
|  | 全热(W) | 69443.0 88858.1 | 66795.4 91211.5 | 65912.9 92388.1 | 64736.3 92094.0 | 63853.8 89740.6 | 63265.4 88563.9 | 65030.4 85328.1 | 68854.6 81209.7 | 73561.3 77091.4 | 77973.9 74149.7 | 81798.1 72090.5 | 85622.3 70325.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 93.10 93.10 | 93.10 93.10 | 93.10 93.10 | 93.10 93.10 | 93.10 93.10 | 93.10 93.10 | 93.10 93.10 | 93.10 93.10 | 93.10 93.10 | 93.10 93.10 | 93.10 93.10 | 93.10 93.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 77768 97128 | 74952 99428 | 73941 100775 | 72650 100671 | 71681 98389 | 71028 97695 | 73087 94547 | 77127 90260 | 81953 86086 | 86456 83226 | 90263 80828 | 93992 78825 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7648 26280 | 4932 28491 | 3953 29794 | 2707 29701 | 1771 27507 | 1140 26857 | 3133 23831 | 7029 19699 | 11678 15680 | 16016 12929 | 19679 10609 | 23265 8672 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 99.11 99.11 | 99.11 99.11 | 99.11 99.11 | 99.11 99.11 | 99.11 99.11 | 99.11 99.11 | 99.11 99.11 | 99.11 99.11 | 99.11 99.11 | 99.11 99.11 | 99.11 99.11 | 99.11 99.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 8325 8270 | 8157 8216 | 8028 8387 | 7914 8577 | 7828 8648 | 7763 9131 | 8056 9219 | 8272 9051 | 8391 8995 | 8482 9076 | 8465 8738 | 8370 8499 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4302 4247 | 4134 4194 | 4005 4364 | 3891 4554 | 3805 4625 | 3740 5108 | 4034 5196 | 4249 5028 | 4369 4972 | 4459 5053 | 4442 4715 | 4347 4476 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[会客室] |  | 3.00 | 74.46 | 26 | 60 | 2833.0 | 19 | 5285.3 | 19 | 3.47 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=74.46 K=0.32 D=3.54 | 397.0 262.2 | 373.0 259.7 | 348.3 257.5 | 321.4 272.8 | 299.6 298.4 | 292.1 327.6 | 286.0 358.0 | 280.9 382.5 | 276.4 399.9 | 273.0 411.6 | 268.2 414.9 | 265.2 411.0 |
| 北外墙 | F=19.14 K=0.30 D=5.29 | 48.1 39.3 | 49.2 38.8 | 50.0 37.9 | 50.2 37.4 | 49.8 36.9 | 48.5 36.5 | 47.3 36.1 | 46.3 43.8 | 43.1 46.7 | 41.8 47.2 | 40.8 46.5 | 40.0 46.6 |
| 西外墙 | F=36.00 K=0.30 D=5.29 | 112.9 100.7 | 115.2 99.3 | 125.2 97.2 | 137.9 96.0 | 147.1 94.7 | 149.7 93.6 | 147.4 92.7 | 135.0 95.4 | 110.5 99.0 | 107.3 102.9 | 104.7 106.8 | 102.6 110.1 |
| 北外门 | F=4.86 K=1.97 | 19.2 72.7 | 11.9 79.2 | 9.4 82.4 | 6.2 81.6 | 3.8 75.1 | 2.1 71.9 | 7.0 63.0 | 17.5 51.6 | 30.5 40.3 | 42.7 32.1 | 53.2 26.5 | 63.8 21.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 335.0 55.8 | 279.2 55.8 | 234.5 44.7 | 201.0 44.7 | 178.7 33.5 | 156.4 323.9 | 134.0 469.1 | 122.9 580.8 | 100.5 658.9 | 89.3 725.9 | 78.2 536.1 | 67.0 413.2 |
| 照明 | 显热(W) | 595.6 595.6 | 595.6 595.6 | 595.6 595.6 | 595.6 595.6 | 595.6 595.6 | 595.6 595.6 | 595.6 595.6 | 595.6 595.6 | 595.6 595.6 | 595.6 595.6 | 595.6 595.6 | 595.6 595.6 |
| 人体 | 显热(W) | 584.5 584.5 | 584.5 584.5 | 584.5 584.5 | 584.5 584.5 | 584.5 584.5 | 584.5 584.5 | 584.5 584.5 | 584.5 584.5 | 584.5 584.5 | 584.5 584.5 | 584.5 584.5 | 584.5 584.5 |
|  | 全热(W) | 1007.0 1007.0 | 1007.0 1007.0 | 1007.0 1007.0 | 1007.0 1007.0 | 1007.0 1007.0 | 1007.0 1007.0 | 1007.0 1007.0 | 1007.0 1007.0 | 1007.0 1007.0 | 1007.0 1007.0 | 1007.0 1007.0 | 1007.0 1007.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 |
| 新风 | 显热(W) | 185.2 702.5 | 114.7 765.2 | 91.2 796.5 | 59.8 788.7 | 36.3 726.0 | 20.7 694.6 | 67.7 608.4 | 169.6 498.7 | 295.0 389.0 | 412.5 310.6 | 514.4 255.8 | 616.3 208.7 |
|  | 全热(W) | 2202.8 2740.2 | 2129.5 2805.3 | 2105.0 2837.9 | 2072.5 2829.7 | 2048.1 2764.6 | 2031.8 2732.0 | 2080.6 2642.5 | 2186.5 2528.5 | 2316.8 2414.5 | 2438.9 2333.0 | 2544.7 2276.0 | 2650.6 2227.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 2.84 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4718 4874 | 4561 4941 | 4475 4960 | 4392 4965 | 4330 4906 | 4283 5188 | 4305 5264 | 4392 5285 | 4480 5262 | 4596 5255 | 4693 5009 | 4792 4832 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2278 2413 | 2123 2478 | 2039 2496 | 1957 2501 | 1895 2445 | 1850 2728 | 1869 2807 | 1952 2833 | 2036 2814 | 2147 2811 | 2240 2567 | 2335 2391 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2515 2133 | 2431 2135 | 2370 2122 | 2319 2135 | 2282 2141 | 2252 2456 | 2224 2622 | 2205 2757 | 2164 2847 | 2157 2922 | 2148 2733 | 2141 2605 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2092 1711 | 2009 1713 | 1948 1700 | 1897 1713 | 1859 1719 | 1829 2034 | 1802 2199 | 1783 2334 | 1741 2425 | 1734 2500 | 1725 2311 | 1719 2183 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[自宅] |  | 3.00 | 68.63 | 25 | 60 | 168169.1 | 14 | 484182.7 | 14 | 446.43 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(人/㎡) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=68.63 K=0.32 D=3.54 | 388.1 263.9 | 366.0 261.5 | 343.2 259.6 | 318.4 273.6 | 298.3 297.2 | 291.4 324.1 | 285.7 352.1 | 281.1 374.7 | 276.9 390.8 | 273.8 401.6 | 269.4 404.6 | 266.6 401.0 |
| 东外墙 | F=24.54 K=0.30 D=5.29 | 102.8 78.3 | 96.1 77.5 | 94.7 76.3 | 94.6 75.6 | 93.6 74.8 | 91.6 74.2 | 89.8 73.7 | 87.0 90.1 | 83.8 100.8 | 82.0 106.9 | 80.5 109.6 | 79.3 107.7 |
| 北外墙 | F=10.31 K=0.30 D=5.29 | 28.4 23.8 | 29.1 23.6 | 29.5 23.1 | 29.6 22.8 | 29.4 22.6 | 28.7 22.3 | 28.6 22.1 | 28.1 25.7 | 25.9 27.0 | 25.2 27.1 | 24.7 26.9 | 24.2 27.6 |
| 南外墙 | F=17.63 K=0.30 D=5.29 | 56.4 45.3 | 59.5 44.8 | 61.4 43.9 | 61.8 43.4 | 60.5 42.9 | 57.3 42.4 | 54.0 42.1 | 51.4 43.5 | 49.1 45.3 | 47.9 47.3 | 46.8 49.2 | 46.0 52.4 |
| 西外墙 | F=13.11 K=0.30 D=5.29 | 45.4 41.0 | 46.2 40.5 | 50.4 39.7 | 55.0 39.3 | 58.3 38.8 | 59.1 38.4 | 58.0 38.1 | 53.4 39.1 | 44.6 40.3 | 43.4 41.8 | 42.5 43.2 | 41.7 44.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 250.2 1200.3 | 214.3 868.8 | 192.1 865.3 | 169.6 830.7 | 150.5 758.4 | 134.7 683.6 | 912.1 578.9 | 1412.3 454.9 | 1714.1 396.5 | 1853.5 349.1 | 1747.9 310.4 | 1460.2 276.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 71.3 204.0 | 53.2 220.1 | 47.2 228.1 | 39.1 226.1 | 33.1 210.0 | 29.1 202.0 | 41.1 179.8 | 67.3 151.7 | 99.4 123.6 | 129.6 103.4 | 155.7 89.4 | 181.9 77.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 179.0 996.4 | 161.1 648.7 | 145.0 637.2 | 130.5 604.7 | 117.4 548.4 | 105.7 481.7 | 871.0 399.0 | 1345.1 303.2 | 1614.7 272.9 | 1723.9 245.6 | 1592.2 221.1 | 1278.4 198.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 74.7 304.7 | 63.6 340.9 | 57.0 351.1 | 50.2 328.0 | 44.5 277.6 | 39.8 232.7 | 67.1 176.6 | 98.8 136.9 | 132.1 118.9 | 165.7 104.4 | 195.8 92.8 | 249.4 82.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 23.8 68.0 | 17.7 73.4 | 15.7 76.0 | 13.0 75.4 | 11.0 70.0 | 9.7 67.3 | 13.7 59.9 | 22.4 50.6 | 33.1 41.2 | 43.2 34.5 | 51.9 29.8 | 60.6 25.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 51.0 236.7 | 45.9 267.5 | 41.3 275.1 | 37.2 252.6 | 33.4 207.6 | 30.1 165.3 | 53.4 116.7 | 76.4 86.4 | 98.9 77.7 | 122.5 70.0 | 143.9 63.0 | 188.8 56.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.02 | 137.8 463.7 | 116.9 483.2 | 104.8 489.1 | 92.1 474.0 | 81.5 433.6 | 72.9 392.5 | 299.4 356.7 | 352.4 259.3 | 343.8 219.8 | 350.4 192.8 | 386.5 171.1 | 429.6 152.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 46.3 132.6 | 34.6 143.0 | 30.7 148.3 | 25.4 147.0 | 21.5 136.5 | 18.9 131.3 | 26.7 116.9 | 43.7 98.6 | 64.6 80.3 | 84.2 67.2 | 101.2 58.1 | 118.2 50.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 91.5 331.2 | 82.3 340.2 | 74.1 340.9 | 66.7 327.0 | 60.0 297.1 | 54.0 261.3 | 272.7 239.8 | 308.7 160.7 | 279.2 139.5 | 266.2 125.6 | 285.3 113.0 | 311.4 101.7 |
| 北外门 | F=2.88 K=1.97 | 17.0 48.8 | 12.7 52.6 | 11.3 54.5 | 9.3 54.0 | 7.9 50.2 | 6.9 48.3 | 9.8 43.0 | 16.1 36.3 | 23.8 29.5 | 31.0 24.7 | 37.2 21.4 | 43.5 18.5 |
| 内墙1 | F=9.97 K=0.90 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 411.8 68.6 | 343.1 68.6 | 288.2 54.9 | 247.1 54.9 | 219.6 41.2 | 192.2 398.0 | 164.7 576.5 | 151.0 713.7 | 123.5 809.8 | 109.8 892.2 | 96.1 658.8 | 82.4 507.8 |
| 照明 | 显热(W) | 480.4 480.4 | 480.4 480.4 | 480.4 480.4 | 480.4 480.4 | 480.4 480.4 | 480.4 480.4 | 480.4 480.4 | 480.4 480.4 | 480.4 480.4 | 480.4 480.4 | 480.4 480.4 | 480.4 480.4 |
| 人体 | 显热(W) | 67014.3 67014.3 | 67014.3 67014.3 | 67014.3 67014.3 | 67014.3 67014.3 | 67014.3 67014.3 | 67014.3 67014.3 | 67014.3 67014.3 | 67014.3 67014.3 | 67014.3 67014.3 | 67014.3 67014.3 | 67014.3 67014.3 | 67014.3 67014.3 |
|  | 全热(W) | 137631.4 137631.4 | 137631.4 137631.4 | 137631.4 137631.4 | 137631.4 137631.4 | 137631.4 137631.4 | 137631.4 137631.4 | 137631.4 137631.4 | 137631.4 137631.4 | 137631.4 137631.4 | 137631.4 137631.4 | 137631.4 137631.4 | 137631.4 137631.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 |
| 新风 | 显热(W) | 30732.3 87941.5 | 22931.0 94876.0 | 20330.6 98343.2 | 16863.3 97476.4 | 14262.9 90541.9 | 12529.3 87074.7 | 17730.1 77539.8 | 28998.6 65404.5 | 42867.5 53269.2 | 55869.7 44601.2 | 67138.1 38533.5 | 78406.6 33332.7 |
|  | 全热(W) | 273492.0 332932.3 | 265386.5 340137.2 | 262684.7 343739.6 | 259082.2 342839.0 | 256380.4 335634.1 | 254579.2 332031.7 | 259982.9 322125.0 | 271690.8 309516.4 | 286100.6 296907.9 | 299609.7 287901.8 | 311317.6 281597.5 | 323025.6 276193.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 341.43 341.43 | 341.43 341.43 | 341.43 341.43 | 341.43 341.43 | 341.43 341.43 | 341.43 341.43 | 341.43 341.43 | 341.43 341.43 | 341.43 341.43 | 341.43 341.43 | 341.43 341.43 | 341.43 341.43 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 413190 473656 | 404920 480585 | 402103 484183 | 398396 483221 | 395610 475857 | 393739 472474 | 400138 462570 | 412408 449876 | 427104 437272 | 440778 428275 | 452430 421671 | 463934 416049 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 99813 158048 | 91847 164706 | 89132 168169 | 85559 167241 | 82875 160148 | 81072 156900 | 87268 147368 | 99099 135147 | 113253 123016 | 126421 114357 | 137634 107990 | 148698 102571 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 446.43 446.43 | 446.43 446.43 | 446.43 446.43 | 446.43 446.43 | 446.43 446.43 | 446.43 446.43 | 446.43 446.43 | 446.43 446.43 | 446.43 446.43 | 446.43 446.43 | 446.43 446.43 | 446.43 446.43 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 139698 140724 | 139533 140447 | 139418 140443 | 139313 140382 | 139230 140223 | 139160 140442 | 140155 140445 | 140717 140360 | 141003 140364 | 141168 140373 | 141113 140073 | 140909 139856 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 69081 70107 | 68916 69830 | 68801 69826 | 68696 69765 | 68613 69606 | 68543 69825 | 69538 69828 | 70100 69743 | 70386 69747 | 70551 69756 | 70496 69456 | 70291 69238 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 | 105.00 105.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[客房] |  | 3.00 | 64.00 | 25 | 60 | 155760.9 | 14 | 450468.1 | 14 | 416.33 | 0 |
| 相同房间 |  | 2002[家庭客房] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(人/㎡) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=21.70 K=0.30 D=5.29 | 69.7 54.8 | 72.8 54.2 | 74.2 53.1 | 74.0 52.5 | 71.6 51.9 | 67.4 51.4 | 64.5 50.9 | 62.2 52.6 | 59.4 54.9 | 57.9 57.3 | 56.7 60.1 | 55.7 65.3 |
| 北外墙 | F=10.56 K=0.30 D=5.29 | 29.0 24.3 | 29.7 24.1 | 30.1 23.6 | 30.2 23.3 | 30.0 23.0 | 29.3 22.8 | 29.2 22.6 | 28.8 26.1 | 26.4 27.3 | 25.7 27.4 | 25.2 27.2 | 24.7 28.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=13.44 | 263.4 883.3 | 223.4 921.1 | 200.1 932.8 | 176.0 904.2 | 155.8 827.1 | 139.3 751.6 | 526.6 702.1 | 605.0 493.5 | 595.9 420.1 | 631.9 368.4 | 734.4 326.9 | 817.4 290.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 88.7 253.8 | 66.2 273.8 | 58.7 283.9 | 48.7 281.4 | 41.2 261.3 | 36.2 251.3 | 51.2 223.8 | 83.7 188.8 | 123.7 153.8 | 161.3 128.7 | 193.8 111.2 | 226.3 96.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 174.6 629.5 | 157.2 647.2 | 141.5 648.9 | 127.3 622.8 | 114.6 565.8 | 103.1 500.2 | 475.5 478.3 | 521.3 304.7 | 472.2 266.3 | 470.6 239.7 | 540.6 215.7 | 591.1 194.1 |
| 南外门 | F=2.30 K=1.97 | 13.6 38.9 | 10.2 42.0 | 9.0 43.5 | 7.5 43.2 | 6.3 40.1 | 5.5 38.6 | 7.9 34.3 | 12.8 29.0 | 19.0 23.6 | 24.7 19.7 | 29.7 17.1 | 34.7 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 384.0 64.0 | 320.0 64.0 | 268.8 51.2 | 230.4 51.2 | 204.8 38.4 | 179.2 371.2 | 153.6 537.6 | 140.8 665.6 | 115.2 755.2 | 102.4 832.0 | 89.6 614.4 | 76.8 473.6 |
| 照明 | 显热(W) | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 |
| 人体 | 显热(W) | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 |
|  | 全热(W) | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 |
| 新风 | 显热(W) | 28660.2 82012.3 | 21384.9 88479.2 | 18959.8 91712.7 | 15726.4 90904.3 | 13301.3 84437.4 | 11684.5 81203.9 | 16534.7 72311.9 | 27043.5 60994.8 | 39977.3 49677.7 | 52102.8 41594.1 | 62611.5 35935.5 | 73120.3 31085.3 |
|  | 全热(W) | 255052.6 310485.2 | 247493.5 317204.4 | 244973.9 320563.9 | 241614.3 319724.0 | 239094.7 313004.9 | 237414.9 309645.4 | 242454.2 300406.6 | 253372.8 288648.1 | 266811.0 276889.7 | 279409.3 268490.8 | 290327.9 262611.6 | 301246.5 257572.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 384612 440351 | 376950 447110 | 374356 450468 | 370932 449598 | 368363 442785 | 366636 439681 | 372036 430554 | 383022 418715 | 396427 406971 | 409052 398596 | 420063 392457 | 431056 387244 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 92364 146022 | 84985 152529 | 82486 155761 | 79188 154923 | 76714 148362 | 75049 145383 | 80261 136603 | 90837 125206 | 103737 113903 | 115889 105843 | 126491 99925 | 137074 94902 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 129560 129865 | 129456 129905 | 129382 129904 | 129318 129874 | 129269 129780 | 129221 130035 | 129582 130148 | 129650 130067 | 129616 130081 | 129643 130105 | 129736 129846 | 129809 129672 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 63704 64009 | 63600 64049 | 63526 64048 | 63462 64018 | 63413 63924 | 63365 64179 | 63726 64292 | 63794 64211 | 63760 64225 | 63787 64249 | 63880 63990 | 63953 63816 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[客房] |  | 3.00 | 64.00 | 25 | 60 | 155835.5 | 14 | 450542.7 | 14 | 416.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(人/㎡) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=21.70 K=0.30 D=5.29 | 69.7 54.8 | 72.8 54.2 | 74.2 53.1 | 74.0 52.5 | 71.6 51.9 | 67.4 51.4 | 64.5 50.9 | 62.2 52.6 | 59.4 54.9 | 57.9 57.3 | 56.7 60.1 | 55.7 65.3 |
| 北外墙 | F=10.56 K=0.30 D=5.29 | 29.0 24.3 | 29.7 24.1 | 30.1 23.6 | 30.2 23.3 | 30.0 23.0 | 29.3 22.8 | 29.2 22.6 | 28.8 26.1 | 26.4 27.3 | 25.7 27.4 | 25.2 27.2 | 24.7 28.2 |
| 东外墙 | F=24.00 K=0.30 D=5.29 | 100.3 76.6 | 93.7 75.8 | 92.6 74.6 | 92.5 73.9 | 91.6 73.2 | 89.6 72.6 | 87.8 72.1 | 85.1 88.4 | 81.9 98.9 | 80.2 104.8 | 78.7 107.2 | 77.6 105.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=13.44 | 263.4 883.3 | 223.4 921.1 | 200.1 932.8 | 176.0 904.2 | 155.8 827.1 | 139.3 751.6 | 526.6 702.1 | 605.0 493.5 | 595.9 420.1 | 631.9 368.4 | 734.4 326.9 | 817.4 290.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 88.7 253.8 | 66.2 273.8 | 58.7 283.9 | 48.7 281.4 | 41.2 261.3 | 36.2 251.3 | 51.2 223.8 | 83.7 188.8 | 123.7 153.8 | 161.3 128.7 | 193.8 111.2 | 226.3 96.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 174.6 629.5 | 157.2 647.2 | 141.5 648.9 | 127.3 622.8 | 114.6 565.8 | 103.1 500.2 | 475.5 478.3 | 521.3 304.7 | 472.2 266.3 | 470.6 239.7 | 540.6 215.7 | 591.1 194.1 |
| 南外门 | F=2.30 K=1.97 | 13.6 38.9 | 10.2 42.0 | 9.0 43.5 | 7.5 43.2 | 6.3 40.1 | 5.5 38.6 | 7.9 34.3 | 12.8 29.0 | 19.0 23.6 | 24.7 19.7 | 29.7 17.1 | 34.7 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 384.0 64.0 | 320.0 64.0 | 268.8 51.2 | 230.4 51.2 | 204.8 38.4 | 179.2 371.2 | 153.6 537.6 | 140.8 665.6 | 115.2 755.2 | 102.4 832.0 | 89.6 614.4 | 76.8 473.6 |
| 照明 | 显热(W) | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 |
| 人体 | 显热(W) | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 |
|  | 全热(W) | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 |
| 新风 | 显热(W) | 28660.2 82012.3 | 21384.9 88479.2 | 18959.8 91712.7 | 15726.4 90904.3 | 13301.3 84437.4 | 11684.5 81203.9 | 16534.7 72311.9 | 27043.5 60994.8 | 39977.3 49677.7 | 52102.8 41594.1 | 62611.5 35935.5 | 73120.3 31085.3 |
|  | 全热(W) | 255052.6 310485.2 | 247493.5 317204.4 | 244973.9 320563.9 | 241614.3 319724.0 | 239094.7 313004.9 | 237414.9 309645.4 | 242454.2 300406.6 | 253372.8 288648.1 | 266811.0 276889.7 | 279409.3 268490.8 | 290327.9 262611.6 | 301246.5 257572.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 384712 440427 | 377043 447186 | 374449 450543 | 371025 449672 | 368455 442859 | 366725 439753 | 372124 430626 | 383108 418803 | 396509 407070 | 409132 398700 | 420142 392564 | 431133 387350 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 92464 146098 | 85079 152604 | 82579 155835 | 79281 154997 | 76805 148435 | 75139 145456 | 80348 136676 | 90922 125294 | 103819 114002 | 115970 105948 | 126570 100032 | 137151 95007 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 129660 129942 | 129550 129981 | 129475 129979 | 129411 129948 | 129360 129854 | 129310 130108 | 129670 130220 | 129735 130155 | 129698 130180 | 129723 130210 | 129814 129953 | 129887 129777 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 63804 64086 | 63694 64125 | 63619 64123 | 63555 64092 | 63504 63998 | 63454 64252 | 63814 64364 | 63879 64299 | 63842 64324 | 63867 64354 | 63958 64097 | 64031 63921 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[家庭客房] |  | 3.00 | 64.00 | 25 | 60 | 156125.7 | 14 | 450833.0 | 14 | 416.33 | 0 |
| 相同房间 |  | 2003,3001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(人/㎡) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=24.00 K=0.30 D=5.29 | 100.3 76.6 | 93.7 75.8 | 92.6 74.6 | 92.5 73.9 | 91.6 73.2 | 89.6 72.6 | 87.8 72.1 | 85.1 88.4 | 81.9 98.9 | 80.2 104.8 | 78.7 107.2 | 77.6 105.2 |
| 北外墙 | F=21.70 K=0.30 D=5.29 | 59.6 50.0 | 61.0 49.4 | 61.8 48.4 | 62.2 47.9 | 61.7 47.3 | 60.3 46.8 | 60.1 46.4 | 59.3 53.7 | 54.3 56.2 | 52.9 56.4 | 51.7 56.0 | 50.8 57.9 |
| 南外墙 | F=10.56 K=0.30 D=5.29 | 33.9 26.7 | 35.4 26.4 | 36.1 25.8 | 36.0 25.6 | 34.9 25.2 | 32.8 25.0 | 31.4 24.8 | 30.3 25.6 | 28.9 26.7 | 28.2 27.9 | 27.6 29.2 | 27.1 31.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=13.44 | 274.5 1160.2 | 233.4 1241.7 | 209.2 1225.4 | 184.1 1106.3 | 163.1 935.5 | 145.9 773.5 | 248.0 650.9 | 366.6 503.6 | 491.1 437.1 | 606.2 383.7 | 781.3 340.7 | 988.6 302.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 88.7 253.8 | 66.2 273.8 | 58.7 283.9 | 48.7 281.4 | 41.2 261.3 | 36.2 251.3 | 51.2 223.8 | 83.7 188.8 | 123.7 153.8 | 161.3 128.7 | 193.8 111.2 | 226.3 96.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 185.8 906.4 | 167.2 967.9 | 150.5 941.6 | 135.5 825.0 | 121.9 674.2 | 109.7 522.2 | 196.9 427.1 | 282.9 314.8 | 367.3 283.3 | 444.9 255.0 | 587.5 229.5 | 762.3 206.5 |
| 北外门 | F=2.30 K=1.97 | 13.6 38.9 | 10.2 42.0 | 9.0 43.5 | 7.5 43.2 | 6.3 40.1 | 5.5 38.6 | 7.9 34.3 | 12.8 29.0 | 19.0 23.6 | 24.7 19.7 | 29.7 17.1 | 34.7 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 384.0 64.0 | 320.0 64.0 | 268.8 51.2 | 230.4 51.2 | 204.8 38.4 | 179.2 371.2 | 153.6 537.6 | 140.8 665.6 | 115.2 755.2 | 102.4 832.0 | 89.6 614.4 | 76.8 473.6 |
| 照明 | 显热(W) | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 |
| 人体 | 显热(W) | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 |
|  | 全热(W) | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 |
| 新风 | 显热(W) | 28660.2 82012.3 | 21384.9 88479.2 | 18959.8 91712.7 | 15726.4 90904.3 | 13301.3 84437.4 | 11684.5 81203.9 | 16534.7 72311.9 | 27043.5 60994.8 | 39977.3 49677.7 | 52102.8 41594.1 | 62611.5 35935.5 | 73120.3 31085.3 |
|  | 全热(W) | 255052.6 310485.2 | 247493.5 317204.4 | 244973.9 320563.9 | 241614.3 319724.0 | 239094.7 313004.9 | 237414.9 309645.4 | 242454.2 300406.6 | 253372.8 288648.1 | 266811.0 276889.7 | 279409.3 268490.8 | 290327.9 262611.6 | 301246.5 257572.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 384718 440702 | 377047 447504 | 374451 450833 | 371027 449872 | 368457 442965 | 366728 439773 | 371843 430573 | 382868 418814 | 396401 407087 | 409104 398715 | 420187 392576 | 431302 387358 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 92470 146373 | 85083 152923 | 82581 156126 | 79283 155196 | 76808 148541 | 75142 145476 | 80068 136622 | 90682 125305 | 103712 114019 | 115941 105963 | 126614 100044 | 137320 95015 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 129666 130216 | 129554 130299 | 129478 130269 | 129413 130148 | 129362 129960 | 129313 130128 | 129389 130166 | 129495 130166 | 129590 130198 | 129695 130225 | 129859 129965 | 130056 129786 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 63810 64360 | 63698 64443 | 63622 64413 | 63557 64292 | 63506 64104 | 63457 64272 | 63533 64310 | 63639 64310 | 63734 64342 | 63839 64369 | 64003 64109 | 64200 63930 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[会客室] |  | 3.00 | 64.00 | 26 | 60 | 3687.5 | 9 | 5795.2 | 10 | 2.98 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=24.00 K=0.30 D=5.29 | 69.8 53.3 | 73.2 52.6 | 74.8 51.4 | 74.5 50.8 | 71.9 50.1 | 67.3 49.5 | 64.1 49.0 | 61.5 50.9 | 58.4 53.4 | 56.7 56.1 | 55.4 59.1 | 54.3 65.0 |
| 东外墙 | F=6.08 K=0.30 D=5.29 | 23.6 17.5 | 21.9 17.4 | 21.6 17.1 | 21.6 16.9 | 21.4 16.7 | 20.8 16.5 | 20.4 16.4 | 19.7 20.5 | 18.9 23.2 | 18.5 24.7 | 18.1 25.3 | 17.8 24.8 |
| 北外墙 | F=24.00 K=0.30 D=5.29 | 58.6 48.0 | 60.1 47.4 | 61.1 46.3 | 61.5 45.7 | 61.0 45.0 | 59.3 44.4 | 59.2 44.0 | 58.2 52.1 | 52.8 54.8 | 51.2 55.1 | 49.9 54.6 | 48.9 56.8 |
| 西外墙 | F=10.20 K=0.30 D=5.29 | 32.2 28.8 | 32.9 28.4 | 36.1 27.8 | 39.7 27.5 | 42.2 27.1 | 42.9 26.8 | 42.1 26.5 | 38.5 27.3 | 31.6 28.3 | 30.7 29.4 | 29.9 30.5 | 29.3 31.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=11.20 | 234.9 1215.1 | 197.6 876.3 | 174.6 872.8 | 151.2 836.9 | 131.4 761.9 | 115.1 684.3 | 937.0 575.7 | 1458.3 447.2 | 1767.1 386.5 | 1904.5 337.4 | 1785.0 297.3 | 1478.6 261.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 49.3 186.9 | 30.5 203.6 | 24.3 211.9 | 15.9 209.8 | 9.7 193.1 | 5.5 184.8 | 18.0 161.9 | 45.1 132.7 | 78.5 103.5 | 109.7 82.6 | 136.8 68.0 | 164.0 55.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 185.6 1028.2 | 167.0 672.8 | 150.3 660.9 | 135.3 627.1 | 121.8 568.7 | 109.6 499.5 | 919.0 413.8 | 1413.2 314.5 | 1688.7 283.0 | 1794.7 254.7 | 1648.1 229.3 | 1314.7 206.3 |
| 东外门 | F=6.72 K=1.97 | 26.5 100.5 | 16.4 109.5 | 13.0 114.0 | 8.6 112.8 | 5.2 103.9 | 3.0 99.4 | 9.7 87.1 | 24.3 71.4 | 42.2 55.7 | 59.0 44.4 | 73.6 36.6 | 88.2 29.9 |
| 西外门 | F=13.80 K=1.97 | 54.4 206.4 | 33.7 224.8 | 26.8 234.0 | 17.6 231.7 | 10.7 213.3 | 6.1 204.1 | 19.9 178.8 | 49.8 146.5 | 86.7 114.3 | 121.2 91.3 | 151.1 75.2 | 181.1 61.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 288.0 48.0 | 240.0 48.0 | 201.6 38.4 | 172.8 38.4 | 153.6 28.8 | 134.4 278.4 | 115.2 403.2 | 105.6 499.2 | 86.4 566.4 | 76.8 624.0 | 67.2 460.8 | 57.6 355.2 |
| 照明 | 显热(W) | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 |
| 人体 | 显热(W) | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 |
|  | 全热(W) | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 新风 | 显热(W) | 159.2 603.8 | 98.6 657.7 | 78.4 684.7 | 51.4 677.9 | 31.2 624.0 | 17.8 597.1 | 58.2 523.0 | 145.8 428.7 | 253.5 334.4 | 354.6 267.0 | 442.2 219.9 | 529.7 179.4 |
|  | 全热(W) | 1893.4 2355.4 | 1830.4 2411.4 | 1809.4 2439.4 | 1781.5 2432.4 | 1760.5 2376.4 | 1746.5 2348.4 | 1788.5 2271.4 | 1879.4 2173.4 | 1991.4 2075.4 | 2096.4 2005.4 | 2187.4 1956.4 | 2278.4 1914.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4059 5451 | 3884 5193 | 3797 5219 | 3706 5171 | 3635 5001 | 3573 5129 | 4434 5030 | 5073 4866 | 5513 4736 | 5793 4645 | 5795 4373 | 5612 4178 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1962 3336 | 1789 3077 | 1702 3101 | 1613 3053 | 1543 2885 | 1481 3015 | 2340 2918 | 2976 2758 | 3412 2631 | 3688 2544 | 3687 2274 | 3500 2080 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2166 3095 | 2053 2782 | 1987 2779 | 1925 2738 | 1875 2624 | 1826 2781 | 2645 2758 | 3194 2693 | 3522 2660 | 3696 2640 | 3608 2417 | 3333 2264 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1802 2732 | 1690 2419 | 1624 2416 | 1562 2375 | 1512 2261 | 1463 2418 | 2282 2395 | 2830 2330 | 3159 2297 | 3333 2277 | 3245 2054 | 2970 1901 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[会客室] |  | 3.00 | 64.00 | 26 | 60 | 5324.2 | 17 | 7438.6 | 17 | 2.98 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=14.01 K=0.30 D=5.29 | 40.7 31.1 | 42.7 30.7 | 43.7 30.0 | 43.5 29.6 | 42.0 29.2 | 39.3 28.9 | 37.4 28.6 | 35.9 29.7 | 34.1 31.2 | 33.1 32.7 | 32.3 34.5 | 31.7 37.9 |
| 西外墙 | F=8.07 K=0.30 D=5.29 | 25.5 22.8 | 26.0 22.5 | 28.6 22.0 | 31.4 21.7 | 33.4 21.4 | 33.9 21.2 | 33.3 21.0 | 30.4 21.6 | 25.0 22.4 | 24.3 23.3 | 23.7 24.1 | 23.2 24.9 |
| 北外墙 | F=19.50 K=0.30 D=5.29 | 47.6 39.0 | 48.8 38.5 | 49.6 37.6 | 49.9 37.1 | 49.5 36.6 | 48.2 36.1 | 48.1 35.7 | 47.3 42.4 | 42.9 44.5 | 41.6 44.7 | 40.6 44.4 | 39.7 46.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=9.99 | 182.1 840.4 | 151.5 901.0 | 133.5 888.9 | 114.9 800.4 | 99.2 673.4 | 86.5 553.0 | 162.4 461.8 | 250.5 352.3 | 343.0 302.9 | 428.6 263.3 | 558.7 231.3 | 712.8 203.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 44.0 166.7 | 27.2 181.6 | 21.6 189.0 | 14.2 187.2 | 8.6 172.3 | 4.9 164.8 | 16.1 144.4 | 40.2 118.3 | 70.0 92.3 | 97.9 73.7 | 122.1 60.7 | 146.2 49.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 138.1 673.7 | 124.3 719.4 | 111.9 699.9 | 100.7 613.2 | 90.6 501.1 | 81.6 388.2 | 146.3 317.5 | 210.3 234.0 | 273.0 210.6 | 330.7 189.5 | 436.7 170.6 | 566.6 153.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=15.93 | 397.1 1029.0 | 337.7 1340.3 | 299.4 1962.7 | 261.0 2510.8 | 228.3 2748.8 | 200.9 2728.5 | 315.7 2261.5 | 450.5 1227.5 | 592.9 645.8 | 737.3 566.3 | 856.5 500.7 | 952.8 442.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 70.1 265.8 | 43.4 289.5 | 34.5 301.4 | 22.6 298.4 | 13.7 274.7 | 7.8 262.8 | 25.6 230.2 | 64.2 188.7 | 111.6 147.2 | 156.1 117.5 | 194.6 96.8 | 233.2 79.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 327.0 763.2 | 294.3 1050.8 | 264.9 1661.3 | 238.4 2212.4 | 214.5 2474.1 | 193.1 2465.7 | 290.1 2031.3 | 386.4 1038.8 | 481.3 498.6 | 581.2 448.7 | 661.8 403.9 | 719.6 363.5 |
| 北外门 | F=4.50 K=1.97 | 17.7 67.3 | 11.0 73.3 | 8.7 76.3 | 5.7 75.6 | 3.5 69.6 | 2.0 66.6 | 6.5 58.3 | 16.2 47.8 | 28.3 37.3 | 39.5 29.8 | 49.3 24.5 | 59.0 20.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 288.0 48.0 | 240.0 48.0 | 201.6 38.4 | 172.8 38.4 | 153.6 28.8 | 134.4 278.4 | 115.2 403.2 | 105.6 499.2 | 86.4 566.4 | 76.8 624.0 | 67.2 460.8 | 57.6 355.2 |
| 照明 | 显热(W) | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 | 512.0 512.0 |
| 人体 | 显热(W) | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 | 502.4 502.4 |
|  | 全热(W) | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 | 865.6 865.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 新风 | 显热(W) | 159.2 603.8 | 98.6 657.7 | 78.4 684.7 | 51.4 677.9 | 31.2 624.0 | 17.8 597.1 | 58.2 523.0 | 145.8 428.7 | 253.5 334.4 | 354.6 267.0 | 442.2 219.9 | 529.7 179.4 |
|  | 全热(W) | 1893.4 2355.4 | 1830.4 2411.4 | 1809.4 2439.4 | 1781.5 2432.4 | 1760.5 2376.4 | 1746.5 2348.4 | 1788.5 2271.4 | 1879.4 2173.4 | 1991.4 2075.4 | 2096.4 2005.4 | 2187.4 1956.4 | 2278.4 1914.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4270 5811 | 4066 6243 | 3952 6873 | 3838 7324 | 3748 7362 | 3669 7439 | 3885 6919 | 4194 5771 | 4522 5103 | 4855 4967 | 5193 4654 | 5533 4422 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2172 3696 | 1971 4126 | 1858 4755 | 1745 5206 | 1655 5246 | 1577 5324 | 1791 4808 | 2097 3664 | 2421 2999 | 2750 2865 | 3085 2555 | 3421 2323 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2376 3455 | 2235 3832 | 2143 4433 | 2057 4891 | 1987 4985 | 1923 5090 | 2096 4648 | 2314 3598 | 2530 3028 | 2759 2962 | 3006 2698 | 3254 2507 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2013 3092 | 1872 3469 | 1779 4070 | 1694 4528 | 1624 4622 | 1560 4727 | 1733 4285 | 1951 3235 | 2167 2665 | 2396 2598 | 2643 2335 | 2891 2144 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[会客室] |  | 3.00 | 53.62 | 26 | 60 | 2073.4 | 18 | 3842.5 | 18 | 2.50 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=53.62 K=0.32 D=3.54 | 285.9 188.8 | 268.6 187.0 | 250.9 185.5 | 231.5 196.5 | 215.8 214.9 | 210.4 235.9 | 205.9 257.8 | 202.3 275.5 | 199.0 288.0 | 196.6 296.4 | 193.2 298.8 | 191.0 296.0 |
| 西外墙 | F=12.00 K=0.30 D=5.29 | 37.6 33.6 | 38.4 33.1 | 41.7 32.4 | 46.0 32.0 | 49.0 31.6 | 49.9 31.2 | 49.1 30.9 | 45.0 31.8 | 36.8 33.0 | 35.8 34.3 | 34.9 35.6 | 34.2 36.7 |
| 南外墙 | F=21.58 K=0.30 D=5.29 | 62.5 48.9 | 66.3 48.3 | 68.6 47.2 | 69.1 46.6 | 67.5 46.0 | 63.6 45.4 | 59.6 45.0 | 56.4 46.7 | 53.6 48.9 | 52.0 51.3 | 50.8 53.7 | 49.8 57.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.43 | 45.1 200.3 | 37.6 224.7 | 33.1 231.7 | 28.5 216.0 | 24.7 182.0 | 21.5 151.7 | 39.9 113.9 | 61.3 87.1 | 83.8 74.9 | 106.5 65.2 | 126.8 57.3 | 163.0 50.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 10.7 40.5 | 6.6 44.2 | 5.3 46.0 | 3.5 45.5 | 2.1 41.9 | 1.2 40.1 | 3.9 35.1 | 9.8 28.8 | 17.0 22.5 | 23.8 17.9 | 29.7 14.8 | 35.6 12.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 34.4 159.8 | 31.0 180.6 | 27.9 185.7 | 25.1 170.5 | 22.6 140.1 | 20.3 111.6 | 36.0 78.8 | 51.5 58.3 | 66.8 52.5 | 82.7 47.2 | 97.1 42.5 | 127.5 38.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 241.3 40.2 | 201.1 40.2 | 168.9 32.2 | 144.8 32.2 | 128.7 24.1 | 112.6 233.2 | 96.5 337.8 | 88.5 418.2 | 72.4 474.5 | 64.3 522.8 | 56.3 386.1 | 48.3 297.6 |
| 照明 | 显热(W) | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 | 429.0 429.0 |
| 人体 | 显热(W) | 420.9 420.9 | 420.9 420.9 | 420.9 420.9 | 420.9 420.9 | 420.9 420.9 | 420.9 420.9 | 420.9 420.9 | 420.9 420.9 | 420.9 420.9 | 420.9 420.9 | 420.9 420.9 | 420.9 420.9 |
|  | 全热(W) | 725.2 725.2 | 725.2 725.2 | 725.2 725.2 | 725.2 725.2 | 725.2 725.2 | 725.2 725.2 | 725.2 725.2 | 725.2 725.2 | 725.2 725.2 | 725.2 725.2 | 725.2 725.2 | 725.2 725.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 |
| 新风 | 显热(W) | 133.4 505.9 | 82.6 551.0 | 65.7 573.6 | 43.1 568.0 | 26.2 522.8 | 14.9 500.2 | 48.7 438.2 | 122.1 359.1 | 212.4 280.1 | 297.1 223.7 | 370.4 184.2 | 443.8 150.3 |
|  | 全热(W) | 1586.3 1973.3 | 1533.5 2020.2 | 1516.0 2043.7 | 1492.5 2037.8 | 1474.9 1990.9 | 1463.2 1967.5 | 1498.4 1903.0 | 1574.6 1820.9 | 1668.4 1738.8 | 1756.4 1680.1 | 1832.6 1639.1 | 1908.8 1603.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3413 3639 | 3300 3708 | 3233 3727 | 3167 3715 | 3115 3644 | 3075 3819 | 3104 3842 | 3182 3834 | 3268 3812 | 3366 3804 | 3449 3625 | 3549 3496 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1656 1868 | 1544 1934 | 1479 1952 | 1413 1941 | 1362 1871 | 1323 2048 | 1350 2073 | 1425 2068 | 1508 2049 | 1602 2044 | 1682 1865 | 1780 1738 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1827 1666 | 1766 1687 | 1717 1683 | 1674 1677 | 1640 1653 | 1612 1852 | 1605 1940 | 1608 2013 | 1600 2073 | 1609 2124 | 1616 1986 | 1640 1892 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1522 1362 | 1462 1383 | 1413 1379 | 1370 1373 | 1336 1348 | 1308 1547 | 1301 1635 | 1303 1709 | 1296 1769 | 1305 1820 | 1312 1681 | 1336 1588 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[中医理疗室] |  | 3.00 | 46.94 | 26 | 60 | 1777.1 | 21 | 2330.2 | 21 | 0.80 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=46.94 K=0.32 D=3.54 | 250.3 165.3 | 235.2 163.7 | 219.6 162.4 | 202.6 172.0 | 188.9 188.1 | 184.2 206.5 | 180.3 225.7 | 177.1 241.2 | 174.2 252.1 | 172.1 259.5 | 169.1 261.5 | 167.2 259.1 |
| 北外墙 | F=13.55 K=0.30 D=5.29 | 34.0 27.8 | 34.9 27.5 | 35.4 26.8 | 35.6 26.5 | 35.3 26.1 | 34.3 25.8 | 33.5 25.6 | 32.8 31.0 | 30.5 33.1 | 29.6 33.4 | 28.9 32.9 | 28.3 33.0 |
| 南外墙 | F=11.93 K=0.30 D=5.29 | 34.5 27.0 | 36.7 26.7 | 37.9 26.1 | 38.2 25.8 | 37.3 25.4 | 35.2 25.1 | 32.9 24.9 | 31.2 25.8 | 29.6 27.0 | 28.8 28.4 | 28.1 29.7 | 27.5 31.8 |
| 东外墙 | F=24.00 K=0.30 D=5.29 | 93.6 69.2 | 87.2 68.5 | 85.3 67.3 | 85.2 66.6 | 84.2 65.8 | 82.3 65.2 | 80.5 64.7 | 77.8 80.3 | 74.6 90.7 | 72.8 96.8 | 71.4 99.7 | 70.2 98.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.67 | 105.2 467.4 | 87.7 524.4 | 77.3 540.6 | 66.6 504.1 | 57.6 424.8 | 50.2 354.0 | 93.2 265.7 | 143.1 203.2 | 195.5 174.8 | 248.5 152.0 | 295.9 133.6 | 380.4 117.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 24.9 94.6 | 15.4 103.1 | 12.3 107.3 | 8.1 106.2 | 4.9 97.8 | 2.8 93.6 | 9.1 81.9 | 22.8 67.2 | 39.7 52.4 | 55.6 41.8 | 69.3 34.4 | 83.0 28.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 80.3 372.8 | 72.3 421.3 | 65.0 433.3 | 58.5 397.9 | 52.7 327.0 | 47.4 260.4 | 84.1 183.8 | 120.3 136.0 | 155.8 122.4 | 192.9 110.2 | 226.6 99.2 | 297.4 89.3 |
| 北外门 | F=4.05 K=1.97 | 16.0 60.6 | 9.9 66.0 | 7.9 68.7 | 5.2 68.0 | 3.1 62.6 | 1.8 59.9 | 5.8 52.5 | 14.6 43.0 | 25.4 33.5 | 35.6 26.8 | 44.4 22.1 | 53.1 18.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 211.2 35.2 | 176.0 35.2 | 147.9 28.2 | 126.7 28.2 | 112.7 21.1 | 98.6 204.2 | 84.5 295.7 | 77.5 366.1 | 63.4 415.4 | 56.3 457.7 | 49.3 338.0 | 42.2 260.5 |
| 照明 | 显热(W) | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 | 375.5 375.5 |
| 人体 | 显热(W) | 294.8 294.8 | 294.8 294.8 | 294.8 294.8 | 294.8 294.8 | 294.8 294.8 | 294.8 294.8 | 294.8 294.8 | 294.8 294.8 | 294.8 294.8 | 294.8 294.8 | 294.8 294.8 | 294.8 294.8 |
|  | 全热(W) | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 | 507.9 507.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |
| 新风 | 显热(W) | 31.1 118.1 | 19.3 128.6 | 15.3 133.9 | 10.1 132.6 | 6.1 122.1 | 3.5 116.8 | 11.4 102.3 | 28.5 83.8 | 49.6 65.4 | 69.3 52.2 | 86.5 43.0 | 103.6 35.1 |
|  | 全热(W) | 370.3 460.7 | 358.0 471.6 | 353.9 477.1 | 348.4 475.7 | 344.3 464.8 | 341.6 459.3 | 349.8 444.2 | 367.6 425.1 | 389.5 405.9 | 410.0 392.2 | 427.8 382.6 | 445.6 374.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1999 2197 | 1909 2267 | 1849 2280 | 1792 2250 | 1747 2162 | 1711 2283 | 1744 2282 | 1805 2299 | 1866 2316 | 1937 2330 | 1998 2184 | 2098 2076 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1446 1641 | 1357 1711 | 1297 1724 | 1240 1694 | 1195 1606 | 1160 1728 | 1192 1727 | 1253 1745 | 1313 1762 | 1383 1777 | 1444 1631 | 1543 1523 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1628 1736 | 1551 1795 | 1495 1803 | 1443 1774 | 1402 1697 | 1370 1824 | 1394 1838 | 1437 1874 | 1477 1910 | 1527 1938 | 1570 1801 | 1652 1701 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1415 1523 | 1338 1582 | 1282 1590 | 1230 1561 | 1189 1484 | 1157 1611 | 1181 1625 | 1224 1661 | 1264 1697 | 1314 1725 | 1357 1588 | 1439 1488 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[客房] |  | 3.00 | 32.00 | 25 | 60 | 78035.3 | 14 | 225388.9 | 14 | 208.16 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(人/㎡) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=24.00 K=0.30 D=5.29 | 65.9 55.3 | 67.4 54.7 | 68.4 53.6 | 68.7 53.0 | 68.2 52.3 | 66.6 51.7 | 66.5 51.3 | 65.5 59.4 | 60.1 62.1 | 58.5 62.4 | 57.2 61.9 | 56.2 64.1 |
| 西外墙 | F=9.70 K=0.30 D=5.29 | 33.6 30.3 | 34.2 30.0 | 37.3 29.4 | 40.7 29.1 | 43.1 28.7 | 43.7 28.4 | 42.9 28.2 | 39.5 28.9 | 33.0 29.9 | 32.1 30.9 | 31.4 32.0 | 30.9 32.8 |
| 东外墙 | F=5.28 K=0.30 D=5.29 | 22.1 16.8 | 20.6 16.7 | 20.4 16.4 | 20.4 16.3 | 20.1 16.1 | 19.7 16.0 | 19.3 15.9 | 18.7 19.5 | 18.0 21.8 | 17.6 23.0 | 17.3 23.6 | 17.1 23.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.72 | 155.7 743.8 | 133.3 540.6 | 119.5 538.4 | 105.5 516.9 | 93.7 471.9 | 83.8 425.4 | 577.0 360.2 | 889.8 283.1 | 1075.1 246.7 | 1157.5 217.2 | 1085.8 193.2 | 902.0 171.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 44.4 126.9 | 33.1 136.9 | 29.3 141.9 | 24.3 140.7 | 20.6 130.7 | 18.1 125.7 | 25.6 111.9 | 41.9 94.4 | 61.9 76.9 | 80.6 64.4 | 96.9 55.6 | 113.2 48.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 111.4 616.9 | 100.2 403.7 | 90.2 396.5 | 81.2 376.2 | 73.1 341.2 | 65.8 299.7 | 551.4 248.3 | 847.9 188.7 | 1013.2 169.8 | 1076.8 152.8 | 988.9 137.6 | 788.8 123.8 |
| 西外门 | F=2.30 K=1.97 | 13.6 38.9 | 10.2 42.0 | 9.0 43.5 | 7.5 43.2 | 6.3 40.1 | 5.5 38.6 | 7.9 34.3 | 12.8 29.0 | 19.0 23.6 | 24.7 19.7 | 29.7 17.1 | 34.7 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 192.0 32.0 | 160.0 32.0 | 134.4 25.6 | 115.2 25.6 | 102.4 19.2 | 89.6 185.6 | 76.8 268.8 | 70.4 332.8 | 57.6 377.6 | 51.2 416.0 | 44.8 307.2 | 38.4 236.8 |
| 照明 | 显热(W) | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 |
| 人体 | 显热(W) | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 |
|  | 全热(W) | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 |
| 新风 | 显热(W) | 14330.1 41006.1 | 10692.5 44239.6 | 9479.9 45856.3 | 7863.2 45452.2 | 6650.6 42218.7 | 5842.3 40602.0 | 8267.4 36156.0 | 13521.7 30497.4 | 19988.7 24838.9 | 26051.4 20797.0 | 31305.8 17967.7 | 36560.1 15542.7 |
|  | 全热(W) | 127526.3 155242.6 | 123746.8 158602.2 | 122486.9 160282.0 | 120807.2 159862.0 | 119547.3 156502.5 | 118707.4 154822.7 | 121227.1 150203.3 | 126686.4 144324.1 | 133405.5 138444.8 | 139704.7 134245.4 | 145163.9 131305.8 | 150623.2 128786.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 192409 220560 | 188573 223718 | 187276 225389 | 185565 224946 | 184281 221531 | 183416 219968 | 186417 215362 | 192183 209477 | 199068 203606 | 205446 199415 | 210830 196341 | 216102 193730 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 46285 73395 | 42590 76428 | 41341 78035 | 39693 77608 | 38457 74319 | 37623 72820 | 40530 68387 | 46091 62722 | 52723 57072 | 58865 53038 | 64044 50075 | 69111 47558 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 64883 65317 | 64826 65116 | 64789 65107 | 64758 65084 | 64734 65028 | 64709 65146 | 65190 65159 | 65497 65153 | 65663 65162 | 65742 65169 | 65666 65035 | 65479 64944 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 31955 32389 | 31898 32188 | 31861 32179 | 31830 32156 | 31806 32100 | 31781 32218 | 32262 32231 | 32569 32225 | 32735 32234 | 32814 32241 | 32738 32107 | 32551 32016 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[客房] |  | 3.00 | 32.00 | 25 | 60 | 78044.8 | 14 | 225398.4 | 14 | 208.16 | 0 |
| 相同房间 |  | 1017,2008,2009,3007,3009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(人/㎡) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=5.28 K=0.30 D=5.29 | 17.0 13.3 | 17.7 13.2 | 18.1 12.9 | 18.0 12.8 | 17.4 12.6 | 16.4 12.5 | 15.7 12.4 | 15.1 12.8 | 14.5 13.4 | 14.1 13.9 | 13.8 14.6 | 13.5 15.9 |
| 北外墙 | F=9.70 K=0.30 D=5.29 | 26.6 22.4 | 27.2 22.1 | 27.6 21.6 | 27.8 21.4 | 27.6 21.1 | 26.9 20.9 | 26.9 20.7 | 26.5 24.0 | 24.3 25.1 | 23.6 25.2 | 23.1 25.0 | 22.7 25.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.72 | 137.3 580.1 | 116.7 620.9 | 104.6 612.7 | 92.1 553.2 | 81.5 467.8 | 72.9 386.8 | 124.0 325.5 | 183.3 251.8 | 245.5 218.5 | 303.1 191.9 | 390.6 170.4 | 494.3 151.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 44.4 126.9 | 33.1 136.9 | 29.3 141.9 | 24.3 140.7 | 20.6 130.7 | 18.1 125.7 | 25.6 111.9 | 41.9 94.4 | 61.9 76.9 | 80.6 64.4 | 96.9 55.6 | 113.2 48.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 92.9 453.2 | 83.6 483.9 | 75.3 470.8 | 67.7 412.5 | 61.0 337.1 | 54.9 261.1 | 98.4 213.5 | 141.5 157.4 | 183.7 141.7 | 222.4 127.5 | 293.7 114.7 | 381.1 103.3 |
| 北外门 | F=2.30 K=1.97 | 13.6 38.9 | 10.2 42.0 | 9.0 43.5 | 7.5 43.2 | 6.3 40.1 | 5.5 38.6 | 7.9 34.3 | 12.8 29.0 | 19.0 23.6 | 24.7 19.7 | 29.7 17.1 | 34.7 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 192.0 32.0 | 160.0 32.0 | 134.4 25.6 | 115.2 25.6 | 102.4 19.2 | 89.6 185.6 | 76.8 268.8 | 70.4 332.8 | 57.6 377.6 | 51.2 416.0 | 44.8 307.2 | 38.4 236.8 |
| 照明 | 显热(W) | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 |
| 人体 | 显热(W) | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 |
|  | 全热(W) | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 |
| 新风 | 显热(W) | 14330.1 41006.1 | 10692.5 44239.6 | 9479.9 45856.3 | 7863.2 45452.2 | 6650.6 42218.7 | 5842.3 40602.0 | 8267.4 36156.0 | 13521.7 30497.4 | 19988.7 24838.9 | 26051.4 20797.0 | 31305.8 17967.7 | 36560.1 15542.7 |
|  | 全热(W) | 127526.3 155242.6 | 123746.8 158602.2 | 122486.9 160282.0 | 120807.2 159862.0 | 119547.3 156502.5 | 118707.4 154822.7 | 121227.1 150203.3 | 126686.4 144324.1 | 133405.5 138444.8 | 139704.7 134245.4 | 145163.9 131305.8 | 150623.2 128786.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 192313 220329 | 188479 223732 | 187181 225398 | 185468 224918 | 184183 221463 | 183319 219867 | 185878 215265 | 191395 209374 | 198166 203503 | 204521 199312 | 210066 196240 | 215627 193631 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 46189 73165 | 42496 76442 | 41246 78045 | 39596 77580 | 38358 74252 | 37526 72718 | 39991 68290 | 45302 62620 | 51822 56969 | 57940 52936 | 63280 49974 | 68636 47459 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 64786 65087 | 64732 65130 | 64694 65116 | 64661 65056 | 64635 64961 | 64611 65044 | 64651 65062 | 64708 65050 | 64761 65058 | 64817 65067 | 64902 64934 | 65004 64845 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 31858 32159 | 31804 32202 | 31766 32188 | 31733 32128 | 31707 32033 | 31683 32116 | 31723 32134 | 31780 32122 | 31833 32130 | 31889 32139 | 31974 32006 | 32076 31917 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018[布草间] |  | 3.00 | 31.98 | 26 | 60 | 1233.3 | 14 | 2169.2 | 14 | 1.32 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=5.27 K=0.30 D=5.29 | 12.9 10.5 | 13.2 10.4 | 13.4 10.2 | 13.5 10.0 | 13.4 9.9 | 13.0 9.8 | 13.0 9.7 | 12.8 11.5 | 11.6 12.0 | 11.2 12.1 | 11.0 12.0 | 10.7 12.5 |
| 南外墙 | F=9.69 K=0.30 D=5.29 | 28.2 21.5 | 29.6 21.3 | 30.2 20.8 | 30.1 20.5 | 29.1 20.2 | 27.2 20.0 | 25.9 19.8 | 24.8 20.6 | 23.6 21.6 | 22.9 22.6 | 22.4 23.9 | 21.9 26.2 |
| 西外墙 | F=24.00 K=0.30 D=5.29 | 75.8 67.8 | 77.4 66.8 | 85.0 65.4 | 93.4 64.6 | 99.4 63.7 | 100.9 63.0 | 98.9 62.4 | 90.5 64.2 | 74.3 66.6 | 72.2 69.2 | 70.4 71.8 | 69.0 74.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.72 | 116.9 426.9 | 96.9 445.8 | 85.3 451.6 | 73.2 437.3 | 63.1 398.8 | 54.9 361.0 | 248.5 336.3 | 287.7 232.0 | 283.2 195.3 | 301.2 169.4 | 352.4 148.7 | 393.9 130.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 29.6 112.1 | 18.3 122.1 | 14.6 127.1 | 9.6 125.9 | 5.8 115.9 | 3.3 110.9 | 10.8 97.1 | 27.1 79.6 | 47.1 62.1 | 65.8 49.6 | 82.1 40.8 | 98.4 33.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 87.3 314.7 | 78.6 323.6 | 70.7 324.5 | 63.7 311.4 | 57.3 282.9 | 51.6 250.1 | 237.7 239.2 | 260.6 152.4 | 236.1 133.2 | 235.3 119.8 | 270.3 107.9 | 295.5 97.1 |
| 南外门 | F=2.30 K=1.97 | 9.1 34.4 | 5.6 37.5 | 4.5 39.0 | 2.9 38.6 | 1.8 35.6 | 1.0 34.0 | 3.3 29.8 | 8.3 24.4 | 14.4 19.0 | 20.2 15.2 | 25.2 12.5 | 30.2 10.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 143.9 24.0 | 119.9 24.0 | 100.7 19.2 | 86.4 19.2 | 76.8 14.4 | 67.2 139.1 | 57.6 201.5 | 52.8 249.5 | 43.2 283.0 | 38.4 311.8 | 33.6 230.3 | 28.8 177.5 |
| 照明 | 显热(W) | 159.9 159.9 | 159.9 159.9 | 159.9 159.9 | 159.9 159.9 | 159.9 159.9 | 159.9 159.9 | 159.9 159.9 | 159.9 159.9 | 159.9 159.9 | 159.9 159.9 | 159.9 159.9 | 159.9 159.9 |
| 人体 | 显热(W) | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 |
|  | 全热(W) | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 | 427.9 427.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 新风 | 显热(W) | 63.7 241.4 | 39.4 262.9 | 31.3 273.7 | 20.6 271.0 | 12.5 249.5 | 7.1 238.7 | 23.3 209.1 | 58.3 171.4 | 101.4 133.7 | 141.7 106.7 | 176.8 87.9 | 211.8 71.7 |
|  | 全热(W) | 756.9 941.6 | 731.8 964.0 | 723.4 975.2 | 712.2 972.4 | 703.8 950.0 | 698.2 938.8 | 715.0 908.0 | 751.3 868.9 | 796.1 829.7 | 838.1 801.7 | 874.5 782.1 | 910.8 765.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1732 2115 | 1662 2158 | 1630 2169 | 1600 2150 | 1575 2080 | 1550 2154 | 1750 2155 | 1816 2059 | 1834 2015 | 1892 1990 | 1977 1869 | 2053 1784 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 804 1180 | 735 1222 | 704 1233 | 673 1215 | 649 1145 | 625 1219 | 824 1222 | 889 1127 | 905 1085 | 961 1061 | 1045 940 | 1120 856 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 975 1173 | 930 1194 | 907 1194 | 887 1178 | 871 1130 | 852 1215 | 1035 1247 | 1065 1190 | 1038 1185 | 1054 1188 | 1103 1087 | 1142 1019 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 740 939 | 696 959 | 673 960 | 653 944 | 637 896 | 617 980 | 801 1013 | 830 955 | 804 951 | 819 954 | 868 853 | 908 784 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019[客房] |  | 3.00 | 32.00 | 25 | 60 | 78040.5 | 14 | 225394.1 | 14 | 208.16 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(人/㎡) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.70 K=0.30 D=5.29 | 33.6 30.3 | 34.2 30.0 | 37.3 29.4 | 40.7 29.1 | 43.1 28.7 | 43.7 28.4 | 42.9 28.2 | 39.5 28.9 | 33.0 29.9 | 32.1 30.9 | 31.4 32.0 | 30.9 32.8 |
| 南外墙 | F=24.00 K=0.30 D=5.29 | 77.1 60.6 | 80.5 59.9 | 82.1 58.7 | 81.8 58.1 | 79.2 57.4 | 74.6 56.8 | 71.4 56.3 | 68.8 58.2 | 65.7 60.7 | 64.0 63.4 | 62.7 66.4 | 61.6 72.3 |
| 东外墙 | F=5.28 K=0.30 D=5.29 | 22.1 16.8 | 20.6 16.7 | 20.4 16.4 | 20.4 16.3 | 20.1 16.1 | 19.7 16.0 | 19.3 15.9 | 18.7 19.5 | 18.0 21.8 | 17.6 23.0 | 17.3 23.6 | 17.1 23.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.72 | 155.7 743.8 | 133.3 540.6 | 119.5 538.4 | 105.5 516.9 | 93.7 471.9 | 83.8 425.4 | 577.0 360.2 | 889.8 283.1 | 1075.1 246.7 | 1157.5 217.2 | 1085.8 193.2 | 902.0 171.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 44.4 126.9 | 33.1 136.9 | 29.3 141.9 | 24.3 140.7 | 20.6 130.7 | 18.1 125.7 | 25.6 111.9 | 41.9 94.4 | 61.9 76.9 | 80.6 64.4 | 96.9 55.6 | 113.2 48.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 111.4 616.9 | 100.2 403.7 | 90.2 396.5 | 81.2 376.2 | 73.1 341.2 | 65.8 299.7 | 551.4 248.3 | 847.9 188.7 | 1013.2 169.8 | 1076.8 152.8 | 988.9 137.6 | 788.8 123.8 |
| 西外门 | F=2.30 K=1.97 | 13.6 38.9 | 10.2 42.0 | 9.0 43.5 | 7.5 43.2 | 6.3 40.1 | 5.5 38.6 | 7.9 34.3 | 12.8 29.0 | 19.0 23.6 | 24.7 19.7 | 29.7 17.1 | 34.7 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 192.0 32.0 | 160.0 32.0 | 134.4 25.6 | 115.2 25.6 | 102.4 19.2 | 89.6 185.6 | 76.8 268.8 | 70.4 332.8 | 57.6 377.6 | 51.2 416.0 | 44.8 307.2 | 38.4 236.8 |
| 照明 | 显热(W) | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 |
| 人体 | 显热(W) | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 |
|  | 全热(W) | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 |
| 新风 | 显热(W) | 14330.1 41006.1 | 10692.5 44239.6 | 9479.9 45856.3 | 7863.2 45452.2 | 6650.6 42218.7 | 5842.3 40602.0 | 8267.4 36156.0 | 13521.7 30497.4 | 19988.7 24838.9 | 26051.4 20797.0 | 31305.8 17967.7 | 36560.1 15542.7 |
|  | 全热(W) | 127526.3 155242.6 | 123746.8 158602.2 | 122486.9 160282.0 | 120807.2 159862.0 | 119547.3 156502.5 | 118707.4 154822.7 | 121227.1 150203.3 | 126686.4 144324.1 | 133405.5 138444.8 | 139704.7 134245.4 | 145163.9 131305.8 | 150623.2 128786.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 192420 220565 | 188586 223723 | 187290 225394 | 185578 224951 | 184292 221536 | 183424 219973 | 186422 215367 | 192186 209475 | 199074 203605 | 205452 199416 | 210836 196345 | 216108 193738 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 46296 73401 | 42603 76433 | 41355 78040 | 39706 77613 | 38468 74324 | 37631 72825 | 40535 68392 | 46094 62721 | 52729 57071 | 58871 53039 | 64049 50079 | 69117 47566 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 64894 65323 | 64839 65121 | 64803 65112 | 64771 65089 | 64745 65033 | 64717 65151 | 65195 65164 | 65500 65151 | 65668 65160 | 65747 65170 | 65672 65039 | 65485 64952 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 31966 32395 | 31911 32193 | 31875 32184 | 31843 32161 | 31817 32105 | 31789 32223 | 32267 32236 | 32572 32223 | 32740 32232 | 32819 32242 | 32744 32111 | 32557 32024 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020[储存室] |  | 3.00 | 23.92 | 25 | 60 | 806.5 | 18 | 1028.4 | 18 | 0.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.92 K=0.32 D=3.54 | 135.3 92.0 | 127.6 91.2 | 119.7 90.5 | 111.0 95.4 | 104.0 103.6 | 101.6 113.0 | 99.6 122.8 | 98.0 130.6 | 96.5 136.2 | 95.4 140.0 | 93.9 141.0 | 93.0 139.8 |
| 西外墙 | F=10.25 K=0.30 D=5.29 | 35.3 31.8 | 35.9 31.4 | 38.8 30.8 | 42.4 30.5 | 45.0 30.1 | 45.8 29.8 | 45.1 29.5 | 41.6 30.3 | 34.6 31.3 | 33.7 32.4 | 32.9 33.5 | 32.3 34.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.71 | 46.1 114.1 | 39.7 141.3 | 35.6 205.6 | 31.5 265.8 | 28.1 293.9 | 25.1 294.2 | 37.5 246.0 | 52.0 133.7 | 67.3 72.6 | 82.8 64.1 | 95.6 57.1 | 105.9 50.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 11.3 32.3 | 8.4 34.8 | 7.5 36.1 | 6.2 35.8 | 5.2 33.3 | 4.6 32.0 | 6.5 28.5 | 10.6 24.0 | 15.7 19.6 | 20.5 16.4 | 24.7 14.2 | 28.8 12.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 34.8 81.8 | 31.3 106.4 | 28.2 169.4 | 25.4 230.0 | 22.8 260.6 | 20.5 262.2 | 31.0 217.6 | 41.3 109.7 | 51.5 53.0 | 62.3 47.7 | 70.9 43.0 | 77.1 38.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 107.7 17.9 | 89.7 17.9 | 75.4 14.4 | 64.6 14.4 | 57.4 10.8 | 50.2 104.1 | 43.1 150.7 | 39.5 186.6 | 32.3 211.7 | 28.7 233.3 | 25.1 172.3 | 21.5 132.8 |
| 照明 | 显热(W) | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 |
| 人体 | 显热(W) | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 |
|  | 全热(W) | 86.3 86.3 | 86.3 86.3 | 86.3 86.3 | 86.3 86.3 | 86.3 86.3 | 86.3 86.3 | 86.3 86.3 | 86.3 86.3 | 86.3 86.3 | 86.3 86.3 | 86.3 86.3 | 86.3 86.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 23.8 68.1 | 17.8 73.5 | 15.8 76.2 | 13.1 75.5 | 11.0 70.1 | 9.7 67.5 | 13.7 60.1 | 22.5 50.7 | 33.2 41.3 | 43.3 34.6 | 52.0 29.9 | 60.7 25.8 |
|  | 全热(W) | 211.9 257.9 | 205.6 263.5 | 203.5 266.3 | 200.7 265.6 | 198.6 260.0 | 197.2 257.2 | 201.4 249.6 | 210.5 239.8 | 221.6 230.0 | 232.1 223.0 | 241.2 218.2 | 250.2 214.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 766 744 | 728 775 | 703 837 | 680 901 | 663 928 | 650 1028 | 656 1028 | 671 951 | 682 912 | 703 923 | 719 852 | 733 802 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 545 521 | 508 553 | 483 615 | 460 679 | 443 706 | 430 806 | 436 807 | 451 729 | 461 691 | 481 702 | 497 631 | 511 581 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 554 486 | 523 512 | 499 571 | 479 636 | 464 668 | 453 771 | 455 779 | 461 711 | 461 682 | 470 700 | 477 634 | 483 588 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 522 453 | 490 479 | 467 539 | 447 603 | 432 636 | 420 738 | 423 746 | 428 679 | 428 649 | 438 667 | 445 601 | 450 555 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022[普通办公室] |  | 3.00 | 16.80 | 26 | 60 | 1079.4 | 14 | 1693.9 | 14 | 0.87 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.80 K=0.32 D=3.54 | 89.6 59.2 | 84.2 58.6 | 78.6 58.1 | 72.5 61.6 | 67.6 67.3 | 65.9 73.9 | 64.5 80.8 | 63.4 86.3 | 62.4 90.2 | 61.6 92.9 | 60.5 93.6 | 59.8 92.7 |
| 北外墙 | F=13.14 K=0.30 D=5.29 | 33.0 27.0 | 33.8 26.6 | 34.3 26.0 | 34.5 25.7 | 34.2 25.3 | 33.3 25.0 | 32.5 24.8 | 31.8 30.1 | 29.6 32.0 | 28.7 32.4 | 28.0 31.9 | 27.5 32.0 |
| 西外墙 | F=8.40 K=0.30 D=5.29 | 26.3 23.5 | 26.9 23.2 | 29.2 22.7 | 32.2 22.4 | 34.3 22.1 | 34.9 21.8 | 34.4 21.6 | 31.5 22.3 | 25.8 23.1 | 25.0 24.0 | 24.4 24.9 | 23.9 25.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.86 | 85.0 312.7 | 70.5 326.0 | 62.1 329.8 | 53.3 319.2 | 46.0 291.0 | 40.0 261.3 | 220.1 227.4 | 268.6 170.6 | 259.5 142.0 | 251.8 123.2 | 259.8 108.1 | 289.3 94.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 21.4 81.1 | 13.2 88.3 | 10.5 92.0 | 6.9 91.0 | 4.2 83.8 | 2.4 80.2 | 7.8 70.2 | 19.6 57.6 | 34.0 44.9 | 47.6 35.9 | 59.4 29.5 | 71.1 24.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 63.7 231.6 | 57.3 237.6 | 51.6 237.9 | 46.4 228.1 | 41.8 207.2 | 37.6 181.1 | 212.3 157.2 | 249.0 113.0 | 225.4 97.1 | 204.2 87.4 | 200.4 78.6 | 218.2 70.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 70.6 199.1 | 60.5 206.6 | 52.9 211.7 | 47.9 216.7 | 40.3 221.8 | 37.8 224.3 | 100.8 229.3 | 131.0 168.8 | 153.7 136.1 | 168.8 113.4 | 181.4 95.8 | 191.5 80.6 |
| 照明 | 显热(W) | 134.4 134.4 | 134.4 134.4 | 134.4 134.4 | 134.4 134.4 | 134.4 134.4 | 134.4 134.4 | 134.4 134.4 | 134.4 134.4 | 134.4 134.4 | 134.4 134.4 | 134.4 134.4 | 134.4 134.4 |
| 人体 | 显热(W) | 17.8 113.1 | 15.2 115.6 | 12.7 116.9 | 11.4 118.2 | 8.9 119.4 | 7.6 120.7 | 66.1 122.0 | 90.2 62.3 | 97.8 38.1 | 102.9 30.5 | 106.7 25.4 | 110.5 21.6 |
|  | 全热(W) | 17.8 267.0 | 15.2 269.5 | 12.7 270.8 | 11.4 272.1 | 8.9 273.4 | 7.6 274.6 | 220.0 275.9 | 244.1 62.3 | 251.8 38.1 | 256.8 30.5 | 260.7 25.4 | 264.5 21.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.5 | 0.0 172.7 | 0.0 179.7 | 0.0 178.0 | 0.0 163.8 | 0.0 156.7 | 15.3 0.0 | 38.3 0.0 | 66.6 0.0 | 93.1 0.0 | 116.1 0.0 | 139.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 618.3 | 0.0 633.0 | 0.0 640.3 | 0.0 638.5 | 0.0 623.8 | 0.0 616.4 | 469.5 0.0 | 493.4 0.0 | 522.7 0.0 | 550.3 0.0 | 574.2 0.0 | 598.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 457 1641 | 425 1678 | 404 1694 | 386 1691 | 366 1659 | 354 1632 | 1276 994 | 1398 675 | 1440 596 | 1478 551 | 1523 514 | 1589 482 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 457 1027 | 425 1064 | 404 1079 | 386 1076 | 366 1045 | 354 1018 | 668 840 | 789 675 | 830 596 | 866 551 | 911 514 | 976 482 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 457 1023 | 425 1045 | 404 1054 | 386 1052 | 366 1035 | 354 1015 | 807 994 | 905 675 | 917 596 | 927 551 | 949 514 | 991 482 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 457 869 | 425 891 | 404 900 | 386 898 | 366 881 | 354 861 | 653 840 | 751 675 | 763 596 | 773 551 | 795 514 | 837 482 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1024[卫生间] |  | 3.00 | 14.40 | 27 | 60 | 623.3 | 9 | 733.9 | 9 | 0.17 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.40 K=0.32 D=3.54 | 72.1 46.1 | 67.5 45.6 | 62.7 45.2 | 57.5 48.1 | 53.3 53.1 | 51.8 58.7 | 50.7 64.6 | 49.7 69.3 | 48.8 72.7 | 48.1 75.0 | 47.2 75.6 | 46.6 74.8 |
| 东外墙 | F=10.20 K=0.30 D=5.29 | 36.7 26.3 | 34.0 26.0 | 33.2 25.5 | 33.1 25.2 | 32.7 24.9 | 31.9 24.6 | 31.1 24.4 | 30.0 31.0 | 28.6 35.5 | 27.8 38.0 | 27.2 39.3 | 26.7 38.6 |
| 北外墙 | F=10.80 K=0.30 D=5.29 | 23.8 18.9 | 24.5 18.6 | 24.9 18.1 | 25.1 17.8 | 24.8 17.5 | 24.1 17.3 | 23.4 17.1 | 22.9 21.4 | 21.0 23.1 | 20.3 23.3 | 19.7 23.0 | 19.3 23.0 |
| 西外墙 | F=9.60 K=0.30 D=5.29 | 27.2 23.9 | 27.8 23.6 | 30.5 23.0 | 33.8 22.7 | 36.3 22.3 | 37.0 22.0 | 36.4 21.8 | 33.1 22.5 | 26.5 23.5 | 25.7 24.5 | 25.0 25.6 | 24.4 26.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 33.8 193.4 | 27.8 136.9 | 24.1 136.3 | 20.3 130.5 | 17.2 118.5 | 14.5 106.0 | 140.3 88.6 | 223.1 67.9 | 274.3 58.2 | 299.3 50.3 | 284.1 43.8 | 238.1 38.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 4.0 26.1 | 0.9 28.8 | -0.1 30.1 | -1.4 29.8 | -2.4 27.1 | -3.1 25.7 | -1.1 22.1 | 3.3 17.4 | 8.7 12.7 | 13.7 9.3 | 18.0 7.0 | 22.4 5.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 29.8 167.3 | 26.8 108.1 | 24.2 106.2 | 21.7 100.8 | 19.6 91.4 | 17.6 80.3 | 141.4 66.5 | 219.8 50.5 | 265.7 45.5 | 285.6 40.9 | 266.1 36.8 | 215.7 33.2 |
| 西外门 | F=2.40 K=1.97 | 4.7 31.2 | 1.1 34.4 | -0.1 36.0 | -1.7 35.6 | -2.9 32.4 | -3.7 30.8 | -1.3 26.4 | 3.9 20.8 | 10.3 15.1 | 16.3 11.1 | 21.6 8.3 | 26.8 5.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 64.8 10.8 | 54.0 10.8 | 45.4 8.6 | 38.9 8.6 | 34.6 6.5 | 30.2 62.6 | 25.9 90.7 | 23.8 112.3 | 19.4 127.4 | 17.3 140.4 | 15.1 103.7 | 13.0 79.9 |
| 照明 | 显热(W) | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 |
| 人体 | 显热(W) | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 |
|  | 全热(W) | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 542 629 | 516 575 | 500 572 | 486 567 | 475 554 | 465 601 | 585 612 | 665 624 | 708 634 | 734 642 | 719 598 | 674 566 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 431 519 | 405 464 | 389 461 | 375 457 | 364 443 | 354 490 | 475 502 | 555 514 | 597 524 | 623 531 | 608 488 | 563 455 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 542 629 | 516 575 | 500 572 | 486 567 | 475 554 | 465 601 | 585 612 | 665 624 | 708 634 | 734 642 | 719 598 | 674 566 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 431 519 | 405 464 | 389 461 | 375 457 | 364 443 | 354 490 | 475 502 | 555 514 | 597 524 | 623 531 | 608 488 | 563 455 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1025[卫生间] |  | 3.00 | 14.40 | 27 | 60 | 625.7 | 9 | 736.3 | 9 | 0.17 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.40 K=0.32 D=3.54 | 72.1 46.1 | 67.5 45.6 | 62.7 45.2 | 57.5 48.1 | 53.3 53.1 | 51.8 58.7 | 50.7 64.6 | 49.7 69.3 | 48.8 72.7 | 48.1 75.0 | 47.2 75.6 | 46.6 74.8 |
| 西外墙 | F=9.60 K=0.30 D=5.29 | 27.2 23.9 | 27.8 23.6 | 30.5 23.0 | 33.8 22.7 | 36.3 22.3 | 37.0 22.0 | 36.4 21.8 | 33.1 22.5 | 26.5 23.5 | 25.7 24.5 | 25.0 25.6 | 24.4 26.4 |
| 南外墙 | F=10.80 K=0.30 D=5.29 | 28.0 21.2 | 29.9 20.9 | 31.0 20.3 | 31.3 20.0 | 30.5 19.7 | 28.6 19.4 | 26.5 19.2 | 24.9 20.1 | 23.5 21.2 | 22.8 22.4 | 22.1 23.6 | 21.6 25.5 |
| 东外墙 | F=10.20 K=0.30 D=5.29 | 36.7 26.3 | 34.0 26.0 | 33.2 25.5 | 33.1 25.2 | 32.7 24.9 | 31.9 24.6 | 31.1 24.4 | 30.0 31.0 | 28.6 35.5 | 27.8 38.0 | 27.2 39.3 | 26.7 38.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 33.8 193.4 | 27.8 136.9 | 24.1 136.3 | 20.3 130.5 | 17.2 118.5 | 14.5 106.0 | 140.3 88.6 | 223.1 67.9 | 274.3 58.2 | 299.3 50.3 | 284.1 43.8 | 238.1 38.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 4.0 26.1 | 0.9 28.8 | -0.1 30.1 | -1.4 29.8 | -2.4 27.1 | -3.1 25.7 | -1.1 22.1 | 3.3 17.4 | 8.7 12.7 | 13.7 9.3 | 18.0 7.0 | 22.4 5.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 29.8 167.3 | 26.8 108.1 | 24.2 106.2 | 21.7 100.8 | 19.6 91.4 | 17.6 80.3 | 141.4 66.5 | 219.8 50.5 | 265.7 45.5 | 285.6 40.9 | 266.1 36.8 | 215.7 33.2 |
| 西外门 | F=2.40 K=1.97 | 4.7 31.2 | 1.1 34.4 | -0.1 36.0 | -1.7 35.6 | -2.9 32.4 | -3.7 30.8 | -1.3 26.4 | 3.9 20.8 | 10.3 15.1 | 16.3 11.1 | 21.6 8.3 | 26.8 5.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 64.8 10.8 | 54.0 10.8 | 45.4 8.6 | 38.9 8.6 | 34.6 6.5 | 30.2 62.6 | 25.9 90.7 | 23.8 112.3 | 19.4 127.4 | 17.3 140.4 | 15.1 103.7 | 13.0 79.9 |
| 照明 | 显热(W) | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 |
| 人体 | 显热(W) | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 |
|  | 全热(W) | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 546 632 | 521 577 | 506 574 | 492 570 | 481 556 | 469 603 | 589 615 | 667 623 | 711 632 | 736 641 | 721 599 | 676 568 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 436 521 | 410 466 | 395 463 | 382 459 | 370 446 | 359 493 | 478 504 | 557 512 | 600 522 | 626 530 | 611 488 | 566 458 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 546 632 | 521 577 | 506 574 | 492 570 | 481 556 | 469 603 | 589 615 | 667 623 | 711 632 | 736 641 | 721 599 | 676 568 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 436 521 | 410 466 | 395 463 | 382 459 | 370 446 | 359 493 | 478 504 | 557 512 | 600 522 | 626 530 | 611 488 | 566 458 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[家庭客房] |  | 3.00 | 64.00 | 25 | 60 | 155664.7 | 14 | 450372.0 | 14 | 416.33 | 0 |
| 相同房间 |  | 3003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(人/㎡) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=24.00 K=0.30 D=5.29 | 77.1 60.6 | 80.5 59.9 | 82.1 58.7 | 81.8 58.1 | 79.2 57.4 | 74.6 56.8 | 71.4 56.3 | 68.8 58.2 | 65.7 60.7 | 64.0 63.4 | 62.7 66.4 | 61.6 72.3 |
| 东外墙 | F=21.70 K=0.30 D=5.29 | 90.7 69.2 | 84.8 68.6 | 83.8 67.5 | 83.6 66.8 | 82.8 66.2 | 81.0 65.6 | 79.4 65.2 | 77.0 79.9 | 74.1 89.4 | 72.5 94.7 | 71.2 97.0 | 70.1 95.2 |
| 北外墙 | F=24.00 K=0.30 D=5.29 | 65.9 55.3 | 67.4 54.7 | 68.4 53.6 | 68.7 53.0 | 68.2 52.3 | 66.6 51.7 | 66.5 51.3 | 65.5 59.4 | 60.1 62.1 | 58.5 62.4 | 57.2 61.9 | 56.2 64.1 |
| 西外墙 | F=18.60 K=0.30 D=5.29 | 64.4 58.2 | 65.6 57.5 | 71.5 56.4 | 78.1 55.7 | 82.7 55.1 | 83.8 54.5 | 82.3 54.0 | 75.8 55.4 | 63.3 57.3 | 61.6 59.3 | 60.3 61.3 | 59.2 63.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 146.5 360.7 | 126.4 466.2 | 113.4 677.2 | 100.4 863.0 | 89.3 943.7 | 80.0 936.8 | 118.9 778.5 | 164.6 428.0 | 212.9 230.8 | 261.8 203.8 | 302.2 181.6 | 334.9 161.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 35.6 102.0 | 26.6 110.0 | 23.6 114.0 | 19.6 113.0 | 16.5 105.0 | 14.5 101.0 | 20.6 89.9 | 33.6 75.8 | 49.7 61.8 | 64.8 51.7 | 77.9 44.7 | 90.9 38.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 110.8 258.7 | 99.8 356.2 | 89.8 563.1 | 80.8 750.0 | 72.7 838.7 | 65.5 835.8 | 98.3 688.6 | 131.0 352.1 | 163.2 169.0 | 197.0 152.1 | 224.4 136.9 | 243.9 123.2 |
| 东外门 | F=2.30 K=1.97 | 13.6 38.9 | 10.2 42.0 | 9.0 43.5 | 7.5 43.2 | 6.3 40.1 | 5.5 38.6 | 7.9 34.3 | 12.8 29.0 | 19.0 23.6 | 24.7 19.7 | 29.7 17.1 | 34.7 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 384.0 64.0 | 320.0 64.0 | 268.8 51.2 | 230.4 51.2 | 204.8 38.4 | 179.2 371.2 | 153.6 537.6 | 140.8 665.6 | 115.2 755.2 | 102.4 832.0 | 89.6 614.4 | 76.8 473.6 |
| 照明 | 显热(W) | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 |
| 人体 | 显热(W) | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 |
|  | 全热(W) | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 |
| 新风 | 显热(W) | 28660.2 82012.3 | 21384.9 88479.2 | 18959.8 91712.7 | 15726.4 90904.3 | 13301.3 84437.4 | 11684.5 81203.9 | 16534.7 72311.9 | 27043.5 60994.8 | 39977.3 49677.7 | 52102.8 41594.1 | 62611.5 35935.5 | 73120.3 31085.3 |
|  | 全热(W) | 255052.6 310485.2 | 247493.5 317204.4 | 244973.9 320563.9 | 241614.3 319724.0 | 239094.7 313004.9 | 237414.9 309645.4 | 242454.2 300406.6 | 253372.8 288648.1 | 266811.0 276889.7 | 279409.3 268490.8 | 290327.9 262611.6 | 301246.5 257572.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 384695 439992 | 377048 446817 | 374471 450372 | 371065 449715 | 368508 443058 | 366786 440021 | 371834 430784 | 382778 418824 | 396221 406969 | 408855 398626 | 419801 392511 | 430740 387317 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 92446 145663 | 85084 152236 | 82601 155665 | 79321 155039 | 76859 148634 | 75199 145723 | 80059 136833 | 90593 125314 | 103532 113901 | 115692 105873 | 126228 99979 | 136758 94974 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 129642 129507 | 129555 129613 | 129497 129808 | 129451 129991 | 129413 130053 | 129371 130375 | 129380 130377 | 129405 130176 | 129410 130079 | 129446 130135 | 129473 129900 | 129493 129745 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 63786 63651 | 63699 63757 | 63641 63952 | 63595 64135 | 63557 64197 | 63515 64519 | 63524 64521 | 63549 64320 | 63554 64223 | 63590 64279 | 63617 64044 | 63637 63889 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[家庭客房] |  | 3.00 | 64.00 | 25 | 60 | 156123.9 | 14 | 450831.1 | 14 | 416.33 | 0 |
| 相同房间 |  | 3002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(人/㎡) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=10.56 K=0.30 D=5.29 | 33.9 26.7 | 35.4 26.4 | 36.1 25.8 | 36.0 25.6 | 34.9 25.2 | 32.8 25.0 | 31.4 24.8 | 30.3 25.6 | 28.9 26.7 | 28.2 27.9 | 27.6 29.2 | 27.1 31.8 |
| 西外墙 | F=24.00 K=0.30 D=5.29 | 83.1 75.1 | 84.7 74.1 | 92.3 72.7 | 100.7 71.9 | 106.7 71.0 | 108.1 70.3 | 106.2 69.7 | 97.8 71.5 | 81.6 73.9 | 79.5 76.5 | 77.7 79.1 | 76.3 81.3 |
| 北外墙 | F=21.70 K=0.30 D=5.29 | 59.6 50.0 | 61.0 49.4 | 61.8 48.4 | 62.2 47.9 | 61.7 47.3 | 60.3 46.8 | 60.1 46.4 | 59.3 53.7 | 54.3 56.2 | 52.9 56.4 | 51.7 56.0 | 50.8 57.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=13.44 | 274.5 1160.2 | 233.4 1241.7 | 209.2 1225.4 | 184.1 1106.3 | 163.1 935.5 | 145.9 773.5 | 248.0 650.9 | 366.6 503.6 | 491.1 437.1 | 606.2 383.7 | 781.3 340.7 | 988.6 302.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 88.7 253.8 | 66.2 273.8 | 58.7 283.9 | 48.7 281.4 | 41.2 261.3 | 36.2 251.3 | 51.2 223.8 | 83.7 188.8 | 123.7 153.8 | 161.3 128.7 | 193.8 111.2 | 226.3 96.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 185.8 906.4 | 167.2 967.9 | 150.5 941.6 | 135.5 825.0 | 121.9 674.2 | 109.7 522.2 | 196.9 427.1 | 282.9 314.8 | 367.3 283.3 | 444.9 255.0 | 587.5 229.5 | 762.3 206.5 |
| 北外门 | F=2.30 K=1.97 | 13.6 38.9 | 10.2 42.0 | 9.0 43.5 | 7.5 43.2 | 6.3 40.1 | 5.5 38.6 | 7.9 34.3 | 12.8 29.0 | 19.0 23.6 | 24.7 19.7 | 29.7 17.1 | 34.7 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 384.0 64.0 | 320.0 64.0 | 268.8 51.2 | 230.4 51.2 | 204.8 38.4 | 179.2 371.2 | 153.6 537.6 | 140.8 665.6 | 115.2 755.2 | 102.4 832.0 | 89.6 614.4 | 76.8 473.6 |
| 照明 | 显热(W) | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 | 448.0 448.0 |
| 人体 | 显热(W) | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 | 62496.0 62496.0 |
|  | 全热(W) | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 | 128352.0 128352.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 |
| 新风 | 显热(W) | 28660.2 82012.3 | 21384.9 88479.2 | 18959.8 91712.7 | 15726.4 90904.3 | 13301.3 84437.4 | 11684.5 81203.9 | 16534.7 72311.9 | 27043.5 60994.8 | 39977.3 49677.7 | 52102.8 41594.1 | 62611.5 35935.5 | 73120.3 31085.3 |
|  | 全热(W) | 255052.6 310485.2 | 247493.5 317204.4 | 244973.9 320563.9 | 241614.3 319724.0 | 239094.7 313004.9 | 237414.9 309645.4 | 242454.2 300406.6 | 253372.8 288648.1 | 266811.0 276889.7 | 279409.3 268490.8 | 290327.9 262611.6 | 301246.5 257572.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 | 318.41 318.41 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 384701 440700 | 377038 447502 | 374451 450831 | 371035 449870 | 368472 442963 | 366747 439771 | 371861 430570 | 382880 418797 | 396401 407062 | 409103 398687 | 420186 392548 | 431301 387334 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 92453 146371 | 85074 152921 | 82581 156124 | 79291 155194 | 76823 148539 | 75160 145473 | 80086 136620 | 90695 125288 | 103711 113994 | 115941 105934 | 126613 100016 | 137319 94991 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 | 416.33 416.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 129649 130215 | 129545 130298 | 129477 130267 | 129421 130146 | 129377 129958 | 129332 130125 | 129407 130164 | 129508 130149 | 129590 130173 | 129694 130196 | 129858 129936 | 130054 129762 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 63793 64359 | 63689 64442 | 63621 64411 | 63565 64290 | 63521 64102 | 63476 64269 | 63551 64308 | 63652 64293 | 63734 64317 | 63838 64340 | 64002 64080 | 64198 63906 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 | 97.92 97.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[客房] |  | 3.00 | 32.01 | 25 | 60 | 78057.7 | 14 | 225453.9 | 14 | 208.22 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(人/㎡) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=24.00 K=0.30 D=5.29 | 65.9 55.3 | 67.4 54.7 | 68.4 53.6 | 68.7 53.0 | 68.2 52.3 | 66.6 51.7 | 66.5 51.3 | 65.5 59.4 | 60.1 62.1 | 58.5 62.3 | 57.2 61.9 | 56.2 64.0 |
| 西外墙 | F=9.70 K=0.30 D=5.29 | 33.6 30.3 | 34.2 30.0 | 37.3 29.4 | 40.7 29.1 | 43.1 28.7 | 43.7 28.4 | 42.9 28.2 | 39.5 28.9 | 33.0 29.9 | 32.1 30.9 | 31.4 32.0 | 30.9 32.8 |
| 东外墙 | F=5.29 K=0.30 D=5.29 | 22.1 16.9 | 20.7 16.7 | 20.4 16.4 | 20.4 16.3 | 20.2 16.1 | 19.7 16.0 | 19.4 15.9 | 18.8 19.5 | 18.1 21.8 | 17.7 23.1 | 17.4 23.6 | 17.1 23.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.72 | 155.7 743.8 | 133.3 540.6 | 119.5 538.4 | 105.5 516.9 | 93.7 471.9 | 83.8 425.4 | 577.0 360.2 | 889.8 283.1 | 1075.1 246.7 | 1157.5 217.2 | 1085.8 193.2 | 902.0 171.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 44.4 126.9 | 33.1 136.9 | 29.3 141.9 | 24.3 140.7 | 20.6 130.7 | 18.1 125.7 | 25.6 111.9 | 41.9 94.4 | 61.9 76.9 | 80.6 64.4 | 96.9 55.6 | 113.2 48.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 111.4 616.9 | 100.2 403.7 | 90.2 396.5 | 81.2 376.2 | 73.1 341.2 | 65.8 299.7 | 551.4 248.3 | 847.9 188.7 | 1013.2 169.8 | 1076.8 152.8 | 988.9 137.6 | 788.8 123.8 |
| 西外门 | F=2.30 K=1.97 | 13.6 38.9 | 10.2 42.0 | 9.0 43.5 | 7.5 43.2 | 6.3 40.1 | 5.5 38.6 | 7.9 34.3 | 12.8 29.0 | 19.0 23.6 | 24.7 19.7 | 29.7 17.1 | 34.7 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 192.1 32.0 | 160.0 32.0 | 134.4 25.6 | 115.2 25.6 | 102.4 19.2 | 89.6 185.7 | 76.8 268.9 | 70.4 332.9 | 57.6 377.7 | 51.2 416.1 | 44.8 307.3 | 38.4 236.9 |
| 照明 | 显热(W) | 224.1 224.1 | 224.1 224.1 | 224.1 224.1 | 224.1 224.1 | 224.1 224.1 | 224.1 224.1 | 224.1 224.1 | 224.1 224.1 | 224.1 224.1 | 224.1 224.1 | 224.1 224.1 | 224.1 224.1 |
| 人体 | 显热(W) | 31257.0 31257.0 | 31257.0 31257.0 | 31257.0 31257.0 | 31257.0 31257.0 | 31257.0 31257.0 | 31257.0 31257.0 | 31257.0 31257.0 | 31257.0 31257.0 | 31257.0 31257.0 | 31257.0 31257.0 | 31257.0 31257.0 | 31257.0 31257.0 |
|  | 全热(W) | 64194.5 64194.5 | 64194.5 64194.5 | 64194.5 64194.5 | 64194.5 64194.5 | 64194.5 64194.5 | 64194.5 64194.5 | 64194.5 64194.5 | 64194.5 64194.5 | 64194.5 64194.5 | 64194.5 64194.5 | 64194.5 64194.5 | 64194.5 64194.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 |
| 新风 | 显热(W) | 14334.2 41018.0 | 10695.6 44252.4 | 9482.7 45869.6 | 7865.5 45465.3 | 6652.6 42230.9 | 5844.0 40613.7 | 8269.8 36166.4 | 13525.6 30506.2 | 19994.4 24846.0 | 26058.9 20803.0 | 31314.8 17972.9 | 36570.7 15547.1 |
|  | 全热(W) | 127563.1 155287.5 | 123782.5 158648.0 | 122522.3 160328.3 | 120842.1 159908.2 | 119581.9 156547.7 | 118741.7 154867.4 | 121262.1 150246.7 | 126723.0 144365.8 | 133444.0 138484.8 | 139745.0 134284.2 | 145205.9 131343.7 | 150666.7 128823.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 159.25 159.25 | 159.25 159.25 | 159.25 159.25 | 159.25 159.25 | 159.25 159.25 | 159.25 159.25 | 159.25 159.25 | 159.25 159.25 | 159.25 159.25 | 159.25 159.25 | 159.25 159.25 | 159.25 159.25 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 192465 220623 | 188627 223783 | 187330 225454 | 185619 225011 | 184334 221595 | 183469 220032 | 186471 215424 | 192238 209537 | 199125 203665 | 205505 199472 | 210891 196397 | 216165 193786 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 46298 73416 | 42602 76449 | 41353 78058 | 39705 77630 | 38468 74340 | 37634 72841 | 40541 68406 | 46104 62740 | 52738 57089 | 58882 53054 | 64062 50089 | 69131 47572 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 208.22 208.22 | 208.22 208.22 | 208.22 208.22 | 208.22 208.22 | 208.22 208.22 | 208.22 208.22 | 208.22 208.22 | 208.22 208.22 | 208.22 208.22 | 208.22 208.22 | 208.22 208.22 | 208.22 208.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 64902 65336 | 64844 65135 | 64808 65126 | 64777 65103 | 64753 65047 | 64728 65164 | 65209 65177 | 65515 65171 | 65681 65180 | 65760 65188 | 65685 65054 | 65498 64962 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 31964 32398 | 31907 32197 | 31870 32188 | 31839 32165 | 31815 32109 | 31790 32227 | 32272 32240 | 32578 32234 | 32744 32243 | 32823 32251 | 32747 32116 | 32560 32025 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 | 48.97 48.97 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[3星客房] |  | 3.00 | 32.00 | 25 | 60 | 78020.4 | 14 | 225374.0 | 14 | 208.16 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(人/㎡) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=32.00 K=0.32 D=3.54 | 181.0 123.0 | 170.7 121.9 | 160.0 121.0 | 148.5 127.6 | 139.1 138.6 | 135.9 151.1 | 133.2 164.2 | 131.1 174.7 | 129.1 182.2 | 127.6 187.2 | 125.6 188.6 | 124.3 187.0 |
| 北外墙 | F=5.28 K=0.30 D=5.29 | 14.5 12.2 | 14.8 12.0 | 15.0 11.8 | 15.1 11.6 | 15.0 11.5 | 14.7 11.4 | 14.6 11.3 | 14.4 13.1 | 13.2 13.7 | 12.9 13.7 | 12.6 13.6 | 12.4 14.1 |
| 南外墙 | F=9.70 K=0.30 D=5.29 | 31.1 24.5 | 32.5 24.2 | 33.2 23.7 | 33.1 23.5 | 32.0 23.2 | 30.1 23.0 | 28.9 22.8 | 27.8 23.5 | 26.6 24.5 | 25.9 25.6 | 25.3 26.9 | 24.9 29.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.72 | 131.7 441.7 | 111.7 460.5 | 100.1 466.4 | 88.0 452.1 | 77.9 413.5 | 69.6 375.8 | 263.3 351.1 | 302.5 246.8 | 297.9 210.0 | 315.9 184.2 | 367.2 163.5 | 408.7 145.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 44.4 126.9 | 33.1 136.9 | 29.3 141.9 | 24.3 140.7 | 20.6 130.7 | 18.1 125.7 | 25.6 111.9 | 41.9 94.4 | 61.9 76.9 | 80.6 64.4 | 96.9 55.6 | 113.2 48.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 87.3 314.7 | 78.6 323.6 | 70.7 324.5 | 63.7 311.4 | 57.3 282.9 | 51.6 250.1 | 237.7 239.2 | 260.6 152.4 | 236.1 133.2 | 235.3 119.8 | 270.3 107.9 | 295.5 97.1 |
| 南外门 | F=2.30 K=1.97 | 13.6 38.9 | 10.2 42.0 | 9.0 43.5 | 7.5 43.2 | 6.3 40.1 | 5.5 38.6 | 7.9 34.3 | 12.8 29.0 | 19.0 23.6 | 24.7 19.7 | 29.7 17.1 | 34.7 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 192.0 32.0 | 160.0 32.0 | 134.4 25.6 | 115.2 25.6 | 102.4 19.2 | 89.6 185.6 | 76.8 268.8 | 70.4 332.8 | 57.6 377.6 | 51.2 416.0 | 44.8 307.2 | 38.4 236.8 |
| 照明 | 显热(W) | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 |
| 人体 | 显热(W) | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 |
|  | 全热(W) | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 |
| 新风 | 显热(W) | 14330.1 41006.1 | 10692.5 44239.6 | 9479.9 45856.3 | 7863.2 45452.2 | 6650.6 42218.7 | 5842.3 40602.0 | 8267.4 36156.0 | 13521.7 30497.4 | 19988.7 24838.9 | 26051.4 20797.0 | 31305.8 17967.7 | 36560.1 15542.7 |
|  | 全热(W) | 127526.3 155242.6 | 123746.8 158602.2 | 122486.9 160282.0 | 120807.2 159862.0 | 119547.3 156502.5 | 118707.4 154822.7 | 121227.1 150203.3 | 126686.4 144324.1 | 133405.5 138444.8 | 139704.7 134245.4 | 145163.9 131305.8 | 150623.2 128786.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 192490 220315 | 188647 223695 | 187339 225374 | 185614 224946 | 184320 221549 | 183453 220008 | 186152 215456 | 191645 209544 | 198349 203676 | 204663 199492 | 210169 196423 | 215667 193813 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 46366 73150 | 42664 76404 | 41404 78020 | 39743 77608 | 38495 74337 | 37660 72859 | 40264 68480 | 45553 62789 | 52004 57142 | 58082 53116 | 63383 50157 | 68676 47642 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 64964 65072 | 64900 65093 | 64852 65092 | 64807 65084 | 64773 65046 | 64745 65185 | 64925 65252 | 64959 65220 | 64943 65232 | 64958 65247 | 65005 65117 | 65043 65027 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 32036 32144 | 31972 32165 | 31924 32164 | 31879 32156 | 31845 32118 | 31817 32257 | 31997 32324 | 32031 32292 | 32015 32304 | 32030 32319 | 32077 32189 | 32115 32099 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[客房] |  | 3.00 | 32.00 | 25 | 60 | 78095.0 | 14 | 225448.6 | 14 | 208.16 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(人/㎡) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=32.00 K=0.32 D=3.54 | 181.0 123.0 | 170.7 121.9 | 160.0 121.0 | 148.5 127.6 | 139.1 138.6 | 135.9 151.1 | 133.2 164.2 | 131.1 174.7 | 129.1 182.2 | 127.6 187.2 | 125.6 188.6 | 124.3 187.0 |
| 北外墙 | F=5.28 K=0.30 D=5.29 | 14.5 12.2 | 14.8 12.0 | 15.0 11.8 | 15.1 11.6 | 15.0 11.5 | 14.7 11.4 | 14.6 11.3 | 14.4 13.1 | 13.2 13.7 | 12.9 13.7 | 12.6 13.6 | 12.4 14.1 |
| 东外墙 | F=24.00 K=0.30 D=5.29 | 100.3 76.6 | 93.7 75.8 | 92.6 74.6 | 92.5 73.9 | 91.6 73.2 | 89.6 72.6 | 87.8 72.1 | 85.1 88.4 | 81.9 98.9 | 80.2 104.8 | 78.7 107.2 | 77.6 105.2 |
| 南外墙 | F=9.70 K=0.30 D=5.29 | 31.1 24.5 | 32.5 24.2 | 33.2 23.7 | 33.1 23.5 | 32.0 23.2 | 30.1 23.0 | 28.9 22.8 | 27.8 23.5 | 26.6 24.5 | 25.9 25.6 | 25.3 26.9 | 24.9 29.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.72 | 131.7 441.7 | 111.7 460.5 | 100.1 466.4 | 88.0 452.1 | 77.9 413.5 | 69.6 375.8 | 263.3 351.1 | 302.5 246.8 | 297.9 210.0 | 315.9 184.2 | 367.2 163.5 | 408.7 145.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 44.4 126.9 | 33.1 136.9 | 29.3 141.9 | 24.3 140.7 | 20.6 130.7 | 18.1 125.7 | 25.6 111.9 | 41.9 94.4 | 61.9 76.9 | 80.6 64.4 | 96.9 55.6 | 113.2 48.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 87.3 314.7 | 78.6 323.6 | 70.7 324.5 | 63.7 311.4 | 57.3 282.9 | 51.6 250.1 | 237.7 239.2 | 260.6 152.4 | 236.1 133.2 | 235.3 119.8 | 270.3 107.9 | 295.5 97.1 |
| 南外门 | F=2.30 K=1.97 | 13.6 38.9 | 10.2 42.0 | 9.0 43.5 | 7.5 43.2 | 6.3 40.1 | 5.5 38.6 | 7.9 34.3 | 12.8 29.0 | 19.0 23.6 | 24.7 19.7 | 29.7 17.1 | 34.7 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 192.0 32.0 | 160.0 32.0 | 134.4 25.6 | 115.2 25.6 | 102.4 19.2 | 89.6 185.6 | 76.8 268.8 | 70.4 332.8 | 57.6 377.6 | 51.2 416.0 | 44.8 307.2 | 38.4 236.8 |
| 照明 | 显热(W) | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 |
| 人体 | 显热(W) | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 |
|  | 全热(W) | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 |
| 新风 | 显热(W) | 14330.1 41006.1 | 10692.5 44239.6 | 9479.9 45856.3 | 7863.2 45452.2 | 6650.6 42218.7 | 5842.3 40602.0 | 8267.4 36156.0 | 13521.7 30497.4 | 19988.7 24838.9 | 26051.4 20797.0 | 31305.8 17967.7 | 36560.1 15542.7 |
|  | 全热(W) | 127526.3 155242.6 | 123746.8 158602.2 | 122486.9 160282.0 | 120807.2 159862.0 | 119547.3 156502.5 | 118707.4 154822.7 | 121227.1 150203.3 | 126686.4 144324.1 | 133405.5 138444.8 | 139704.7 134245.4 | 145163.9 131305.8 | 150623.2 128786.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 192590 220391 | 188740 223771 | 187431 225449 | 185707 225019 | 184412 221622 | 183543 220081 | 186240 215528 | 191731 209632 | 198431 203775 | 204743 199597 | 210248 196530 | 215744 193918 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 46466 73227 | 42758 76480 | 41496 78095 | 39835 77682 | 38587 74410 | 37749 72932 | 40352 68552 | 45638 62878 | 52086 57241 | 58162 53220 | 63462 50264 | 68753 47747 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 65064 65149 | 64994 65169 | 64944 65167 | 64900 65157 | 64864 65119 | 64835 65258 | 65012 65325 | 65044 65308 | 65025 65331 | 65038 65351 | 65084 65224 | 65121 65132 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 32136 32221 | 32066 32241 | 32016 32239 | 31972 32229 | 31936 32191 | 31907 32330 | 32084 32397 | 32116 32380 | 32097 32403 | 32110 32423 | 32156 32296 | 32193 32204 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[客房] |  | 3.00 | 31.98 | 25 | 60 | 78004.1 | 14 | 225288.6 | 14 | 208.07 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(人/㎡) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=24.00 K=0.30 D=5.29 | 77.0 60.6 | 80.5 59.9 | 82.1 58.7 | 81.8 58.1 | 79.2 57.4 | 74.6 56.8 | 71.4 56.3 | 68.8 58.2 | 65.7 60.7 | 64.0 63.4 | 62.7 66.4 | 61.6 72.3 |
| 西外墙 | F=9.70 K=0.30 D=5.29 | 33.6 30.3 | 34.2 30.0 | 37.3 29.4 | 40.7 29.1 | 43.1 28.7 | 43.7 28.4 | 42.9 28.2 | 39.5 28.9 | 33.0 29.9 | 32.1 30.9 | 31.4 32.0 | 30.9 32.8 |
| 东外墙 | F=5.27 K=0.30 D=5.29 | 22.0 16.8 | 20.6 16.6 | 20.3 16.4 | 20.3 16.2 | 20.1 16.1 | 19.7 15.9 | 19.3 15.8 | 18.7 19.4 | 18.0 21.7 | 17.6 23.0 | 17.3 23.5 | 17.0 23.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.72 | 155.7 743.8 | 133.3 540.6 | 119.5 538.4 | 105.5 516.9 | 93.7 471.9 | 83.8 425.4 | 577.0 360.2 | 889.7 283.1 | 1075.0 246.7 | 1157.5 217.2 | 1085.8 193.2 | 902.0 171.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 44.4 126.9 | 33.1 136.9 | 29.3 141.9 | 24.3 140.7 | 20.6 130.7 | 18.1 125.7 | 25.6 111.9 | 41.9 94.4 | 61.9 76.9 | 80.6 64.4 | 96.9 55.6 | 113.2 48.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 111.4 616.9 | 100.2 403.7 | 90.2 396.5 | 81.2 376.2 | 73.1 341.2 | 65.8 299.7 | 551.4 248.3 | 847.9 188.7 | 1013.2 169.8 | 1076.8 152.8 | 988.9 137.6 | 788.8 123.8 |
| 西外门 | F=2.30 K=1.97 | 13.6 38.9 | 10.2 42.0 | 9.0 43.5 | 7.5 43.2 | 6.3 40.1 | 5.5 38.6 | 7.9 34.3 | 12.8 29.0 | 19.0 23.6 | 24.7 19.7 | 29.7 17.1 | 34.7 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 191.9 32.0 | 159.9 32.0 | 134.3 25.6 | 115.1 25.6 | 102.4 19.2 | 89.6 185.5 | 76.8 268.7 | 70.4 332.6 | 57.6 377.4 | 51.2 415.8 | 44.8 307.1 | 38.4 236.7 |
| 照明 | 显热(W) | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 |
| 人体 | 显热(W) | 31233.3 31233.3 | 31233.3 31233.3 | 31233.3 31233.3 | 31233.3 31233.3 | 31233.3 31233.3 | 31233.3 31233.3 | 31233.3 31233.3 | 31233.3 31233.3 | 31233.3 31233.3 | 31233.3 31233.3 | 31233.3 31233.3 | 31233.3 31233.3 |
|  | 全热(W) | 64145.9 64145.9 | 64145.9 64145.9 | 64145.9 64145.9 | 64145.9 64145.9 | 64145.9 64145.9 | 64145.9 64145.9 | 64145.9 64145.9 | 64145.9 64145.9 | 64145.9 64145.9 | 64145.9 64145.9 | 64145.9 64145.9 | 64145.9 64145.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 |
| 新风 | 显热(W) | 14323.4 40986.9 | 10687.4 44218.9 | 9475.5 45834.8 | 7859.5 45430.8 | 6647.5 42198.9 | 5839.5 40582.9 | 8263.5 36139.0 | 13515.4 30483.1 | 19979.3 24827.2 | 26039.2 20787.3 | 31291.1 17959.3 | 36543.0 15535.4 |
|  | 全热(W) | 127466.4 155169.8 | 123688.7 158527.8 | 122429.5 160206.8 | 120750.5 159787.0 | 119491.2 156429.0 | 118651.7 154750.0 | 121170.2 150132.8 | 126626.9 144256.3 | 133342.9 138379.9 | 139639.1 134182.4 | 145095.8 131244.2 | 150552.6 128725.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 159.13 159.13 | 159.13 159.13 | 159.13 159.13 | 159.13 159.13 | 159.13 159.13 | 159.13 159.13 | 159.13 159.13 | 159.13 159.13 | 159.13 159.13 | 159.13 159.13 | 159.13 159.13 | 159.13 159.13 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 192330 220462 | 188497 223619 | 187202 225289 | 185491 224846 | 184206 221432 | 183338 219870 | 186335 215266 | 192097 209377 | 198981 203510 | 205356 199322 | 210737 196253 | 216007 193647 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 46275 73367 | 42583 76397 | 41335 78004 | 39688 77577 | 38450 74289 | 37614 72791 | 40516 68360 | 46073 62692 | 52705 57044 | 58844 53015 | 64020 50056 | 69085 47544 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 208.07 208.07 | 208.07 208.07 | 208.07 208.07 | 208.07 208.07 | 208.07 208.07 | 208.07 208.07 | 208.07 208.07 | 208.07 208.07 | 208.07 208.07 | 208.07 208.07 | 208.07 208.07 | 208.07 208.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 64864 65292 | 64809 65091 | 64772 65082 | 64741 65059 | 64715 65003 | 64687 65120 | 65165 65133 | 65470 65121 | 65638 65130 | 65717 65140 | 65641 65009 | 65454 64921 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 31951 32380 | 31896 32178 | 31860 32169 | 31828 32146 | 31802 32091 | 31774 32208 | 32252 32221 | 32557 32208 | 32726 32217 | 32804 32227 | 32729 32096 | 32542 32009 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 | 48.94 48.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[客房] |  | 3.00 | 31.98 | 25 | 60 | 77967.5 | 14 | 225236.4 | 14 | 208.05 | 0 |
| 相同房间 |  | 3010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(人/㎡) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=5.27 K=0.30 D=5.29 | 14.5 12.2 | 14.8 12.0 | 15.0 11.8 | 15.1 11.6 | 15.0 11.5 | 14.6 11.4 | 14.6 11.3 | 14.4 13.1 | 13.2 13.6 | 12.9 13.7 | 12.6 13.6 | 12.4 14.1 |
| 南外墙 | F=9.69 K=0.30 D=5.29 | 31.1 24.5 | 32.5 24.2 | 33.2 23.7 | 33.0 23.5 | 32.0 23.2 | 30.1 22.9 | 28.8 22.7 | 27.8 23.5 | 26.5 24.5 | 25.9 25.6 | 25.3 26.8 | 24.9 29.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.72 | 131.7 441.7 | 111.7 460.5 | 100.1 466.4 | 88.0 452.1 | 77.9 413.5 | 69.6 375.8 | 263.3 351.1 | 302.5 246.8 | 297.9 210.0 | 315.9 184.2 | 367.2 163.5 | 408.7 145.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 44.4 126.9 | 33.1 136.9 | 29.3 141.9 | 24.3 140.7 | 20.6 130.7 | 18.1 125.7 | 25.6 111.9 | 41.9 94.4 | 61.9 76.9 | 80.6 64.4 | 96.9 55.6 | 113.2 48.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 87.3 314.7 | 78.6 323.6 | 70.7 324.5 | 63.7 311.4 | 57.3 282.9 | 51.6 250.1 | 237.7 239.2 | 260.6 152.4 | 236.1 133.2 | 235.3 119.8 | 270.3 107.9 | 295.5 97.1 |
| 南外门 | F=2.30 K=1.97 | 13.6 38.9 | 10.2 42.0 | 9.0 43.5 | 7.5 43.2 | 6.3 40.1 | 5.5 38.6 | 7.9 34.3 | 12.8 29.0 | 19.0 23.6 | 24.7 19.7 | 29.7 17.1 | 34.7 14.8 |
| 内墙1 | F=24.00 K=0.90 | 112.6 112.6 | 112.6 112.6 | 112.6 112.6 | 112.6 112.6 | 112.6 112.6 | 112.6 112.6 | 112.6 112.6 | 112.6 112.6 | 112.6 112.6 | 112.6 112.6 | 112.6 112.6 | 112.6 112.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 191.9 32.0 | 159.9 32.0 | 134.3 25.6 | 115.1 25.6 | 102.3 19.2 | 89.5 185.5 | 76.8 268.6 | 70.4 332.6 | 57.6 377.4 | 51.2 415.8 | 44.8 307.0 | 38.4 236.7 |
| 照明 | 显热(W) | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 | 223.9 223.9 |
| 人体 | 显热(W) | 31230.0 31230.0 | 31230.0 31230.0 | 31230.0 31230.0 | 31230.0 31230.0 | 31230.0 31230.0 | 31230.0 31230.0 | 31230.0 31230.0 | 31230.0 31230.0 | 31230.0 31230.0 | 31230.0 31230.0 | 31230.0 31230.0 | 31230.0 31230.0 |
|  | 全热(W) | 64139.1 64139.1 | 64139.1 64139.1 | 64139.1 64139.1 | 64139.1 64139.1 | 64139.1 64139.1 | 64139.1 64139.1 | 64139.1 64139.1 | 64139.1 64139.1 | 64139.1 64139.1 | 64139.1 64139.1 | 64139.1 64139.1 | 64139.1 64139.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 |
| 新风 | 显热(W) | 14321.9 40982.6 | 10686.3 44214.2 | 9474.5 45830.0 | 7858.7 45426.0 | 6646.8 42194.4 | 5838.9 40578.6 | 8262.6 36135.2 | 13514.0 30479.9 | 19977.2 24824.6 | 26036.4 20785.1 | 31287.8 17957.4 | 36539.1 15533.7 |
|  | 全热(W) | 127453.0 155153.4 | 123675.6 158511.0 | 122416.5 160189.8 | 120737.7 159770.1 | 119478.6 156412.5 | 118639.2 154733.7 | 121157.4 150117.0 | 126613.6 144241.1 | 133328.8 138365.3 | 139624.4 134168.2 | 145080.5 131230.3 | 150536.7 128712.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 159.11 159.11 | 159.11 159.11 | 159.11 159.11 | 159.11 159.11 | 159.11 159.11 | 159.11 159.11 | 159.11 159.11 | 159.11 159.11 | 159.11 159.11 | 159.11 159.11 | 159.11 159.11 | 159.11 159.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 192311 220178 | 188480 223557 | 187184 225236 | 185472 224802 | 184188 221396 | 183324 219843 | 186024 215281 | 191517 209362 | 198219 203490 | 204530 199303 | 210036 196234 | 215531 193627 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 46271 73098 | 42582 76351 | 41333 77967 | 39684 77548 | 38447 74268 | 37615 72779 | 40220 68390 | 45508 62691 | 51958 57040 | 58033 53011 | 63334 50052 | 68625 47540 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 208.05 208.05 | 208.05 208.05 | 208.05 208.05 | 208.05 208.05 | 208.05 208.05 | 208.05 208.05 | 208.05 208.05 | 208.05 208.05 | 208.05 208.05 | 208.05 208.05 | 208.05 208.05 | 208.05 208.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 64858 65025 | 64805 65046 | 64767 65047 | 64734 65031 | 64709 64983 | 64685 65110 | 64867 65164 | 64903 65120 | 64890 65125 | 64906 65135 | 64955 65004 | 64995 64915 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 31949 32116 | 31896 32137 | 31858 32137 | 31825 32122 | 31800 32074 | 31776 32201 | 31958 32255 | 31994 32211 | 31981 32216 | 31997 32225 | 32046 32094 | 32085 32006 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 | 48.93 48.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004[客房] |  | 3.00 | 32.00 | 25 | 60 | 78040.5 | 14 | 225394.0 | 14 | 208.16 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(人/㎡) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.70 K=0.30 D=5.29 | 33.6 30.3 | 34.2 30.0 | 37.3 29.4 | 40.7 29.1 | 43.1 28.7 | 43.7 28.4 | 42.9 28.2 | 39.5 28.9 | 33.0 29.9 | 32.1 30.9 | 31.4 32.0 | 30.9 32.8 |
| 南外墙 | F=24.00 K=0.30 D=5.29 | 77.1 60.6 | 80.5 59.9 | 82.1 58.7 | 81.8 58.1 | 79.2 57.4 | 74.6 56.8 | 71.4 56.3 | 68.8 58.2 | 65.7 60.7 | 64.0 63.4 | 62.7 66.4 | 61.6 72.3 |
| 东外墙 | F=5.28 K=0.30 D=5.29 | 22.1 16.8 | 20.6 16.7 | 20.4 16.4 | 20.4 16.3 | 20.1 16.1 | 19.7 16.0 | 19.3 15.9 | 18.7 19.5 | 18.0 21.8 | 17.6 23.0 | 17.3 23.6 | 17.1 23.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.72 | 155.7 743.8 | 133.3 540.6 | 119.5 538.4 | 105.5 516.9 | 93.7 471.9 | 83.8 425.4 | 577.0 360.2 | 889.8 283.1 | 1075.1 246.7 | 1157.5 217.2 | 1085.8 193.2 | 902.0 171.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 44.4 126.9 | 33.1 136.9 | 29.3 141.9 | 24.3 140.7 | 20.6 130.7 | 18.1 125.7 | 25.6 111.9 | 41.9 94.4 | 61.9 76.9 | 80.6 64.4 | 96.9 55.6 | 113.2 48.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 111.4 616.9 | 100.2 403.7 | 90.2 396.5 | 81.2 376.2 | 73.1 341.2 | 65.8 299.7 | 551.4 248.3 | 847.9 188.7 | 1013.2 169.8 | 1076.8 152.8 | 988.9 137.6 | 788.8 123.8 |
| 西外门 | F=2.30 K=1.97 | 13.6 38.9 | 10.2 42.0 | 9.0 43.5 | 7.5 43.2 | 6.3 40.1 | 5.5 38.6 | 7.9 34.3 | 12.8 29.0 | 19.0 23.6 | 24.7 19.7 | 29.7 17.1 | 34.7 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 192.0 32.0 | 160.0 32.0 | 134.4 25.6 | 115.2 25.6 | 102.4 19.2 | 89.6 185.6 | 76.8 268.8 | 70.4 332.8 | 57.6 377.6 | 51.2 416.0 | 44.8 307.2 | 38.4 236.8 |
| 照明 | 显热(W) | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 |
| 人体 | 显热(W) | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 |
|  | 全热(W) | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 |
| 新风 | 显热(W) | 14330.1 41006.1 | 10692.5 44239.6 | 9479.9 45856.3 | 7863.2 45452.1 | 6650.6 42218.7 | 5842.3 40602.0 | 8267.4 36156.0 | 13521.7 30497.4 | 19988.7 24838.8 | 26051.4 20797.0 | 31305.8 17967.7 | 36560.1 15542.7 |
|  | 全热(W) | 127526.3 155242.6 | 123746.8 158602.1 | 122486.9 160281.9 | 120807.1 159862.0 | 119547.3 156502.4 | 118707.4 154822.6 | 121227.1 150203.3 | 126686.4 144324.0 | 133405.5 138444.8 | 139704.6 134245.4 | 145163.9 131305.8 | 150623.2 128786.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 192420 220565 | 188586 223723 | 187290 225394 | 185578 224951 | 184292 221536 | 183424 219973 | 186422 215367 | 192186 209475 | 199074 203605 | 205452 199416 | 210836 196345 | 216108 193738 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 46296 73401 | 42603 76433 | 41355 78040 | 39706 77613 | 38468 74324 | 37631 72825 | 40535 68392 | 46094 62721 | 52729 57071 | 58871 53039 | 64049 50079 | 69117 47566 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 64894 65323 | 64839 65121 | 64803 65112 | 64771 65089 | 64745 65033 | 64717 65151 | 65195 65164 | 65500 65151 | 65668 65160 | 65747 65170 | 65672 65039 | 65485 64952 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 31966 32395 | 31911 32193 | 31875 32184 | 31843 32161 | 31817 32105 | 31789 32223 | 32267 32236 | 32572 32223 | 32740 32232 | 32819 32242 | 32744 32111 | 32557 32024 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[客房] |  | 3.00 | 32.00 | 25 | 60 | 78035.3 | 14 | 225388.9 | 14 | 208.16 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(人/㎡) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=24.00 K=0.30 D=5.29 | 65.9 55.3 | 67.4 54.7 | 68.4 53.6 | 68.7 53.0 | 68.2 52.3 | 66.6 51.7 | 66.5 51.3 | 65.5 59.4 | 60.1 62.1 | 58.5 62.4 | 57.2 61.9 | 56.2 64.1 |
| 西外墙 | F=9.70 K=0.30 D=5.29 | 33.6 30.3 | 34.2 30.0 | 37.3 29.4 | 40.7 29.1 | 43.1 28.7 | 43.7 28.4 | 42.9 28.2 | 39.5 28.9 | 33.0 29.9 | 32.1 30.9 | 31.4 32.0 | 30.9 32.8 |
| 东外墙 | F=5.28 K=0.30 D=5.29 | 22.1 16.8 | 20.6 16.7 | 20.4 16.4 | 20.4 16.3 | 20.1 16.1 | 19.7 16.0 | 19.3 15.9 | 18.7 19.5 | 18.0 21.8 | 17.6 23.0 | 17.3 23.6 | 17.1 23.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.72 | 155.7 743.8 | 133.3 540.6 | 119.5 538.4 | 105.5 516.9 | 93.7 471.9 | 83.8 425.4 | 577.0 360.2 | 889.8 283.1 | 1075.1 246.7 | 1157.5 217.2 | 1085.8 193.2 | 902.0 171.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 44.4 126.9 | 33.1 136.9 | 29.3 141.9 | 24.3 140.7 | 20.6 130.7 | 18.1 125.7 | 25.6 111.9 | 41.9 94.4 | 61.9 76.9 | 80.6 64.4 | 96.9 55.6 | 113.2 48.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 111.4 616.9 | 100.2 403.7 | 90.2 396.5 | 81.2 376.2 | 73.1 341.2 | 65.8 299.7 | 551.4 248.3 | 847.9 188.7 | 1013.2 169.8 | 1076.8 152.8 | 988.9 137.6 | 788.8 123.8 |
| 西外门 | F=2.30 K=1.97 | 13.6 38.9 | 10.2 42.0 | 9.0 43.5 | 7.5 43.2 | 6.3 40.1 | 5.5 38.6 | 7.9 34.3 | 12.8 29.0 | 19.0 23.6 | 24.7 19.7 | 29.7 17.1 | 34.7 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 192.0 32.0 | 160.0 32.0 | 134.4 25.6 | 115.2 25.6 | 102.4 19.2 | 89.6 185.6 | 76.8 268.8 | 70.4 332.8 | 57.6 377.6 | 51.2 416.0 | 44.8 307.2 | 38.4 236.8 |
| 照明 | 显热(W) | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 |
| 人体 | 显热(W) | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 |
|  | 全热(W) | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 |
| 新风 | 显热(W) | 14330.1 41006.2 | 10692.5 44239.6 | 9479.9 45856.3 | 7863.2 45452.2 | 6650.6 42218.7 | 5842.3 40602.0 | 8267.4 36156.0 | 13521.7 30497.4 | 19988.7 24838.9 | 26051.4 20797.0 | 31305.8 17967.8 | 36560.1 15542.7 |
|  | 全热(W) | 127526.3 155242.7 | 123746.8 158602.2 | 122487.0 160282.0 | 120807.2 159862.0 | 119547.3 156502.5 | 118707.5 154822.7 | 121227.1 150203.3 | 126686.4 144324.1 | 133405.5 138444.9 | 139704.7 134245.4 | 145164.0 131305.8 | 150623.3 128786.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 192409 220560 | 188573 223718 | 187276 225389 | 185565 224946 | 184281 221531 | 183417 219968 | 186418 215362 | 192183 209477 | 199068 203606 | 205446 199415 | 210830 196341 | 216102 193730 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 46285 73395 | 42590 76428 | 41341 78035 | 39693 77608 | 38457 74319 | 37623 72820 | 40530 68387 | 46091 62722 | 52723 57072 | 58865 53038 | 64044 50075 | 69111 47558 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 64883 65317 | 64826 65116 | 64789 65107 | 64758 65084 | 64734 65028 | 64709 65146 | 65190 65159 | 65497 65153 | 65663 65162 | 65742 65169 | 65666 65035 | 65479 64944 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 31955 32389 | 31898 32188 | 31861 32179 | 31830 32156 | 31806 32100 | 31781 32218 | 32262 32231 | 32569 32225 | 32735 32234 | 32814 32241 | 32738 32107 | 32551 32016 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[客房] |  | 3.00 | 32.00 | 25 | 60 | 77974.0 | 14 | 225327.6 | 14 | 208.16 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(人/㎡) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=5.28 K=0.30 D=5.29 | 14.5 12.2 | 14.8 12.0 | 15.0 11.8 | 15.1 11.6 | 15.0 11.5 | 14.7 11.4 | 14.6 11.3 | 14.4 13.1 | 13.2 13.7 | 12.9 13.7 | 12.6 13.6 | 12.4 14.1 |
| 东外墙 | F=24.00 K=0.30 D=5.29 | 100.3 76.6 | 93.7 75.8 | 92.6 74.6 | 92.5 73.9 | 91.6 73.2 | 89.6 72.6 | 87.8 72.1 | 85.1 88.4 | 81.9 98.9 | 80.2 104.8 | 78.7 107.2 | 77.6 105.2 |
| 南外墙 | F=9.70 K=0.30 D=5.29 | 31.1 24.5 | 32.5 24.2 | 33.2 23.7 | 33.1 23.5 | 32.0 23.2 | 30.1 23.0 | 28.9 22.8 | 27.8 23.5 | 26.6 24.5 | 25.9 25.6 | 25.3 26.9 | 24.9 29.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.72 | 131.7 441.7 | 111.7 460.5 | 100.1 466.4 | 88.0 452.1 | 77.9 413.5 | 69.6 375.8 | 263.3 351.1 | 302.5 246.8 | 297.9 210.0 | 315.9 184.2 | 367.2 163.5 | 408.7 145.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 44.4 126.9 | 33.1 136.9 | 29.3 141.9 | 24.3 140.7 | 20.6 130.7 | 18.1 125.7 | 25.6 111.9 | 41.9 94.4 | 61.9 76.9 | 80.6 64.4 | 96.9 55.6 | 113.2 48.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 87.3 314.7 | 78.6 323.6 | 70.7 324.5 | 63.7 311.4 | 57.3 282.9 | 51.6 250.1 | 237.7 239.2 | 260.6 152.4 | 236.1 133.2 | 235.3 119.8 | 270.3 107.9 | 295.5 97.1 |
| 南外门 | F=2.30 K=1.97 | 13.6 38.9 | 10.2 42.0 | 9.0 43.5 | 7.5 43.2 | 6.3 40.1 | 5.5 38.6 | 7.9 34.3 | 12.8 29.0 | 19.0 23.6 | 24.7 19.7 | 29.7 17.1 | 34.7 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 192.0 32.0 | 160.0 32.0 | 134.4 25.6 | 115.2 25.6 | 102.4 19.2 | 89.6 185.6 | 76.8 268.8 | 70.4 332.8 | 57.6 377.6 | 51.2 416.0 | 44.8 307.2 | 38.4 236.8 |
| 照明 | 显热(W) | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 |
| 人体 | 显热(W) | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 |
|  | 全热(W) | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 |
| 新风 | 显热(W) | 14330.1 41006.1 | 10692.5 44239.6 | 9479.9 45856.3 | 7863.2 45452.2 | 6650.6 42218.7 | 5842.3 40602.0 | 8267.4 36156.0 | 13521.7 30497.4 | 19988.7 24838.9 | 26051.4 20797.0 | 31305.8 17967.7 | 36560.1 15542.7 |
|  | 全热(W) | 127526.3 155242.6 | 123746.8 158602.2 | 122486.9 160282.0 | 120807.2 159862.0 | 119547.3 156502.5 | 118707.4 154822.7 | 121227.1 150203.3 | 126686.4 144324.1 | 133405.5 138444.8 | 139704.7 134245.4 | 145163.9 131305.8 | 150623.2 128786.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 192410 220268 | 188570 223649 | 187271 225328 | 185559 224892 | 184273 221483 | 183407 219930 | 186106 215364 | 191599 209458 | 198302 203593 | 204615 199409 | 210122 196341 | 215620 193731 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 46285 73104 | 42587 76358 | 41336 77974 | 39687 77554 | 38448 74271 | 37613 72781 | 40219 68388 | 45507 62703 | 51957 57059 | 58034 53033 | 63336 50075 | 68629 47560 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 64883 65026 | 64823 65047 | 64784 65046 | 64751 65030 | 64725 64981 | 64699 65107 | 64879 65160 | 64913 65134 | 64896 65148 | 64911 65164 | 64958 65035 | 64997 64945 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 31955 32098 | 31895 32119 | 31856 32118 | 31823 32102 | 31797 32053 | 31771 32179 | 31951 32232 | 31985 32206 | 31968 32220 | 31983 32236 | 32030 32107 | 32069 32017 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008[客房] |  | 3.00 | 32.00 | 25 | 60 | 77899.4 | 14 | 225253.0 | 14 | 208.16 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(人/㎡) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=5.28 K=0.30 D=5.29 | 14.5 12.2 | 14.8 12.0 | 15.0 11.8 | 15.1 11.6 | 15.0 11.5 | 14.7 11.4 | 14.6 11.3 | 14.4 13.1 | 13.2 13.7 | 12.9 13.7 | 12.6 13.6 | 12.4 14.1 |
| 南外墙 | F=9.70 K=0.30 D=5.29 | 31.1 24.5 | 32.5 24.2 | 33.2 23.7 | 33.1 23.5 | 32.0 23.2 | 30.1 23.0 | 28.9 22.8 | 27.8 23.5 | 26.6 24.5 | 25.9 25.6 | 25.3 26.9 | 24.9 29.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.72 | 131.7 441.7 | 111.7 460.5 | 100.1 466.4 | 88.0 452.1 | 77.9 413.5 | 69.6 375.8 | 263.3 351.1 | 302.5 246.8 | 297.9 210.0 | 315.9 184.2 | 367.2 163.5 | 408.7 145.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 44.4 126.9 | 33.1 136.9 | 29.3 141.9 | 24.3 140.7 | 20.6 130.7 | 18.1 125.7 | 25.6 111.9 | 41.9 94.4 | 61.9 76.9 | 80.6 64.4 | 96.9 55.6 | 113.2 48.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 87.3 314.7 | 78.6 323.6 | 70.7 324.5 | 63.7 311.4 | 57.3 282.9 | 51.6 250.1 | 237.7 239.2 | 260.6 152.4 | 236.1 133.2 | 235.3 119.8 | 270.3 107.9 | 295.5 97.1 |
| 南外门 | F=2.30 K=1.97 | 13.6 38.9 | 10.2 42.0 | 9.0 43.5 | 7.5 43.2 | 6.3 40.1 | 5.5 38.6 | 7.9 34.3 | 12.8 29.0 | 19.0 23.6 | 24.7 19.7 | 29.7 17.1 | 34.7 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 192.0 32.0 | 160.0 32.0 | 134.4 25.6 | 115.2 25.6 | 102.4 19.2 | 89.6 185.6 | 76.8 268.8 | 70.4 332.8 | 57.6 377.6 | 51.2 416.0 | 44.8 307.2 | 38.4 236.8 |
| 照明 | 显热(W) | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 | 224.0 224.0 |
| 人体 | 显热(W) | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 | 31248.0 31248.0 |
|  | 全热(W) | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 | 64176.0 64176.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 |
| 新风 | 显热(W) | 14330.1 41006.1 | 10692.5 44239.6 | 9479.9 45856.3 | 7863.2 45452.2 | 6650.6 42218.7 | 5842.3 40602.0 | 8267.4 36156.0 | 13521.7 30497.4 | 19988.7 24838.9 | 26051.4 20797.0 | 31305.8 17967.7 | 36560.1 15542.7 |
|  | 全热(W) | 127526.3 155242.6 | 123746.8 158602.2 | 122486.9 160282.0 | 120807.2 159862.0 | 119547.3 156502.5 | 118707.4 154822.7 | 121227.1 150203.3 | 126686.4 144324.1 | 133405.5 138444.8 | 139704.7 134245.4 | 145163.9 131305.8 | 150623.2 128786.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 | 159.20 159.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 192309 220192 | 188476 223573 | 187179 225253 | 185466 224818 | 184181 221410 | 183317 219857 | 186019 215292 | 191514 209369 | 198220 203494 | 204535 199305 | 210044 196234 | 215542 193626 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 46185 73027 | 42494 76282 | 41244 77899 | 39594 77480 | 38356 74198 | 37524 72708 | 40131 68316 | 45422 62615 | 51875 56960 | 57954 52928 | 63257 49968 | 68551 47455 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 | 208.16 208.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 64783 64949 | 64729 64971 | 64692 64971 | 64659 64956 | 64634 64908 | 64610 65034 | 64791 65088 | 64828 65045 | 64814 65049 | 64831 65059 | 64880 64928 | 64919 64840 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 31855 32021 | 31801 32043 | 31764 32043 | 31731 32028 | 31706 31980 | 31682 32106 | 31863 32160 | 31900 32117 | 31886 32121 | 31903 32131 | 31952 32000 | 31991 31912 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 |