	建筑碳排放报告书
公共建筑

	

	设计编号：BKA80050

	


[image: image8.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	云南-昆明

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	昆明理工大学建桥学院

	设计人
	：
	陶彭欣 王国颖 黄嘉琦 张晓浩 谢淼旭

	校对人
	：
	廖芯 李张祎梦

	审定人
	：
	廖芯 李张祎梦

	报告日期
	:
	2026年1月4日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image1.png]




	软件版本
	: 20241110
	

	正版授权码
	: SP110C85A1
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

4

1
建筑概况

4

2
标准依据

4

3
软件介绍

5

4
气象数据

5

4.1
逐日干球温度表

5

4.2
逐月辐照量表

5

4.3
峰值工况

6

5
围护结构

6

5.1
工程材料

6

5.1.1
普通材料

6

5.1.2
其他材料

6

5.2
围护结构作法简要说明

7

6
围护结构概况

7

7
房间类型

7

7.1
房间参数表

8

7.2
作息时间表

8

8
系统类型

8

8.1
系统分区

8

8.2
热回收参数

8

9
制冷系统

8

9.1
默认冷源

8

9.1.1
供应的系统

8

9.1.2
冷水机组

8

9.1.3
水泵系统

8

9.1.4
运行工况

9

9.1.5
制冷能耗

9

10
供暖系统

9

10.1
默认热源

9

10.1.1
供应的系统

9

10.1.2
热水锅炉

9

10.1.3
热水循环泵

9

10.1.4
热水循环水泵能耗

10

11
空调风机

10

12
照明

10

13
插座设备

10

14
光伏发电

11

15
计算结果

11

15.1
建材生产运输碳排放

11

15.1.1
建材生产阶段

11

15.1.2
建材运输阶段

12

15.2
建筑建造拆除碳排放

12

15.2.1
建筑建造

12

15.2.2
建筑拆除

12

15.3
碳汇

13

15.4
建筑运行碳排放

14

15.5
全生命周期碳排放

14

15.5.1
碳排放强度

14

15.5.2
总碳排放量

17

16
附录

17

16.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

17

16.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

17

16.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

17

16.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

18

16.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	云南-昆明

	地理位置
	北纬：25.00°
	东经：102.68°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上2950    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上9.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	8850.23

	计算建筑外表面积(m2)
	4449.76

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATRBE(CC) —=AE —FE —8/ME





逐月辐照量表
[image: image3.png]700

600

50

3

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

ZREREM)/m) wKFEZES mikEnast

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12




峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	03月27日20时
	30.0
	15.0
	6.4
	46.5

	最冷
	01月01日03时
	-2.2
	-2.2
	3.9
	7.5


围护结构

工程材料

普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	耐碱玻纤网布抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	DB34-T753-2007

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0158
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块（525-625）
	0.160
	2.750
	600.0
	1050.0
	0.0000
	云南省民用建筑节能设计标准 DBJ 53/T-39-2020

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0040
	安徽省居住建筑节能设计标准 DB34/1466-2019

	玻化微珠保温隔热砂浆
	0.070
	1.500
	300.0
	1473.3
	0.0210
	JC/T 2164-2013

	SBS改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	5832.3
	0.0014
	DB34-T753-2007 

	C20细石混凝土
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0158
	DB34-T753-2007 


其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	界面砂浆
	－
	－
	－
	

	胶粘剂
	－
	－
	－
	

	合成高分子防水涂料 
	－
	－
	－
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：上人屋面 (K=0.758,D=2.844)：（由上到下）
    C20细石混凝土 40mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋合成高分子防水涂料  1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 30mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 100mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.701,D=4.174)：（由外到内）

    耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温隔热砂浆 20mm＋界面砂浆 0mm＋蒸压加气混凝土砌块（525-625） 200mm＋石灰水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板类型 (K=1.137,D=1.520)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm＋胶粘剂 0mm＋挤塑聚苯板 20mm＋耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm

4. 外窗：6中透光Low-E+12空气+6透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%] (K=2.700)：
    传热系数2.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.374

5. 幕墙：6中透光Low-E+12空气+6透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%] (K=2.700)：
    传热系数2.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.374

围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.50

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.76
2.84

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	0.87
4.17

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	1.14

1.52

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.44
	2.70
	0.31

	
	北向
	北-默认立面
	0.45
	2.70
	0.34

	
	东向
	东-默认立面
	0.28
	2.70
	0.33

	
	西向
	西-默认立面
	0.27
	2.70
	0.31


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	双管制风机盘管
	2589.03
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统
	系统编号
	自动


冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷却水泵
	单速
	100
	25
	80
	9.8
	0.03
	1

	
	冷冻水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	－
	1


运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	10

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	10

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	10

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	10

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	10


制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	48357
	895
	12089
	4.00
	8771
	10472
	8950

	20~40
	5280
	46
	1311
	4.03
	451
	538
	460

	40~60
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	53637
	941
	13400
	
	9222
	11010
	9410


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	13400
	0.5703
	7.642

	冷却水泵
	9222
	
	5.259

	冷却塔
	9410
	
	5.367

	冷冻水泵
	11010
	
	6.279

	合计
	24.547


供暖系统

默认热源

供应的系统
	系统编号
	自动


热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉负荷
(kWh/a)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	烟煤II
	1.00
	1
	40796
	0.78
	0.92
	89
	18.215


热水循环泵
	机组名称
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	锅炉
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	39601
	934
	10928

	40
	400
	11.7
	0.0293
	1195
	5
	59

	60
	600
	11.7
	0.0195
	0
	0
	0

	80
	800
	11.7
	0.0146
	0
	0
	0

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	0
	0
	0

	综合
	40796
	939
	10986


	供暖水泵电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	10986
	0.5703
	6.265


空调风机

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	9045
	0.5703
	5.159

	风机盘管
	752
	
	0.429

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	5.587


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	办公-普通办公室
	13.44
	28
	2737
	36785
	0.5703
	20.979

	总计
	20.979


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	办公-普通办公室
	35.25
	28
	2737
	96480
	0.5703
	55.022

	总计
	55.022


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

	光伏板面积(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	155
	20
	80
	0.85
	34923
	0.5703
	19.917

	总计
	19.917


计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段
	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	1560.59
	0
	全生命周期
	340
	530.601

	钢筋
	t
	209.46
	0
	全生命周期
	2340
	490.136

	型钢
	t
	47.20
	0
	全生命周期
	2365
	111.628

	水泥
	t
	88.50
	0
	全生命周期
	735
	65.048

	钢混预制楼板
	m3
	100.30
	0
	全生命周期
	688
	69.006

	钢混预制墙板
	m3
	153.40
	0
	全生命周期
	488
	74.859

	钢混预制楼梯
	m3
	14.75
	0
	全生命周期
	576
	8.496

	预拌砂浆
	t
	675.57
	0
	全生命周期
	370
	249.961

	砂
	m3
	2.95
	0
	全生命周期
	3
	0.009

	挤塑聚苯板
	m3
	69.81
	0
	全生命周期
	669
	46.703

	玻化微珠保温隔热砂浆
	m3
	19.13
	0
	全生命周期
	534
	10.215

	砖
	m3
	359.91
	0
	全生命周期
	336
	120.930

	6中透光Low-E+12空气+6透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%]
	m2
	478.32
	0
	全生命周期
	129.5
	61.942

	节能外门
	m2
	20.02
	0
	全生命周期
	48.3
	0.967

	内门
	m2
	53.90
	0
	全生命周期
	48.3
	2.603

	陶瓷
	m2
	3076.93
	0
	全生命周期
	19.5
	60.000

	涂料
	t
	17.70
	0
	全生命周期
	6550
	115.935

	电缆
	kg
	516.26
	0
	全生命周期
	94.1
	48.580

	管材
	kg
	4425.11
	0
	全生命周期
	3.6
	15.930

	合计
	2083.549


建材运输阶段
	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	3682.99
	40
	全生命周期
	0.115
	16.942

	钢筋
	209.46
	500
	全生命周期
	0.115
	12.044

	型钢
	47.20
	500
	全生命周期
	0.115
	2.714

	水泥
	88.50
	500
	全生命周期
	0.115
	5.089

	钢混预制楼板
	250.76
	500
	全生命周期
	0.115
	14.419

	钢混预制墙板
	383.51
	500
	全生命周期
	0.115
	22.052

	钢混预制楼梯
	36.88
	500
	全生命周期
	0.115
	2.121

	预拌砂浆
	675.57
	40
	全生命周期
	0.115
	3.108

	砂
	4.72
	500
	全生命周期
	0.115
	0.271

	挤塑聚苯板
	2.44
	500
	全生命周期
	0.115
	0.140

	玻化微珠保温隔热砂浆
	5.74
	40
	全生命周期
	0.115
	0.026

	砖
	521.87
	500
	全生命周期
	0.115
	30.008

	6中透光Low-E+12空气+6透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%]
	9.57
	500
	全生命周期
	0.115
	0.550

	节能外门
	0.60
	500
	全生命周期
	0.115
	0.035

	内门
	1.62
	500
	全生命周期
	0.115
	0.093

	陶瓷
	92.31
	500
	全生命周期
	0.115
	5.308

	涂料
	17.70
	500
	全生命周期
	0.115
	1.018

	电缆
	0.52
	500
	全生命周期
	0.115
	0.030

	管材
	4.43
	500
	全生命周期
	0.115
	0.255

	总计
	116.223


建筑建造拆除碳排放

建筑建造
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	2950.08
	3
	4.99
	14.721


建筑拆除
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	2950.08
	3
	4.99
	14.721


碳汇

	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	休闲绿地
	2.9628
	120
	50
	17.777

	道路绿地
	3.4127
	180
	
	30.714

	居住区绿地
	1.1606
	30
	
	1.741

	合计
	50.232


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。

建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	227.12
	0.5703
	1227.342

	
	冷却水泵
	156.30
	
	

	
	冷冻水泵
	186.60
	
	

	
	冷却塔
	159.49
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	
	

	
	供冷合计
	729.51
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0.00
	0.5703
	313.275

	
	供暖水泵
	186.20
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	186.20
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	153.31
	0.5703
	279.367

	
	风机盘管
	12.74
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	166.05
	
	

	照明
	623.47
	0.5703
	1048.937

	插座设备
	1635.21
	0.5703
	2751.119

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.5703
	0.000

	
	排风机
	0.00
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00 (太阳能供大于需)
	
	

	
	炊事
	0.00
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	0.00
	
	

	化石燃料
	所属类别
	消耗量
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	烟煤II 
	供暖:：热源锅炉
	963.54(kWh/㎡)
	89
	910.746

	燃气
	炊事
	0.00(m³/㎡)
	55.54
	0.000

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	591.90
	0.5703
	995.833

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	碳汇减碳量
	50.232

	建筑运行碳排放合计
	5483.953


全生命周期碳排放

碳排放强度
	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	50年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	14.13
	706.27

	建筑材料运输
	0.79
	39.40

	建筑建造
	0.10
	4.99

	建筑拆除
	0.10
	4.99

	建筑运行
	直接碳排放
	6.17
	308.72

	
	间接碳排放
	31.01
	1550.20

	全生命周期
	52.30
	2614.57


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。

总碳排放量
	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	50年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	41.671
	2083.549

	建筑材料运输
	2.324
	116.223

	建筑建造
	0.294
	14.721

	建筑拆除
	0.294
	14.721

	建筑运行
	直接碳排放
	18.215
	910.746

	
	间接碳排放
	91.464
	4573.207

	全生命周期
	154.262
	7713.167


[image: image4.png]LA A i SR SRR O

ESUES

B FE

EHTRIETTER





[image: image5.png]I

At
0%

JBAT BRI

L E73%s
o R
w2 RAL
= R
R
m Al




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
2

[image: image6.png]


[image: image7.png]


