	建筑全能耗报告书
公共建筑

	

	设计编号：BKA80050

	


[image: image11.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	云南-昆明

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	昆明理工大学建桥学院

	设计人
	：
	陶彭欣 王国颖 黄嘉琦 张晓浩 谢淼旭

	校对人
	：
	廖芯 李张祎梦

	审定人
	：
	廖芯 李张祎梦

	报告日期
	:
	2026年1月4日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image1.png]




	软件版本
	: 20241110
	

	正版授权码
	: SP110C85A1
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

4

1
建筑概况

4

2
计算依据

4

3
软件介绍

5

4
气象数据

5

4.1
逐日干球温度表

5

4.2
逐月辐照量表

5

4.3
峰值工况

6

5
围护结构

6

5.1
工程材料

6

5.1.1
普通材料

6

5.1.2
其他材料

6

5.2
围护结构作法简要说明

7

6
围护结构概况

7

7
房间类型

7

7.1
房间参数表

8

7.2
作息时间表

8

8
系统类型

8

8.1
系统分区

8

8.2
热回收参数

8

9
制冷系统

8

9.1
默认冷源

8

9.1.1
供应的系统

8

9.1.2
冷水机组

8

9.1.3
水泵系统

8

9.1.4
运行工况

9

9.1.5
制冷能耗

9

10
供暖系统

9

10.1
默认热源

9

10.1.1
供应的系统

9

10.1.2
热水锅炉

9

10.1.3
热水循环泵

9

10.1.4
热水循环水泵能耗

10

11
空调风机

10

11.1
独立新排风

10

11.2
风机盘管

10

12
照明

10

13
插座设备

10

14
光伏发电

11

15
计算结果

11

15.1
负荷分项统计

11

15.2
逐月负荷表

12

15.3
逐月电耗

13

15.4
全年能耗

15

16
附录

15

16.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

15

16.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

15

16.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

15

16.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

16

16.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	云南-昆明

	地理位置
	北纬：25.00°
	东经：102.68°

	计算建筑面积(m2)
	地上2950    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上9.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	8850.23

	计算建筑外表面积(m2)
	4449.76

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


计算依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，CEEB以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持照明、生活热水、电梯动力、插座设备等能耗计算，最终得到包含详细数据的建筑运行能耗报告。

气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATRBE(CC) —=AE —FE —8/ME





逐月辐照量表
[image: image3.png]700

600

50

3

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

ZREREM)/m) wKFEZES mikEnast

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12




峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	03月27日20时
	30.0
	15.0
	6.4
	46.5

	最冷
	01月01日03时
	-2.2
	-2.2
	3.9
	7.5


围护结构

工程材料

普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	耐碱玻纤网布抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	DB34-T753-2007

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0158
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块（525-625）
	0.160
	2.750
	600.0
	1050.0
	0.0000
	云南省民用建筑节能设计标准 DBJ 53/T-39-2020

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0040
	安徽省居住建筑节能设计标准 DB34/1466-2019

	玻化微珠保温隔热砂浆
	0.070
	1.500
	300.0
	1473.3
	0.0210
	JC/T 2164-2013

	SBS改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	5832.3
	0.0014
	DB34-T753-2007 

	C20细石混凝土
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0158
	DB34-T753-2007 


其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	界面砂浆
	－
	－
	－
	

	胶粘剂
	－
	－
	－
	

	合成高分子防水涂料 
	－
	－
	－
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：上人屋面 (K=0.758,D=2.844)：（由上到下）
    C20细石混凝土 40mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋合成高分子防水涂料  1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 30mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 100mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.701,D=4.174)：（由外到内）

    耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温隔热砂浆 20mm＋界面砂浆 0mm＋蒸压加气混凝土砌块（525-625） 200mm＋石灰水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板类型 (K=1.137,D=1.520)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm＋胶粘剂 0mm＋挤塑聚苯板 20mm＋耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm

4. 外窗：6中透光Low-E+12空气+6透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%] (K=2.700)：
    传热系数2.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.374

5. 幕墙：6中透光Low-E+12空气+6透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%] (K=2.700)：
    传热系数2.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.374

围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.50

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.76
2.84

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	0.87
4.17

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	1.14

1.52

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.44
	2.70
	0.31

	
	北向
	北-默认立面
	0.45
	2.70
	0.34

	
	东向
	东-默认立面
	0.28
	2.70
	0.33

	
	西向
	西-默认立面
	0.27
	2.70
	0.31


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	双管制风机盘管
	2589.03
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统
	系统编号
	自动


冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷却水泵
	单速
	100
	25
	80
	9.8
	0.03
	1

	
	冷冻水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	－
	1


运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	10

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	10

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	10

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	10

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	10


制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	48357
	895
	12089
	4.00
	8771
	10472
	8950

	20~40
	5280
	46
	1311
	4.03
	451
	538
	460

	40~60
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	53637
	941
	13400
	
	9222
	11010
	9410


供暖系统

默认热源

供应的系统
	系统编号
	自动


热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	40796
	0.78
	0.92
	2.69
	21164


热水循环泵
	机组名称
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	锅炉
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	39601
	934
	10928

	40
	400
	11.7
	0.0293
	1195
	5
	59

	60
	600
	11.7
	0.0195
	0
	0
	0

	80
	800
	11.7
	0.0146
	0
	0
	0

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	0
	0
	0

	综合
	40796
	939
	10986


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	10264
	0.24
	2463
	2040
	5025

	合计
	5025


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	8211
	0.8
	0.24
	1971
	2040
	4020

	合计
	4020


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	1880
	752

	合计
	752


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	13.44
	28
	2737
	36785

	总计
	36785


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	35.25
	28
	2737
	96480

	总计
	96480


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	155
	20
	80
	0.85
	34923

	总计
	34923


计算结果

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-18.90
	11.82
	2.35
	-9.10
	—
	0.00
	-13.83

	供冷(kWh/㎡)
	-2.84
	14.25
	2.20
	4.71
	-0.13
	0.00
	18.18


[image: image4.png]15

10

-10

-15

-20

-25

BRI (kWh/)

ERE
OFFER/EE
BEFFRNEE





[image: image5.png]16

14

12

10

L HT(kWh/nr)

Bl
mEREBR
mEHS

ERE
OFFER/EE
 EFIFRNEE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	12046
	0
	288.251
	1月2日8时
	0.000
	--

	2月
	14885
	0
	242.824
	2月14日8时
	0.000
	--

	3月
	4888
	0
	193.597
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	3494
	0.000
	--
	69.712
	5月16日16时

	6月
	0
	9854
	0.000
	--
	84.969
	6月20日16时

	7月
	0
	15791
	0.000
	--
	112.190
	7月19日16时

	8月
	0
	16897
	0.000
	--
	144.655
	8月20日16时

	9月
	0
	7601
	0.000
	--
	126.715
	9月6日16时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	2441
	0
	96.182
	11月29日8时
	0.000
	--

	12月
	6537
	0
	168.908
	12月9日8时
	0.000
	--


[image: image6.png]BHLEBH(KWh)

18000

16000

14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000 I I
0

4 5 6 7 8 9 10 1"

12





[image: image7.png]350

300

250

200

150

100

50

BRIEBERE (kW)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12

w AT E
SRS





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	3.14
	0.43
	1.10
	2.88
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	0.00
	3.42
	0.33
	0.85
	2.22
	
	
	

	3
	0.00
	1.38
	0.22
	1.05
	2.75
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	1.05
	2.75
	
	
	

	5
	1.73
	0.00
	0.25
	1.10
	2.88
	
	
	

	6
	2.99
	0.00
	0.37
	0.95
	2.49
	
	
	

	7
	4.04
	0.00
	0.45
	1.15
	3.01
	
	
	

	8
	4.01
	0.00
	0.43
	1.10
	2.88
	
	
	

	9
	1.82
	0.00
	0.20
	1.00
	2.62
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	1.00
	2.62
	
	
	

	11
	0.00
	0.89
	0.21
	1.05
	2.75
	
	
	

	12
	0.00
	2.07
	0.43
	1.10
	2.88
	
	
	

	合计
	14.59
	10.90
	3.32
	12.47
	32.70
	0.00
	0.00
	0.00


全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	18.18
	

	
	耗热量
	13.83
	

	
	冷热合计
	32.01
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	4.54
	

	
	冷却水泵
	3.13
	

	
	冷冻水泵
	3.73
	

	
	冷却塔
	3.19
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	14.59
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	7.17
	

	
	供暖水泵
	3.72
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	

	
	供暖合计
	10.89
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	3.07
	

	
	风机盘管
	0.25
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	3.32
	

	照明电耗
	12.47
	

	插座设备电耗
	32.70
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	0.00 (太阳能供大于需)
	扣减了太阳能热水

	
	其他设备
	0.00
	

	
	合计
	0.00
	

	可再生能源
(Er)
	光伏发电(Ep)
	11.84
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	62.14
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Er

	建筑总能耗(E1)：标煤(kgce/㎡)
	20.51
	


[image: image8.png]Gk
s

LRERERA AR

= EERWL
= BRI HEE
Lk a0
m HAbHFE

I RUBL

5%




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
5

[image: image9.png]


[image: image10.png]


