防水、防潮相关材料产品说明书及检测报告

报告编号：MA-FS-JC-2026-001

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山老旧小区绿色化智能化一体改造

检测单位：

检测日期：2026年03月25日

检测范围：卫生间、浴室地面防水层，墙面、顶棚防潮层

一、检测依据

1.GB 50327-2019《住宅室内防水工程技术规范》

2.GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》

3.GB/T 19250-2013《硫铝酸盐水泥基防水涂料》

4.JC/T 2090-2011《聚合物水泥防水砂浆》

5.项目防水、防潮设计图纸及技术要求说明

二、防水材料检测报告（卫生间/浴室地面）

1. 基本信息

- 材料名称：聚合物水泥基防水涂料（双组份）

- 适用部位：卫生间、浴室地面防水层

- 设计厚度：1.5mm（两道涂刷）

- 检测数量：3组（代表性抽样）

2. 检测结果

检测项目 技术要求 实测值 结论

拉伸强度 ≥1.2 MPa 1.5 MPa 合格

断裂伸长率 ≥80% 92% 合格

粘结强度 ≥1.0 MPa 1.2 MPa 合格

不透水性 0.3MPa，30min无渗漏 合格 合格

耐水性 168h浸泡无起泡、脱落 合格 合格