一、建筑材料进场检测报告

1. XPS挤塑聚苯板检测报告

报告编号： MA-JC-2026-038工程名称：马鞍山雨山区老旧小区改造项目

检测项目：导热系数、表观密度、压缩强度、吸水率

检测依据： GB/T 10801.2-2021

检测结果：

1.导热系数：0.029 W/(m·K) ≤ 0.030，合格

2.表观密度：34.5 kg/m³，合格

3.压缩强度：260 kPa ≥ 250 kPa，合格

4.体积吸水率：0.7% ≤ 1.0%，合格

结论： 所检项目符合设计及规范要求。

2. SBS改性沥青防水卷材检测报告

报告编号： MA-JC-2026-041

**检测项目：**拉力、延伸率、耐热度、低温柔度

检测结果：

1.拉力：850 N/50mm ≥ 800 N/50mm，合格

2.耐热度：95℃，无流淌滴落，合格

3.低温柔度：-22℃无裂纹，合格

结论： 满足屋面防水工程使用要求。

3. 耐碱玻纤网格布检测报告

报告编号： MA-JC-2026-043

**检测项目：**单位面积质量、耐碱拉伸断裂强力

结果：

1.单位面积质量：165 g/㎡ ≥ 160 g/㎡，合格

2.耐碱强力保留率：83% ≥ 80%，合格

结论： 合格，可用于外墙保温抗裂层。

二、结构及地基检测报告

1. 地基承载力平板载荷试验报告

报告编号： MA-DC-2026-012

**工程部位：**1#、2#楼地基加固区域

试验依据： GB 50007-2011

试验结果：

- 比例界限荷载：190 kPa

- 承载力特征值：fₐ=185 kPa ≥ 设计要求180 kPa

结论： 水泥土搅拌桩复合地基承载力满足设计要求。

2. 锚栓拉拔检测报告（光伏支架）

报告编号： MA-LB-2026-007

**检测构件：**屋面M12热镀锌膨胀螺栓

检测数量： 12组

实测拉拔力： 16.2～18.5 kN

设计要求： ≥15 kN

结论： 全部合格，满足光伏支架安全锚固要求。

三、室内环境及节能检测报告

1. 室内空气质量检测报告

报告编号： MA-HJ-2026-029

**检测项目：**甲醛、TVOC、氨、苯

检测依据： GB 50325-2020

结果：

- 甲醛：0.06 mg/m³ ≤ 0.07，合格

- TVOC：0.45 mg/m³ ≤ 0.60，合格

结论： 室内环境污染物浓度达标。

2. 围护结构传热系数检测报告

报告编号： MA-JN-2026-011

**检测部位：**外墙、屋面

结果：

- 外墙传热系数：1.10 W/(㎡·K) ≤ 1.13，合格

- 屋面传热系数：0.75 W/(㎡·K) ≤ 0.77，合格

结论： 节能改造效果满足安徽省居住建筑节能标准。

四、安全及应急相关检测报告

1. 消防器材性能检测报告

报告编号： MA-XF-2026-018

**检测项目：**干粉灭火器压力、筒体外观、喷射性能

结论： 所有灭火器压力正常、外观完好、喷射有效，合格。

2. 疏散指示标志及应急照明检测报告

报告编号： MA-YJ-2026-022

**检测项目：**断电启动时间、持续照明时间、照度

结果：

- 启动时间＜1s，合格

- 持续时间≥90min，合格

结论： 满足紧急疏散应急照明要求。

五、竣工验收汇总意见

经对建材性能、地基承载力、光伏锚栓拉拔、室内环境、节能指标、消防应急等项目检测，

所检项目均符合现行国家规范、设计文件及马鞍山市老旧小区改造相关要求，检测结果合格。