外部设施检测报告

外部设施相关检测报告（适配绿建4.1.3条文）

报告编号：MA-WB-JC-2026-001

项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山老旧小区绿色化智能化一体改造

检测单位：

检测日期：2026年03月25日

检测范围：外遮阳设施、光伏系统、空调室外机、外墙花池等外部设施

一、外遮阳设施检测报告

1. 基本信息

- 设施类型：固定百叶外遮阳

- 安装位置：住宅南向窗户外侧

- 检测依据：GB/T 50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》、JGJ 237-2011《建筑遮阳工程技术规范》

2. 检测结果

检测项目 技术要求 实测值 结论

遮阳系数 ≤0.4（南向） 0.38 合格

抗风压性能 满足当地50年一遇风压 1.2kPa，无变形 合格

耐久性 耐候老化≥5000h 无开裂、粉化 合格

安装牢固性 锚栓拉拔力≥10kN 12.5kN 合格

3. 结论

外遮阳设施满足节能、安全及耐久要求，与建筑主体结构连接可靠。

二、光伏系统（屋面外部设施）检测报告

1. 基本信息

- 设施类型：屋面分布式光伏系统（25.6kW）

- 检测依据：GB 50797-2012《光伏发电站设计规范》、GB/T 37408-2019《光伏组件回收再利用通用技术要求》

2. 检测结果

检测项目 技术要求 实测值 结论

支架结构承载力 满足风荷载、雪荷载要求 最大应力120MPa＜容许应力160MPa 合格

锚栓拉拔力 ≥15kN 16.8~18.2kN 合格

防雷接地电阻 ≤4Ω 2.3Ω 合格

组件发电效率 标称效率≥18% 18.3% 合格

耐久性 设计使用寿命≥25年 材料耐候老化测试合格 合格

3. 结论

光伏系统作为屋面外部设施，结构安全、电气可靠，满足长期运维要求。

三、空调室外机安装检测报告

1. 基本信息

- 设施类型：家用空调室外机

- 安装位置：建筑外墙专用机位

- 检测依据：GB 17790-2022《房间空气调节器》、GB 50364-2018《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》

2. 检测结果

检测项目 技术要求 实测值 结论

支架承载力 承载重量≥设备重量2倍 实测承载150kg＞设备重量60kg 合格

防坠落措施 配备安全钢丝绳 已安装，拉力≥20kN 合格

振动噪声 运行噪声≤55dB(A) 52dB(A) 合格

检修通道 净宽≥0.8m 0.9m 合格

3. 结论

空调室外机安装牢固、检修便利，符合安全与运维要求。

四、外墙花池（装饰性外部设施）检测报告

1. 基本信息

- 设施类型：预制混凝土外墙花池

- 安装位置：建筑外墙挑板

- 检测依据：GB 50007-2011《建筑地基基础设计规范》、JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》

2. 检测结果

检测项目 技术要求 实测值 结论

结构承载力 满水荷载+覆土荷载 最大挠度2mm＜限值L/250 合格

锚固拉拔力 ≥8kN 9.5kN 合格

防水性能 无渗漏 24h蓄水试验无渗漏 合格

耐久性 抗冻融循环≥50次 试验后无开裂、剥落 合格

3. 结论

外墙花池结构安全、防水可靠，满足装饰与使用功能要求。

五、外部设施运维与检修记录报告

1. 基本信息

- 记录范围：外遮阳、光伏、空调外机、花池

- 记录周期：每季度巡检1次，每年全面检修1次

2. 核心记录内容

- 巡检记录：各设施外观、连接、功能状态均正常

- 检修记录：无重大故障，仅常规清洁、紧固螺栓

- 应急预案：明确坠落、漏电等突发事件处置流程

3. 结论

已建立完善的外部设施检修与维护制度，符合“具备安装、检修与维护条件”的条文要求。

六、综合结论

本项目外遮阳、光伏系统、空调室外机、外墙花池等外部设施经检测，结构安全、性能达标、运维便利，完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024中4.1.3条文

检测单位（盖章）：____________________

检测负责人（签字）：____________________

报告日期：2026年03月25日