绿色建筑室内
热舒适评价分析报告
泰师附小-教学楼

计算软件：	建筑室内热舒适性设计评价软件PKPM-TCD
开发单位：	中国建筑科学研究院有限公司
	北京构力科技有限公司
应用版本：	20230224
计算时间：	2023.03.09 15:59

绿色建筑室内热舒适评价分析报告
项目名称：泰安师范附属学校虎山路校区-风雨操场
项目地址：泰安市泰山区内,东侧紧邻次干道虎山路，北侧靠支路岱庙北街，西侧与南侧无城市道路衔接
建设单位：泰安市城投教育投资有限公司
设计单位：山东博宇建筑设计有限责任公司
参与单位：山东联强建筑工程有限公司

规范标准参考依据：
1、《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097-2021
2、《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
3、《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
4、《绿色建筑评价技术细则2019》
5、《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
一、建筑概况
1.1 基本信息
城市：泰安(北纬=117.00°，东经=36.00°)
建筑类型：公建
建筑朝向：南
建筑层数：3 层
建筑物高度：9.85
1.2 层高汇总表
表1 层高汇总表
标准层	实际楼层	层高(m)	
标准层1	1层	3.40	
标准层2	2层	3.40	
标准层3	3层	3.05	
1.3 建筑轴测图

图1 建筑模型图
二、指标要求
针对室内热舒适评价标准依据主要为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012、《实用供热空调设计手册》、《绿色建筑评价技术细则2019》。
2.1 条文要求
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中对建筑室内热舒适的具体要求为：
5.2.9【评分项】具有良好的室内热湿环境，评价总分值为8 分，并按下列规则分别评分并累计；
1 采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分；
2 采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1分，最高得8分。
2.2 评价指标
对于第1款，以建筑室内主要功能房间或区域为对象，以全年建筑运行时间为评价对象，按主要功能房间或区域的面积加权计算满足舒适性热舒适区域的时间百分比进行评分。
对于第2款，以建筑物内主要功能房间或区域为对象，以达标面积比例为评价依据。人工冷热源热湿环境整体评价指标包括预计平均热感觉指标（PMV）和预计不满意者的百分数（PPD）。按国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012的规定，到整体评价指标达到II级认为达标。
三、模拟概述
现代社会中，人的一生有超过80%的时间在室内度过。随着社会生产力的发展和人民生活水平的提高，人们对室内热环境的要求也越来越高。欧美各国在20世纪60年代开始陆续颁布相关的热舒适标准用以指导建筑设计和评价热舒适状况的标准，比如美国的ASHRAE55标准和欧洲的ISO7730标准，我国则在2012年由重庆大学和中国建筑科学研究院有限公司主编了《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012，用于引导建筑室内热环境营造与评价。
3.1 原理概要
3.1.1 自然通风或复合通风热舒适评价
当采用自然通风或复合通风，需要模拟计算得到自然通风工况下，全年逐时室内温度，在根据适应性热舒适温度区间范围，进行逐时的判断，统计全年的达标时间百分比。
根据《绿色建筑评价技术细则2019》关于第5.2.9条的说明，适应性热舒适温度区间可根据室外月平均温度进行计算，当室内风速Va≤0.3m/s时，下图为室内舒适温度范围。

图2 自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围
由上图可知，当室外月平均温度为10℃~33.5℃时，认为可以使用自然通风或复合通风，当室内温度大于25℃时，允许使用个性化送风装置，扩大热舒适范围，提高的幅度与平均风速的关系如下表所示；若无个性化送风装置，室内气流评价速度采用0.3m/s以下进行计算。
表2 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度
室内气流平均速度（m/s）	0.3<Va≤0.6	0.6<Va≤0.9	0.9<Va≤1.2	
舒适温度上限提高幅度（℃）	1.2	1.8	2.2	
3.1.2 人工冷热源热舒适评价
当采用于人工冷热源时，需计算预计平均热感觉指标（PMV）、预计不满意者的百分数（PPD），判断达到II级的面积比例。下表为人工冷热源热湿环境的整体评价指标。
表3 热湿环境整体评价指标
等级	整体评价指标	
I级	PPD≤10%	-0.5≤PMV≤+0.5	
II级	10%＜PPD≤25%	-1≤PMV＜-0.5或+0.5＜PMV≤+1	
III级	PPD＞25%	PMV＜-1或PMV＞+1	
预计平均热感觉指标（PMV）指的是根据人体热平衡的基本方程以及心理生理学主观热感觉的等级为出发点，考虑了人体热舒适感的诸多有关因素的全面评价指标，是人群对于热感觉等级投票的评价指数；预计不满意者的百分数（PPD）指的是处于热湿环境中的人群对于热湿环境不满意的预计投票平均值。
人体热舒适受环境的温度、湿度、辐射温度、空气流速、室内人员的衣服热阻和新陈代谢率等诸多因素的影响。根据《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012附录E的程序，我们通过输入相关参数，可以计算出预计平均热感觉指标（PMV）及预计不满意者的百分数（PPD），应对冬季及夏季工况分别评价。输入参数如下：
1、代谢率（met），人体通过代谢将化学能转化为热能和机械能的速率，通常用人体单位面积的代谢率表示；
2、服装热阻（clo），表征服装阻抗传热能力的物理量；
3、空气流速（m/s），风速在一定程度上可以补偿环境温度的升高，但在较低的温度下会产生冷吹风感；
4、空气温度（℃），根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018的要求，不同房间类型设置不同的空气温度；
5、平均辐射温度（℃），环境四周表面对人体辐射作用的平均温度。
6、相对湿度（%），空气中水汽压与相同温度下饱和水汽压的百分比。
PMV方程如下所示：

PPD方程如下所示：

3.2 分析软件
本报告主要采用建筑室内热舒适性设计评价软件PKPM-TCD进行建模和室内热舒适性模拟分析，分析判断室内主要功能空间的热湿环境是否达到《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求。
建筑室内热舒适性设计评价软件PKPM-TCD由北京构力科技有限公司（PKPM）自主研发，软件的操作环境为Windows XP~Win10系统，并可在AutoCAD平台及PKPM-BIM平台上运行。该软件配套《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019及各地地标，自动生成可溯源的建筑室内热舒适性评价报告书，帮助用户快速完成我国建筑领域的室内热舒适性设计评价工作。
本软件针对建筑内主要功能房间，综合考虑房间冷热源类型、室外气象参数、室内平均风速、室内空气温度、相对湿度、室内人员代谢率、服装热阻等因素，当采用自然通风或复合通风时，进行全年动态模拟计算；当采用人工冷热源时，进行冬季及夏季工况的整体热湿环境进行评价。
3.3 参数设置
表4 自然通风空调类型房间参数设置
房间类型	自然通风工况室内平均风速范围（m/s）	
健身活动室	Va≤0.30	
教师办公室	Va≤0.30	
普通教室	Va≤0.30	
阅览室	Va≤0.30	
注：当室内温度大于25℃时，允许使用个性化送风装置，否则按照0.3m/s以下进行计算。
表5 人工冷热源空调类型房间参数设置
房间类型	夏季工况	冬季工况	
	空气温度（℃）	相对湿度（%）	设计风速（m/s）	新陈代谢率（met）	服装热阻（clo）	空气温度（℃）	相对湿度（%）	设计风速（m/s）	新陈代谢率（met）	服装热阻（clo）	
健身活动室	24.00	55.00	0.30	1.20	0.50	19.00	50.00	0.30	1.20	1.30	
教师办公室	26.00	55.00	0.30	1.20	0.50	20.00	50.00	0.30	1.20	1.30	
普通教室	26.00	55.00	0.30	1.20	0.50	18.00	50.00	0.30	1.20	1.30	
阅览室	26.00	55.00	0.30	1.20	0.50	20.00	50.00	0.30	1.20	1.30	
根据《绿色建筑评价标准技术细则》2019的要求，空气温度、相对湿度、设计风速应按设计值取值，平均辐射温度可近似等同于室内干球温度。新陈代谢率及服装热阻按《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012附录B和附录C查询。
四、模拟分析
4.1 模拟条件
项目所在地：
空调类型：自然通风或复合通风、人工冷热源
计算工况：自然通风工况（室外月平均温度10℃~33.5℃）、人工冷热源夏季工况、人工冷热源冬季工况
模拟范围：室内主要功能房间
4.2 模拟结果
4.2.1 自然通风或复合通风热舒适度评价
表6 主要功能房间自然通风热舒适达标小时数汇总
楼层	房间名称	房间类型	房间面积(㎡)	热舒适达标小时数（h）	达标时间比例（%）	限值（%）	是否达标	
1层	RM01016	教师办公室	36.74	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01017	教师办公室	31.06	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01018	教师办公室	29.42	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01022	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01023	普通教室	110.41	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01024	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01025	普通教室	37.58	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01026	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01027	普通教室	108.89	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01028	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01029	普通教室	73.90	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01036	健身活动室	40.18	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01037	普通教室	73.90	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01038	教师办公室	40.18	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01039	教师办公室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01040	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01041	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01043	教师办公室	70.05	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01044	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01045	阅览室	171.26	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01046	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01047	教师办公室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01048	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01049	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01050	普通教室	72.83	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01053	普通教室	25.27	2703.00	30.86	30	是	
1层	RM01055	教师办公室	27.61	2703.00	30.86	30	是	
1层	RM01072	教师办公室	52.71	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01073	教师办公室	55.27	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01074	教师办公室	56.57	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01087	教师办公室	29.48	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01091	教师办公室	58.06	2658.00	30.34	30	是	
1层	RM01092	普通教室	111.48	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02016	教师办公室	98.86	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02020	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02021	普通教室	109.92	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02022	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02023	普通教室	19.10	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02024	普通教室	18.49	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02025	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02026	普通教室	108.89	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02027	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02028	普通教室	73.08	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02029	普通教室	73.90	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02031	普通教室	38.89	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02033	教师办公室	38.02	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02034	普通教室	73.90	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02035	普通教室	40.18	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02036	教师办公室	40.18	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02037	教师办公室	41.90	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02038	教师办公室	69.77	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02039	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02040	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02041	普通教室	108.69	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02042	教师办公室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02043	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02044	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02045	教师办公室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02046	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02047	普通教室	71.30	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02048	普通教室	110.36	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02050	教师办公室	29.03	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02051	普通教室	27.30	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02052	教师办公室	30.24	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02067	教师办公室	55.27	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02068	教师办公室	56.57	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02082	教师办公室	55.92	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02083	教师办公室	94.37	2658.00	30.34	30	是	
2层	RM02084	教师办公室	53.04	2658.00	30.34	30	是	
3层	RM03012	教师办公室	36.74	2658.00	30.34	30	是	
3层	RM03013	教师办公室	60.48	2658.00	30.34	30	是	
3层	RM03014	教师办公室	57.55	2658.00	30.34	30	是	
3层	RM03017	普通教室	71.30	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03018	普通教室	110.41	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03019	普通教室	71.30	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03020	普通教室	19.10	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03021	普通教室	18.49	2703.00	30.86	30	是	
3层	RM03022	普通教室	71.30	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03023	普通教室	108.89	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03024	普通教室	71.30	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03025	普通教室	73.90	2658.00	30.34	30	是	
3层	RM03027	普通教室	111.48	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03030	教师办公室	38.02	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03031	普通教室	73.90	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03033	普通教室	39.35	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03034	教师办公室	40.18	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03035	教师办公室	111.68	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03036	普通教室	71.30	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03037	普通教室	71.30	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03038	教师办公室	37.15	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03039	普通教室	108.69	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03040	教师办公室	38.02	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03041	普通教室	71.30	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03042	普通教室	18.49	2693.00	30.74	30	是	
3层	RM03044	普通教室	18.20	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03045	普通教室	71.30	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03046	教师办公室	37.15	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03047	教师办公室	38.02	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03048	普通教室	71.30	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03049	普通教室	71.30	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03051	教师办公室	29.03	2658.00	30.34	30	是	
3层	RM03052	普通教室	99.98	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03053	教师办公室	30.24	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03068	教师办公室	52.71	2658.00	30.34	30	是	
3层	RM03069	教师办公室	55.27	2658.00	30.34	30	是	
3层	RM03070	普通教室	56.57	2658.00	30.34	30	是	
3层	RM03087	教师办公室	21.04	2658.00	30.34	30	是	
3层	RM03088	普通教室	190.32	2593.00	29.60	30	否	
3层	RM03089	教师办公室	64.89	2658.00	30.34	30	是	

图3 “健身活动室”全年逐日达标小时数

图4 “教师办公室”全年逐日达标小时数

图5 “普通教室”全年逐日达标小时数

图6 “阅览室”全年逐日达标小时数
对表6中各房间的计算结果进行面积加权，得到该建筑室内主要功能房间热环境参数在热舒适性区域的时间比例30.14%
4.2.2 人工冷热源热舒适度评价
表7 主要功能空间人工冷热源热湿环境整体评价指标汇总表
房间类型	房间面积(㎡)	夏季工况	冬季工况	整体评价指标	是否达标	
		PPD计算值（%）	PMV计算值	PPD计算值（%）	PMV计算值			
健身活动室	40.18	14.19	-0.66	8.09	-0.39	Ⅱ	是	
教师办公室	2183.70	5.03	0.04	5.67	-0.18	Ⅰ	是	
普通教室	4603.77	5.03	0.04	12.28	-0.59	Ⅱ	是	
阅览室	171.26	5.03	0.04	5.67	-0.18	Ⅰ	是	
注：以《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中达到II级的要求作为是否达标的依据，即PPD≤25%，-1≤PMV≤+1。
对表7中各房间类型的计算结果进行面积统计，得到该建筑室内主要功能房间达到II级及以上的面积为6998.90㎡，占主要功能房间面积的100.00%。
五、结论
根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012的有关规定，我们得到如下结论：
采用自然通风或复合通风时，室内主要功能房间的热环境参数在热舒适性区域的时间比例为30.14%，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.9条第1款的规定，得2分。
采用人工冷热源时，室内主要功能房间达到II级及以上的面积为6998.90㎡，占主要功能房间面积的100.00%，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.9条第2款的规定，得8分。
综上所述，本项目得5分