	建筑碳排放报告书
公共建筑

	

	设计编号：


	


[image: image8.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	内蒙古-鄂尔多斯

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月1日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image1.bmp]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T19935200118
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


3

2 标准依据

3

3 软件介绍

4

4 气象数据

4

4.1 逐日干球温度表

4

4.2 逐月辐照量表

4

4.3 峰值工况

5

5 围护结构

5

5.1 工程材料

5

5.1.1 普通材料

6

5.1.2 其他材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

6

6 围护结构概况

7

7 房间类型

7

7.1 房间参数表

8

7.2 作息时间表

8

8 采暖空调

8

9 照明

9

10 插座设备

9

11 电梯

9

11.1 直梯

9

11.2 电梯碳排放

10

12 光伏发电

10

13 计算结果

10

13.1 建材生产运输碳排放

10

13.1.1 建材生产阶段

11

13.1.2 建材运输阶段

12

13.2 建筑建造拆除碳排放

12

13.2.1 建筑建造

12

13.2.2 建筑拆除

12

13.3 碳汇

12

13.4 建筑运行碳排放

13

13.5 全生命周期碳排放

13

13.5.1 碳排放强度

13

13.5.2 总碳排放量

15

14 附录

15

14.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

16

14.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

18

14.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)




建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	内蒙古-鄂尔多斯

	地理位置
	北纬：39.62°
	东经：109.74°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上24637    地下0

	建筑层数
	地上18          地下0

	建筑高度（m）
	地上75.6     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	106520.67

	计算建筑外表面积(m2)
	16771.15

	北向角度
	56.9

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:10.15-4.15


标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]:
:
ﬂ
£
_
o
m
i





逐月辐照量表
[image: image3.png]EFEREM)/m) wAFESES W EEES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月02日15时
	32.2
	13.9
	4.6
	44.2

	最冷
	01月04日06时
	-23.3
	-23.9
	0.3
	-22.7


围护结构

工程材料

普通材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	水泥砂浆找平层
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	1：6水泥焦渣（炉渣）
	0.350
	4.862
	1000.0
	928.9
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块B07
	0.180
	3.490
	750.0
	1087.6
	0.0200
	GB/T11968-2020

	稀土无机保温材料
	0.039
	0.772
	200.0
	1050.0
	0.0225
	内蒙古公共建筑节能标准 DBJ03-27-2017

	现场喷涂超细无机纤维
	0.035
	0.319
	38.0
	1050.0
	0.0225
	内蒙古公共建筑节能标准 DBJ03-27-2017

	细石混凝土
	1.740
	17.398
	2600.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


其他材料

	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	防水层(忽略保温性能)
	－
	－
	－
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.270,D=4.276)：（由上到下）
    细石混凝土 40mm＋石灰砂浆 10mm＋防水层(忽略保温性能) 5mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 120mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋1：6水泥焦渣（炉渣） 30mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.302,D=6.050)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 15mm＋蒸压加气混凝土砌块B07 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.385,D=5.138)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 300mm＋水泥砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.297,D=2.750)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 12mm＋岩棉板(ρ=60-160) 142.8mm＋水泥砂浆 20mm

5. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.579,D=4.522)：
    水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块B07 190mm＋稀土无机保温材料 30mm

6. 幕墙：断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 (K=1.470)：
    传热系数1.470W/㎡.K，窗太阳得热系数0.326

7. 外窗：断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 (K=1.490)：
    传热系数1.490W/㎡.K，窗太阳得热系数0.326

8. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.487,D=0.793)：
    挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 70mm
围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.16

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.27
4.28

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	0.39
6.05

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	0.30

2.75

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.38
	1.47

	
	北向
	北-默认立面
	0.52
	1.47

	
	东向
	东-默认立面
	0.57
	1.47

	
	西向
	西-默认立面
	0.70
	1.47


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	健身房
	24
	19
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	化妆室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	25(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	多媒体区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	15(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	30(㎡/人)
	10(W/㎡)
	15(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	文印间
	27
	18
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	档案室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	绘图室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	观众厅
	25
	20
	35(m3/h.人)
	0(次/h)
	0.75(㎡/人)
	20(W/㎡)
	10(W/㎡)

	视屏工作室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	15(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设计室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	调光室
	28
	20
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	10(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	高档办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

采暖空调

	类别
	负荷
(kWh/a)
	系统综合
性能系数
	电耗
(kWh/a)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量
(tCO2/a)

	供冷
	758666
	3.5
	216762
	0.5703
	123.619


	类别
	负荷
(kWh/a)
	系统综合
性能系数
	耗电
(kWh/a)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量
(tCO2/a)

	供暖
	1891299
	2.6
	727423
	0.5703
	414.849


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	办公-会议室
	13.44
	6
	509
	6835
	0.5703
	3.898

	办公-健身房
	15.12
	1
	221
	3344
	
	1.907

	观演-化妆室
	118.63
	2
	48
	5665
	
	3.231

	办公-卫生间
	6.72
	101
	1398
	9397
	
	5.359

	办公-多媒体区
	25.20
	2
	545
	13723
	
	7.826

	办公-大厅
	16.80
	6
	1627
	27340
	
	15.592

	办公-展示区
	15.12
	32
	5324
	80506
	
	45.912

	办公-库房
	12.00
	13
	694
	8329
	
	4.750

	办公-报告厅
	15.12
	1
	272
	4113
	
	2.346

	办公-文印间
	15.12
	1
	123
	1860
	
	1.061

	办公-普通办公室
	13.44
	302
	5058
	67978
	
	38.768

	办公-档案室
	11.76
	5
	254
	2991
	
	1.706

	办公-楼梯间
	5.50
	54
	793
	4359
	
	2.486

	办公-空房间
	0.00
	35
	38
	0
	
	0.000

	办公-绘图室
	18.90
	1
	141
	2667
	
	1.521

	观演-观众厅
	94.90
	1
	312
	29644
	
	16.906

	办公-视屏工作室
	25.20
	11
	1252
	31543
	
	17.989

	办公-设备间
	21.00
	6
	167
	3508
	
	2.001

	办公-设计室
	22.68
	5
	576
	13059
	
	7.448

	观演-调光室
	16.61
	3
	218
	3617
	
	2.063

	办公-走廊
	7.09
	29
	3875
	27462
	
	15.662

	办公-高档办公室
	22.68
	4
	237
	5380
	
	3.068

	总计
	201.498


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	办公-会议室
	35.25
	6
	509
	17928
	0.5703
	10.224

	办公-健身房
	35.25
	1
	221
	7795
	
	4.446

	观演-化妆室
	41.06
	2
	48
	1961
	
	1.118

	办公-卫生间
	35.25
	101
	1398
	49290
	
	28.110

	办公-多媒体区
	35.25
	2
	545
	19196
	
	10.948

	办公-大厅
	35.25
	6
	1627
	57365
	
	32.715

	办公-展示区
	35.25
	32
	5324
	187687
	
	107.038

	办公-库房
	0.00
	13
	694
	0
	
	0.000

	办公-报告厅
	35.25
	1
	272
	9590
	
	5.469

	办公-文印间
	35.25
	1
	123
	4337
	
	2.473

	办公-普通办公室
	35.25
	302
	5058
	178289
	
	101.678

	办公-档案室
	35.25
	5
	254
	8966
	
	5.113

	办公-楼梯间
	37.50
	54
	793
	29723
	
	16.951

	办公-空房间
	0.00
	35
	38
	0
	
	0.000

	办公-绘图室
	11.06
	1
	141
	1561
	
	0.890

	观演-观众厅
	41.06
	1
	312
	12827
	
	7.315

	办公-视屏工作室
	35.25
	11
	1252
	44122
	
	25.163

	办公-设备间
	90.00
	6
	167
	15035
	
	8.574

	办公-设计室
	35.25
	5
	576
	20297
	
	11.575

	观演-调光室
	41.06
	3
	218
	8943
	
	5.100

	办公-走廊
	33.19
	29
	3875
	128593
	
	73.337

	办公-高档办公室
	35.25
	4
	237
	8362
	
	4.769

	总计
	463.007


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	114
	856103

	总计
	856103


电梯碳排放

	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	856103
	0.5703
	488.235

	合计
	488.235


光伏发电

	月
	发电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	1
	46960
	0.5703
	26.7813

	2
	54570
	
	31.1213

	3
	54330
	
	30.9844

	4
	63590
	
	36.2654

	5
	65620
	
	37.4231

	6
	61490
	
	35.0677

	7
	61970
	
	35.3415

	8
	59870
	
	34.1439

	9
	50480
	
	28.7887

	10
	48900
	
	27.8877

	11
	47290
	
	26.9695

	12
	50090
	
	28.5663

	总计
	379.341


计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	14314.30
	0
	全生命周期
	340
	4866.862

	钢筋
	t
	1699.98
	0.95
	全生命周期
	2340
	2088.425

	型钢
	t
	271.01
	0.9
	全生命周期
	2365
	352.516

	水泥
	t
	813.03
	0
	全生命周期
	735
	597.577

	预拌砂浆
	t
	3892.71
	0
	全生命周期
	370
	1440.303

	砂
	m3
	1897.08
	0
	全生命周期
	3
	5.691

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	m3
	548.10
	0.5
	全生命周期
	669
	275.009

	岩棉板(ρ=60-160)
	m3
	577.40
	0.2
	全生命周期
	534
	277.498

	蒸压加气混凝土砌块B07
	m3
	5542.97
	0.4
	全生命周期
	327
	1450.041

	稀土无机保温材料
	m3
	111.08
	0
	全生命周期
	534
	59.317

	现场喷涂超细无机纤维
	m3
	36.50
	0
	全生命周期
	534
	19.491

	砌块
	m3
	2118.82
	0
	全生命周期
	349
	739.468

	砖
	m3
	1847.80
	0.1
	全生命周期
	336
	589.818

	断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃
	m2
	7460.54
	0.8
	全生命周期
	129.5
	579.684

	70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E)
	m2
	87.03
	0.8
	全生命周期
	129.5
	6.762

	金属三防门(硅酸铝板保温-普通型)
	m2
	83.51
	0.85
	全生命周期
	48.3
	2.319

	内门
	m2
	1136.51
	0.6
	全生命周期
	48.3
	38.425

	陶瓷
	m2
	25204.00
	0.1
	全生命周期
	19.5
	466.904

	涂料
	t
	320.29
	0
	全生命周期
	6550
	2097.900

	电缆
	kg
	4237.63
	0
	全生命周期
	94.1
	398.761

	管材
	kg
	36956.10
	0.7
	全生命周期
	3.6
	86.477

	合计
	16439.248


建材运输阶段

	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	33781.80
	40
	全生命周期
	0.115
	155.396

	钢筋
	1699.98
	500
	全生命周期
	0.115
	97.749

	型钢
	271.01
	500
	全生命周期
	0.115
	15.583

	水泥
	813.03
	500
	全生命周期
	0.115
	46.749

	预拌砂浆
	3892.71
	40
	全生命周期
	0.115
	17.906

	砂
	3035.33
	500
	全生命周期
	0.115
	174.531

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	19.18
	500
	全生命周期
	0.115
	1.103

	岩棉板(ρ=60-160)
	63.51
	500
	全生命周期
	0.115
	3.652

	蒸压加气混凝土砌块B07
	4157.23
	40
	全生命周期
	0.115
	19.123

	稀土无机保温材料
	22.22
	500
	全生命周期
	0.115
	1.278

	现场喷涂超细无机纤维
	1.39
	500
	全生命周期
	0.115
	0.080

	砌块
	2118.82
	500
	全生命周期
	0.115
	121.832

	砖
	2679.32
	500
	全生命周期
	0.115
	154.061

	断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃
	149.21
	500
	全生命周期
	0.115
	8.580

	70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E)
	1.74
	500
	全生命周期
	0.115
	0.100

	金属三防门(硅酸铝板保温-普通型)
	2.51
	500
	全生命周期
	0.115
	0.144

	内门
	34.10
	500
	全生命周期
	0.115
	1.961

	陶瓷
	756.12
	500
	全生命周期
	0.115
	43.477

	涂料
	320.29
	500
	全生命周期
	0.115
	18.417

	电缆
	4.24
	500
	全生命周期
	0.115
	0.244

	管材
	36.96
	500
	全生命周期
	0.115
	2.125

	总计
	884.091


建筑建造拆除碳排放

建筑建造

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	24637.39
	18
	19.99
	492.501


建筑拆除

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	24637.39
	18
	19.99
	492.501


碳汇

	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	休闲绿地
	2.9628
	1000
	50
	88.884

	道路绿地
	3.4127
	500
	
	51.191

	单位附属绿地
	0.6125
	1900
	
	34.913

	合计
	174.988


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。

建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷(Ec)
	439.90
	0.5703
	6180.960

	供暖(Eh)
	1476.26
	0.5703
	20742.461

	照明
	717.04
	0.5703
	10074.915

	插座设备
	1647.63
	0.5703
	23150.358

	其他(Eo)
	电梯
	1737.41
	0.5703
	24411.774

	
	排风机
	0.00
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00 (太阳能供大于需)
	
	

	
	炊事
	0.00
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	1737.41
	
	

	化石燃料
	所属类别
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	
	供暖系统
	0.000
	
	0.000

	无
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00 (太阳能供大于需)
	0
	0.000

	燃气
	炊事
	0.00(m³/㎡)
	55.54
	0.000

	汽油
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	67.91
	0.000

	柴油
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	72.59
	0.000

	煤炭
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	2.66(kgCO2/kg)
	0.000

	燃气
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	55.54
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	1349.90
	0.5703
	18967.042

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	碳汇减碳量
	174.988

	建筑运行碳排放合计
	65418.438


全生命周期碳排放

碳排放强度

	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	50年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	13.34
	667.25

	建筑材料运输
	0.72
	35.88

	建筑建造
	0.40
	19.99

	建筑拆除
	0.40
	19.99

	建筑运行
	直接碳排放
	0.00
	0.00

	
	间接碳排放
	53.11
	2655.25

	全生命周期
	67.97
	3398.36


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。

总碳排放量

	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	50年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	328.785
	16439.248

	建筑材料运输
	17.682
	884.091

	建筑建造
	9.850
	492.501

	建筑拆除
	9.850
	492.501

	建筑运行
	直接碳排放
	0.000
	0.000

	
	间接碳排放
	1308.369
	65418.438

	全生命周期
	1674.536
	83726.779


[image: image4.png]HEHUAE f A BRI

1%
i

BHE(T
I EEER

RIS

78%




[image: image5.png]EFUEATHHER R

it
20% miS
o fHEE
= FEBR
BERE
Et
HEERE

7%





附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-化妆室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-多媒体区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-文印间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-绘图室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-视屏工作室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设计室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-调光室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-化妆室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-多媒体区
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-报告厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-文印间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-档案室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-绘图室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-视屏工作室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设计室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-调光室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-化妆室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-多媒体区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-文印间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-绘图室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-视屏工作室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设计室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-调光室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
2

[image: image6.png]


[image: image7.png]


