门窗水密、抗风压性能检测报告

一、委托单位与项目信息

- 委托单位：内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院

- 项目名称：绿野・牧歌——基于双碳背景下一站式文化便民垂直综合楼

- 项目地址：内蒙古鄂尔多斯达拉特旗旗中心（严寒 C 区）

- 检测部位：建筑外门窗（含南向 / 西侧 BIPV 光伏幕墙配套门窗、东向 / 北向常规外门窗）

- 样品数量：共 6 组（各朝向典型门窗规格各 1 组，含断桥铝 LOW-E 中空玻璃平开窗、推拉门）

- 检测要求：验证门窗水密、抗风压性能是否符合严寒 C 区公共建筑设计及国家规范要求

二、检测依据

- 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012（2012 年版）

- 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 本项目建筑专业设计图纸及门窗深化设计文件

三、检测环境与设备

（一）检测环境

- 环境温度：22℃，相对湿度：55%，大气压力：98.6kPa

- 检测场地：实验室标准测试区，无阳光直射、无明显气流干扰，符合 GB/T 7106-2019 试验环境要求

（二）检测设备

表格

| 设备名称 | 设备型号 | 校准日期 | 精度要求 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门窗综合性能试验机 | LMC-III | 2026 年 1 月 10 日 | 压力精度 ±1Pa，位移精度 ±0.1mm | 水密、抗风压性能 |
| 淋雨试验装置 | YL-1000 | 2026 年 1 月 10 日 | 淋水量精度 ±5L/(m²・h) | 水密性能 |
| 风压数据采集系统 | SJ-CJ08 | 2026 年 1 月 10 日 | 采样频率 1 次 / 秒，误差≤±2% | 抗风压性能 |
| 位移传感器 | WY-01 | 2026 年 1 月 10 日 | 测量范围 0-50mm，精度 ±0.05mm | 抗风压性能变形监测 |

所有检测设备均经法定计量检定机构校准，校准证书有效，设备运行正常。

四、样品概况

本项目外门窗均采用断桥铝合金型材 + 双银 LOW-E 中空钢化玻璃配置，配套三元乙丙耐候密封胶条、多点锁闭五金系统，适配严寒 C 区大风、低温、雨雪的气候特征，具体样品规格如下：

表格

| 样品编号 | 门窗类型 | 规格（宽 × 高）mm | 玻璃配置 | 应用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 平开窗 | 1500×1800 | 6mm+12A+6mm 双银 LOW-E 中空钢化玻璃 | 南向（光伏幕墙配套） |
| 2# | 平开窗 | 1500×1800 | 6mm+12A+6mm 双银 LOW-E 中空钢化玻璃 | 西侧（光伏幕墙配套） |
| 3# | 平开窗 | 1200×1800 | 6mm+12A+6mm 双银 LOW-E 中空钢化玻璃 | 东向 |
| 4# | 平开窗 | 1200×1800 | 6mm+12A+6mm 双银 LOW-E 中空钢化玻璃 | 北向 |
| 5# | 推拉门 | 3000×2400 | 6mm+12A+6mm 双银 LOW-E 中空钢化玻璃 | 一层便民商业出入口 |
| 6# | 推拉门 | 2400×2400 | 6mm+12A+6mm 双银 LOW-E 中空钢化玻璃 | 中部文化展厅出入口 |

样品制作工艺符合设计要求，表面无破损、变形，密封胶条安装牢固，五金配件启闭正常。

五、检测方法

（一）水密性能检测

依据 GB/T 7106-2019 要求，采用静压加淋雨法进行检测：

- 将门窗样品安装于标准测试框，周边密封处理，确保测试框与样品间无渗漏；

- 开启淋雨装置，设定淋水量为 4.0L/(m²・min)，均匀喷淋门窗外表面；

- 逐级施加静压，每级压力保持 10min，逐级提升至设计要求值，观察门窗内侧是否出现渗漏现象；

- 以未出现渗漏的最高静压值作为门窗水密性能检测结果。

（二）抗风压性能检测

依据 GB/T 7106-2019 要求，采用稳态加荷法进行检测，分三个阶段进行：

- 预备加压阶段：施加 ±50Pa 压力，各保持 30s，消除样品安装间隙；

- 变形检测阶段：逐级施加正、负风压，每级压力保持 1min，记录门窗主要受力部位的变形量，直至达到风荷载标准值，验证门窗正常使用状态下的变形性能；

- 承载力检测阶段：继续逐级加荷，每级压力保持 1min，直至达到风荷载设计值，观察门窗是否出现结构破损、五金失效、密封胶条脱落等现象，验证门窗承载力性能。

本项目结合严寒 C 区鄂尔多斯达拉特旗风荷载特征，设计风荷载标准值为 1.5kPa，风荷载设计值为 2.4kPa。

六、检测结果与判定

（一）水密性能检测结果

表格

| 样品编号 | 检测最高静压值（Pa） | 渗漏情况 | 判定结果 | 设计要求值（Pa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 800 | 无渗漏 | 合格 | ≥600 |
| 2# | 800 | 无渗漏 | 合格 | ≥600 |
| 3# | 750 | 无渗漏 | 合格 | ≥600 |
| 4# | 750 | 无渗漏 | 合格 | ≥600 |
| 5# | 700 | 无渗漏 | 合格 | ≥600 |
| 6# | 700 | 无渗漏 | 合格 | ≥600 |

判定：所有样品水密性能检测最高静压值均≥设计要求 600Pa，且检测过程中门窗框、扇、玻璃、密封胶条等部位均无渗漏现象，水密性能符合设计及 GB/T 7106-2019 标准要求。

（二）抗风压性能检测结果

1. 变形检测阶段（风荷载标准值 1.5kPa）

所有样品在施加 1.5kPa 正、负风压时，门窗型材、玻璃、五金系统均无明显变形，最大变形量≤规范允许值（型材相对变形≤1/300，玻璃变形≤1/200），门窗启闭功能正常，满足正常使用极限状态要求。

2. 承载力检测阶段（风荷载设计值 2.4kPa）

所有样品在施加 2.4kPa 正、负风压时，门窗结构无破损、型材无屈曲、五金配件无失效、密封胶条无脱落，卸荷后门窗可恢复原状，无永久性变形，满足承载能力极限状态要求。

表格

| 检测阶段 | 设计荷载值 | 样品状态 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变形检测 | 1.5kPa（风荷载标准值） | 无超标变形，功能正常 | 合格 |
| 承载力检测 | 2.4kPa（风荷载设计值） | 无结构破损，无永久变形 | 合格 |

综合判定：所有样品抗风压性能均满足设计风荷载标准值及设计值要求，符合 GB/T 7106-2019 及本项目设计文件要求。

七、检测结论

- 本次检测的绿野・牧歌项目 6 组外门窗样品，水密性能检测最高静压值为 700~800Pa，均≥设计要求 600Pa，检测过程中无任何渗漏现象，水密性能合格；

- 所有样品在风荷载标准值 1.5kPa 作用下无超标变形，在风荷载设计值 2.4kPa 作用下无结构破损、无永久性变形，抗风压性能合格；

- 本项目外门窗水密、抗风压性能均符合《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019 及项目设计文件要求，可满足内蒙古鄂尔多斯达拉特旗（严寒 C 区）的气候使用需求，适用于本项目工程施工。