
建筑碳排放分析专篇
一、计算依据
1.1  计算依据
项目施工图纸及其他资料
项目工程概算清单等
1.2  规范标准
1  《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

2  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3  《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4  《电梯技术条件标准》GB/T 10058-2009

5  《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

6  《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）
注：设计和施工过程中，当依据的规范、标准修订或有新的版本时，应按新版规范、标准对相关内容进行复核后采用。
二、项目基本信息
2.1  项目概况
1、项目名称：绿建

2、总建筑面积：6034.41 ㎡
3、建筑层数：地上层：3，地下层：0。
4、建筑高度：14.90 m
5、建筑寿命：50 年
2.2 该工程项目建筑类型为：公共建筑 

2.3 项目所在地：江苏-镇江

三、建筑碳排放计算:

3.1 建材生产阶段：本项目建材生产阶段碳排放量为4208.431t CO2e。
3.2 建材运输阶段：本项目建材运输阶段碳排放量为163.033t CO2e。
3.3 建筑建造阶段：本项目建筑建造阶段碳排放量为30.112t CO2e。
3.4 建筑运行阶段：
表1  建筑运行阶段总能耗统计
	电力能源
	所属类别
	耗电(kWh/㎡) 
	碳排放因子（kgCO2/kWh）
	碳排放量(tCO2)

	电力
	供冷
	720.149
	0.5703
	2478.340

	
	供暖
	135.666
	0.5703
	466.885

	
	空调风机
	115.540
	0.5703
	397.622

	
	照明
	551.907
	0.5703
	1899.347

	
	插座设备
	1719.487
	
	5917.488

	
	其他
	330.124
	0.5703
	1136.097

	化石燃料
	所属类别
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	燃气
	供暖:：壁挂炉
	0.000
	55.54
	0.000

	其他能源
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生能源
	所属类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源
	光伏
	525.060
	0.5703
	1806.955

	
	风力
	0.000
	
	0.000

	碳汇减碳量
	403.533

	建筑运行碳排放合计
	10084.824


3.5 建筑拆除阶段：本项目建筑拆除阶段碳排放量为30.112t CO2e。
四、结论
本项目全生命周期碳排放总量计算结果如下：
表2  碳排放量计算结果汇总
	
	阶段
	碳排放量(tCO2e)
	单位面积碳排放量（tCO2e/m²）
	比例（%）

	1
	建材生产阶段
	4208.431
	0.697
	28.991

	2
	建材运输阶段
	163.033
	0.027
	1.123

	3
	建筑建造阶段
	30.112
	0.005
	0.207

	4
	建筑运行阶段
	10084.824
	1.671
	69.471

	5
	建筑拆除阶段
	30.112
	0.005
	0.207

	合计
	14516.512
	2.405
	100.000


本项目全生命周期碳排放总量为14516.512t CO2e，全生命周期单位面积碳排放量为2.405t CO2e/㎡。
年均单位面积碳排放量为0.048t CO2e/(㎡·a)，折算为48.000kg CO2/ (㎡·a)。
1

