	建筑碳排放报告书
公共建筑

	颐年绿港

	设计编号：YBA80234


[image: image8.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	江苏-镇江

	建设单位
	：
	XXXXX

	设计单位
	：
	XXXXX

	设计人
	：
	XXXXX

	校对人
	：
	XXXXX

	审定人
	：
	XXXXX

	报告日期
	:
	2026年1月4日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image1.bmp]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18046255144
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

7

6 围护结构概况

7

7 房间类型

7

7.1 房间参数表

7

7.2 作息时间表

8

8 系统类型

8

8.1 系统分区

8

8.2 热回收参数

8

9 制冷系统

8

9.1 默认冷源

8

9.1.1 供应的系统

8

9.1.2 冷水机组

8

9.1.3 水泵系统

8

9.1.4 运行工况

8

9.1.5 制冷能耗

9

10 供暖系统

9

10.1 默认热源

9

10.1.1 供应的系统

9

10.1.2 热泵机组

9

10.1.3 热水循环泵

9

10.1.4 运行工况

9

10.1.5 制热能耗

10

11 空调风机

10

12 照明

10

13 插座设备

11

14 排风机

11

15 生活热水

11

15.1 热水需求

11

15.2 太阳能集热

11

15.3 热水设备

12

16 电梯

12

16.1 直梯

12

16.2 电梯碳排放

12

17 光伏发电

12

18 计算结果

12

18.1 建材生产运输碳排放

12

18.1.1 建材生产阶段

13

18.1.2 建材运输阶段

14

18.2 建筑建造拆除碳排放

14

18.2.1 建筑建造

14

18.2.2 建筑拆除

14

18.3 碳汇

14

18.4 建筑运行碳排放

15

18.5 全生命周期碳排放

15

18.5.1 碳排放强度

16

18.5.2 总碳排放量

18

19 附录

18

19.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

18

19.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

19

19.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

19

19.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

20

19.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	绿建

	工程地点
	江苏-镇江

	地理位置
	北纬：32.20°
	东经：119.44°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上6034    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上14.9     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	29660.40

	计算建筑外表面积(m2)
	8526.12

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.49

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.74

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.21-3.10


标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATIREE(C) — BAE — F9E —BIME

11 2/1 31 an 51 6/1 mnm 8/1 91 10/1 111 121





逐月辐照量表
[image: image3.png]700

600

500

400

300

200

100

BFERRE(M)/)

WKFEEES W iEEEst

10

1

12





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月02日16时
	37.8
	27.8
	19.8
	88.8

	最冷
	02月04日06时
	-7.2
	-7.2
	2.0
	-2.3


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	0.030
	0.340
	35.0
	1510.0
	0.0000
	浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04
	0.120
	1.910
	425.0
	983.6
	0.1200
	蒸压加气混凝土 JGJ/T17-2020

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0000
	

	石墨聚苯板
	0.033
	0.257
	20.0
	1380.0
	0.0162
	内蒙古公共建筑节能标准 DBJ03-27-2017

	胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)(外墙室外）
	0.070
	0.726
	300.0
	345.0
	0.0000
	云南省民用建筑节能设计标准 DBJ 53/T-39-2020

	复合材料保温板(墙体)
	0.060
	1.070
	280.0
	937.1
	0.4880
	DGJ32/TJ 204-2016


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.284,D=3.766)：（由上到下）
    钢筋混凝土 40mm＋石墨聚苯板 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)(外墙室外） 80mm＋夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.271,D=4.041)：（由外到内）

    挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋石墨聚苯板 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=0.271,D=4.041)：（由外到内）

    挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋石墨聚苯板 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.273,D=2.746)：（由上到下）

    挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04 120mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋石墨聚苯板 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm

5. 外窗：85系列塑料窗（隔热腔6腔）：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 (K=1.400)：
    传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

6. 幕墙：85系列玻纤增强聚氨酯窗（填充）：5双银高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 (K=1.300)：
    传热系数1.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.305

围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	—

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.28
D=3.77
	K=—
D=—

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.34
D=4.04
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.27
D=2.75
	K=—
D=—

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.43
	1.37
	0.26
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.20
	1.38
	0.25
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.59
	1.35
	0.24
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.40
	1.36
	0.25
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	布草间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	18
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	3797.61
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	自动, NACAcSys


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	机组名称
	类型
	调节
	输入功率(kW)
	冷却塔功率(kW)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	14.6
	0.03
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	23.7
	4.22
	14.6
	12.1
	3.7

	40
	200
	38.3
	5.22
	14.6
	12.1
	3.7

	60
	300
	52.7
	5.69
	14.6
	12.1
	3.7

	80
	400
	71.2
	5.62
	14.6
	12.1
	3.7

	100
	500
	100
	5.00
	14.6
	12.1
	3.7


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	3462
	87
	820
	4.22
	1270
	1053
	322

	20~40
	26302
	164
	5415
	4.86
	2394
	1984
	607

	40~60
	61113
	247
	11200
	5.46
	3606
	2989
	914

	60~80
	119617
	335
	21177
	5.65
	4891
	4054
	1240

	80~100
	89548
	208
	16524
	5.42
	3037
	2517
	770

	>100
	512
	1
	100
	－
	15
	12
	4

	合计
	300555
	1042
	55237
	
	15213
	12608
	3855


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	55237
	0.5703
	31.501

	冷却水泵
	15213
	
	8.676

	冷却塔
	3855
	
	2.199

	冷冻水泵
	12608
	
	7.190

	合计
	49.567


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	自动


热泵机组

	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	空气源热泵
	125
	500
	4.00
	1


热水循环泵

	机组名称
	类型
	调节
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	单速
	6.1
	1


运行工况

	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	20
	87
	19.9
	4.37
	6.1

	40
	175
	43.7
	4.00
	6.1

	60
	262
	65.6
	3.99
	6.1

	80
	350
	99.3
	3.52
	6.1

	100
	437
	124.1
	3.52
	6.1


制热能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~20
	23612
	668
	4.37
	5401
	4075

	20~40
	19296
	165
	4.23
	4565
	1007

	40~60
	3888
	19
	4.00
	972
	116

	60~80
	852
	3
	3.87
	220
	18

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0

	合计
	47648
	855
	
	11158
	5216


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	热泵机组
	11158
	0.5703
	6.363

	供暖水泵
	5216
	
	2.974

	合计
	9.338


空调风机

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	13186
	0.5703
	7.520

	风机盘管
	758
	
	0.433

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	7.952


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	宾馆-布草间
	20.15
	1
	48
	967
	0.5703
	0.552

	办公-普通办公室
	13.44
	65
	3801
	51079
	
	29.130

	宾馆-楼梯间
	6.72
	4
	494
	3318
	
	1.892

	办公-楼梯间
	5.50
	8
	1347
	7410
	
	4.226

	办公-设备间
	21.00
	1
	57
	1206
	
	0.688

	宾馆-走廊
	10.07
	1
	86
	862
	
	0.492

	办公-餐厅
	15.12
	1
	117
	1767
	
	1.008

	总计
	37.987


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	宾馆-布草间
	21.90
	1
	48
	1051
	0.5703
	0.600

	办公-普通办公室
	35.25
	65
	3801
	133968
	
	76.402

	宾馆-楼梯间
	21.90
	4
	494
	10818
	
	6.170

	办公-楼梯间
	37.50
	8
	1347
	50523
	
	28.813

	办公-设备间
	90.00
	1
	57
	5167
	
	2.947

	宾馆-走廊
	21.90
	1
	86
	1875
	
	1.069

	办公-餐厅
	35.25
	1
	117
	4120
	
	2.349

	总计
	118.350


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	5
	3
	0.8
	5
	365
	21900
	0.5703
	12.490

	总计
	12.490


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	50
	365
	9389

	总计
	9389


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	0
	16340
	365
	40
	25
	0

	总计
	0


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	9389
	电
	90
	10432.5

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
耗电量=供热量÷效率。


	生活热水电耗合计(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	10432
	0.5703
	5.950


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	1
	7510

	总计
	7510


电梯碳排放

	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	7510
	0.5703
	4.283

	合计
	4.283


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

	光伏板面积(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	400
	15
	75
	0.85
	63369
	0.5703
	36.139

	总计
	36.139


计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	3131.86
	0
	全生命周期
	340
	1064.832

	钢筋
	t
	277.58
	0
	全生命周期
	2340
	649.537

	型钢
	t
	12.07
	0
	全生命周期
	2365
	28.546

	水泥
	t
	78.45
	0
	全生命周期
	735
	57.661

	预拌砂浆
	t
	1249.12
	0
	全生命周期
	370
	462.174

	砂
	m3
	199.14
	0
	全生命周期
	3
	0.597

	石墨聚苯板
	m3
	131.76
	0
	全生命周期
	669
	88.147

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	m3
	370.07
	0
	全生命周期
	669
	247.577

	胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)(外墙室外）
	m3
	245.32
	0
	全生命周期
	214.78
	52.690

	夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04
	m3
	1474.26
	0
	全生命周期
	327
	482.083

	复合材料保温板(墙体)
	m3
	573.37
	0
	全生命周期
	22.7
	13.015

	砌块
	m3
	392.24
	0
	全生命周期
	349
	136.892

	砖
	m3
	380.17
	0
	全生命周期
	336
	127.737

	85系列玻纤增强聚氨酯窗（填充）：5双银高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5
	m2
	626.26
	0
	全生命周期
	129.5
	81.101

	85系列塑料窗（隔热腔6腔）：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5
	m2
	1000.16
	0
	全生命周期
	129.5
	129.521

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	m2
	729.21
	0
	全生命周期
	129.5
	94.433

	保温门（多功能门）
	m2
	94.92
	0
	全生命周期
	48.3
	4.585

	单层实体门
	m2
	139.86
	0
	全生命周期
	48.3
	6.755

	陶瓷
	m2
	6137.00
	0
	全生命周期
	19.5
	119.672

	涂料
	t
	30.17
	0
	全生命周期
	6550
	197.614

	电缆
	kg
	1273.26
	0
	全生命周期
	94.1
	119.814

	管材
	kg
	12068.80
	0
	全生命周期
	3.6
	43.448

	合计
	4208.431


建材运输阶段

	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	7391.19
	40
	全生命周期
	0.115
	33.999

	钢筋
	277.58
	500
	全生命周期
	0.115
	15.961

	型钢
	12.07
	500
	全生命周期
	0.115
	0.694

	水泥
	78.45
	500
	全生命周期
	0.115
	4.511

	预拌砂浆
	1249.12
	40
	全生命周期
	0.115
	5.746

	砂
	318.62
	500
	全生命周期
	0.115
	18.321

	石墨聚苯板
	2.64
	500
	全生命周期
	0.115
	0.152

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	12.95
	500
	全生命周期
	0.115
	0.745

	胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)(外墙室外）
	73.60
	40
	全生命周期
	0.115
	0.339

	夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04
	626.56
	40
	全生命周期
	0.115
	2.882

	复合材料保温板(墙体)
	160.54
	500
	全生命周期
	0.115
	9.231

	砌块
	392.24
	500
	全生命周期
	0.115
	22.554

	砖
	551.24
	500
	全生命周期
	0.115
	31.696

	85系列玻纤增强聚氨酯窗（填充）：5双银高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5
	12.53
	500
	全生命周期
	0.115
	0.720

	85系列塑料窗（隔热腔6腔）：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5
	20.00
	500
	全生命周期
	0.115
	1.150

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	14.58
	500
	全生命周期
	0.115
	0.838

	保温门（多功能门）
	2.85
	500
	全生命周期
	0.115
	0.164

	单层实体门
	4.20
	500
	全生命周期
	0.115
	0.242

	陶瓷
	184.11
	500
	全生命周期
	0.115
	10.586

	涂料
	30.17
	500
	全生命周期
	0.115
	1.735

	电缆
	1.27
	500
	全生命周期
	0.115
	0.073

	管材
	12.07
	500
	全生命周期
	0.115
	0.694

	总计
	163.033


建筑建造拆除碳排放

建筑建造

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	6034.41
	3
	4.99
	30.112


建筑拆除

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	6034.41
	3
	4.99
	30.112


碳汇

	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	休闲绿地
	2.9628
	2724
	50
	403.533

	合计
	403.533


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。

建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	457.68
	0.5703
	2478.340

	
	冷却水泵
	126.05
	
	

	
	冷冻水泵
	104.47
	
	

	
	冷却塔
	31.95
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	
	

	
	供冷合计
	720.15
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	92.45
	0.5703
	466.885

	
	供暖水泵
	43.22
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	135.67
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	109.25
	0.5703
	397.622

	
	风机盘管
	6.28
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	115.54
	
	

	照明
	551.91
	0.5703
	1899.347

	插座设备
	1719.49
	0.5703
	5917.488

	其他(Eo)
	电梯
	62.22
	0.5703
	1136.097

	
	排风机
	181.46
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	86.44 
	
	

	
	炊事
	-
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	330.12
	
	

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	525.06
	0.5703
	1806.955

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	碳汇减碳量
	403.533

	建筑运行碳排放合计
	10084.824


全生命周期碳排放

碳排放强度

	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	50年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	13.95
	697.41

	建筑材料运输
	0.54
	27.02

	建筑建造
	0.10
	4.99

	建筑拆除
	0.10
	4.99

	建筑运行
	直接碳排放
	0.00
	0.00

	
	间接碳排放
	33.42
	1671.22

	全生命周期
	48.11
	2405.63


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。

总碳排放量

	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	50年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	84.169
	4208.431

	建筑材料运输
	3.261
	163.033

	建筑建造
	0.602
	30.112

	建筑拆除
	0.602
	30.112

	建筑运行
	直接碳排放
	0.000
	0.000

	
	间接碳排放
	201.696
	10084.824

	全生命周期
	290.330
	14516.512


[image: image4.png]S LA A A B BRSO AR

 EHEAT
LBz ]

R IERRR





[image: image5.png]BEFUBAT HERH AR





附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	宾馆-布草间
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-楼梯间
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	宾馆-布草间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	办公-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	办公-餐厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	宾馆-布草间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
2

[image: image6.png]


[image: image7.png]


