建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 内蒙古-包头 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月31日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20241110 |  |
| 正版授权码 | : P491DFAAA |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构做法简要说明	6

4.3 体形系数	6

4.4 窗墙比	7

4.5 天窗	7

4.6 屋顶	8

4.7 外墙	8

4.8 挑空楼板	13

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	13

4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	13

4.11 外窗	13

4.12 周边地面	14

4.13 采暖地下室外墙	15

4.14 变形缝	15

4.15 可开启窗扇	15

4.16 非中空窗面积比	15

4.17 规定性指标检查结论	15

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 内蒙古-包头 |
| 气候分区 | 严寒C区 |
| 计算建筑面积 | 地上2621㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 11.5m |
| 计算建筑体积 | 11402.10 |
| 计算建筑外表面积 | 2851.27 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 1：6水泥焦渣（炉渣） | 0.350 | 4.862 | 1000.0 | 928.9 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 0.180 | 3.490 | 750.0 | 1087.6 | 0.0200 | GB/T11968-2020 |
| 稀土无机保温材料 | 0.039 | 0.772 | 200.0 | 1050.0 | 0.0225 | 《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017 |
| 现场喷涂超细无机纤维 | 0.035 | 0.319 | 38.0 | 1050.0 | 0.0225 | 《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 块瓦(忽略保温性能) | 5.000 | 10.583 | 1800.0 | 171.1 | 0.0040 |  |
| 石材幕墙饰面 | 1.740 | 17.200 | 1500.0 | 2916.2 | 0.0158 |  |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 防水层(忽略保温性能) | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.270,D=4.287)：（由上到下）

块瓦(忽略保温性能) 5mm＋细石混凝土 40mm＋石灰砂浆 10mm＋防水层(忽略保温性能) 5mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 120mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋1：6水泥焦渣（炉渣） 30mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.267,D=7.905)：（由外到内）

石材幕墙饰面 10mm＋水泥砂浆 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 15mm＋蒸压加气混凝土砌块B07 300mm＋水泥砂浆 20mm

3. 外墙（剪力墙）：剪力墙构造一 (K=0.393,D=4.149)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

4. 幕墙：80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low-E) (K=1.400)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

5. 外窗：80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low-E) (K=1.400)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

6. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.487,D=0.793)：

挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 70mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 2851.27 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 11402.10 |
| 体形系数 | 0.25 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 1312.39 | 725.82 | 5249.58 |
| 2 | 7.400 | 1308.34 | 779.50 | 9681.73 |
| 3 | 0.100 | 0.00 | 1345.96 | -3529.21 |
| 合计 | 11.50 | 2620.74 | 2851.27 | 11402.10 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 221.59 | 432.86 | 0.51 |
| 北向 | 立面2 | 47.70 | 508.76 | 0.09 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 262.81 | 0.00 |
| 西向 | 立面4 | 2.70 | 287.09 | 0.01 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 |  | 3.30×1.50 | 1~2 | 6 | 4.95 | 29.70 | 221.59 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 190.09 |  |
|  |  |  | 1.20×1.50 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
| 北向 | 立面2 |  | 3.30×1.50 | 1~2 | 6 | 4.95 | 29.70 | 47.70 |
|  |  |  | 1.20×1.50 | 1~2 | 10 | 1.80 | 18.00 |  |
| 西向 | 立面4 |  | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 块瓦(忽略保温性能) | 5 | 5.000 | 10.583 | 1.00 | 0.001 | 0.011 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 防水层(忽略保温性能) | 5 | － | － | － | － | － |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 120 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 3.333 | 1.360 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 1：6水泥焦渣（炉渣） | 30 | 0.350 | 4.862 | 1.50 | 0.057 | 0.417 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 400 | － | － | － | 3.559 | 4.287 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.30或0.30<S≤0.50,K≤0.25 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石材幕墙饰面 | 10 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.006 | 0.099 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.217 | 1.500 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 300 | 0.180 | 3.490 | 1.25 | 1.333 | 5.817 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 450 | － | － | － | 3.599 | 7.905 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |

剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.217 | 1.500 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 355 | － | － | － | 2.391 | 4.149 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.217 | 1.500 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 455 | － | － | － | 2.449 | 5.138 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.179 | 81.25 | 14.56 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 92.83 | 11.14 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 26.20 | 3.14 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 21.00 | 2.52 |
|  | 合计 |  |  |  | 31.36 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.179 | 58.75 | 10.53 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 48.00 | 5.76 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 31.80 | 3.82 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 31.80 | 3.82 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 12.00 | 0.06 |
|  | 合计 |  |  |  | 23.98 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.179 | 32.29 | 5.79 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 4.20 | 0.50 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 1.00 | 0.12 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 13.52 | 0.07 |
|  | 合计 |  |  |  | 6.48 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.179 | 34.28 | 6.14 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 7.20 | 0.86 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 3.80 | 0.46 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 1.80 | 0.22 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 8.00 | 0.04 |
|  | 合计 |  |  |  | 7.72 |
| 总计 |  |  |  |  | 69.54 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 198.67 | 1.000 | 0.27 | 7.91 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.27 + 31.36/198.67 = 0.43 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 439.15 | 0.952 | 0.27 | 7.91 | 0.70 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 21.90 | 0.048 | 0.39 | 4.15 | 0.70 |
| 合计 |  | 461.06 | 1.000 | 0.27 | 7.73 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.27 + 23.98/461.06 = 0.32 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 245.03 | 0.940 | 0.27 | 7.91 | 0.70 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 15.67 | 0.060 | 0.39 | 4.15 | 0.70 |
| 合计 |  | 260.71 | 1.000 | 0.27 | 7.68 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.27 + 6.48/260.71 = 0.29 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 264.87 | 0.945 | 0.27 | 7.91 | 0.70 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 15.32 | 0.055 | 0.39 | 4.15 | 0.70 |
| 合计 |  | 280.19 | 1.000 | 0.27 | 7.70 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.27 + 7.72/280.19 = 0.30 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1147.73 | 0.956 | 0.27 | 7.91 | 0.70 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 52.90 | 0.044 | 0.39 | 4.15 | 0.70 |
| 合计 |  | 1200.63 | 1.000 | 0.27 | 7.74 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.27 + 69.54/1200.63 = 0.33 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.38或0.30<S≤0.50,K≤0.35 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low-E) | 18 | 1.40 | 0.34 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  | 来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019 |  |  |  |  |
| 2 | 80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low-E) | 157 | 1.40 | 0.34 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019 |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 6 | 4.95 | 29.70 | 18 | 1.400 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 190.09 | 157 | 1.400 |
| 3 |  | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 1.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 221.59 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.400 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 6 | 4.95 | 29.70 | 18 | 1.400 |
| 2 |  | 1~2 | 10 | 1.80 | 18.00 | 18 | 1.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 47.70 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.400 |

3. 东向：

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 | 18 | 1.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2.70 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.400 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 221.59 | 1.40 | 0.34 | 0.51 | K≤1.50 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 47.70 | 1.40 | 0.34 | 0.09 | K≤2.70 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 2.70 | 1.40 | 0.34 | 0.01 | K≤2.70 | 满足 |
| 综合平均 |  | 271.99 | 1.40 | 0.34 | 0.18 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-2的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 70 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.944 | 0.793 |
| 各层之和∑ | 70 | － | － | － | 1.944 | 0.793 |
| 保温材料层R | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.1 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 221.59 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 47.70 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 西向 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 周边地面 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 8 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。