展览馆建筑给排水系统水质检测报告

项目名称：青衿・筑镜 综合展览馆

报告编号：WQ-2026-001

检测日期：2026 年 03 月 26 日

一、检测概况

- 项目性质：绿色低碳综合展览馆

- 水源：市政自来水

- 用水系统划分

  - 生活给水系统（卫生间、洗手、清洁）

  - 中水 / 回用系统（冲厕、绿化、保洁）

  - 雨水回用系统

- 检测依据

  - 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

  - 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020

  - 建筑给排水设计规范及项目绿色建筑要求

二、检测范围与点位

- 市政给水引入管

- 各楼层生活给水支管

- 中水供水总管（冲厕、绿化）

- 雨水回用出水

- 卫生间自备水封便器进水口

- 水箱出水口

- 消毒设备投加点及出水

三、生活饮用水系统检测结果

1. 市政自来水引入管

表格

| 检测项目 | 检测值 | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浑浊度 | ≤1 NTU | ≤1 NTU | 合格 |
| 色度 | ≤5 度 | ≤15 度 | 合格 |
| 臭和味 | 无 | 无异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
| pH 值 | 7.2 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 细菌总数 | ＜50 CFU/mL | ≤100 CFU/mL | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 余氯 | 0.3 mg/L | ≥0.05 mg/L | 合格 |

结论：市政进水水质满足生活饮用水标准。

2. 建筑生活给水支管（各楼层）

- 余氯：0.10～0.20 mg/L，满足管网末梢要求

- 无二次污染，无铁锈、异味

- 水箱出水无悬浮物、无藻类滋生

结论：生活给水系统水质安全，可正常使用。

四、中水 / 杂用水系统水质检测（冲厕、绿化回用）

1. 中水出水

表格

| 检测项目 | 检测值 | 标准限值（城市杂用水） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浊度 | ≤5 NTU | ≤10 NTU | 合格 |
| pH | 6.8～7.8 | 6.0～9.0 | 合格 |
| 氨氮 | ≤8 mg/L | ≤20 mg/L | 合格 |
| 总大肠菌群 | ＜3 个 / L | 不得检出 | 合格 |
| 余氯（消毒后） | 1.0～1.5 mg/L | ≥0.5 mg/L | 合格 |

结论：水质满足冲厕、绿化、道路清扫要求，可安全回用。

2. 自带水封便器进水水质

- 无悬浮物、无明显杂质

- 无异味、无生物黏泥

- 消毒后无致病菌风险

结论：不会造成管道堵塞、水封污染及异味上返。

五、雨水回用系统水质检测

- 浊度：≤8 NTU

- 无漂浮物、泥沙

- 经沉淀、过滤 + 含氯消毒片处理后

- 余氯：0.8～1.2 mg/L

结论：满足绿化、保洁、地面冲洗水质要求。

六、重点卫生器具水质评价

- 地漏周边排水水质

  - 排水无恶臭、无发黑

  - 深水封有效，无污水倒灌风险

  - 定期消毒，无蚊虫滋生条件

- 自带水封便器

  - 进水清洁，无杂质沉积

  - 水封深度满足规范，水封水质稳定

  - 无返味、无病菌扩散风险

- 水箱水质

  - 定期清洗、消毒

  - 无藻类、无淤泥沉积

  - 出水浊度、余氯稳定

结论：二次供水安全可靠。

- 消毒用品及消毒器具

  - 含氯消毒剂投加量正常

  - 电动喷雾器喷洒均匀

  - 消毒后环境表面菌落总数合格

  - 无消毒剂残留超标

七、综合评价与建议

- 综合结论

  - 生活给水系统水质全部合格，符合饮用水标准。

  - 中水、雨水回用水质满足杂用水标准，可用于冲厕、绿化、保洁。

  - 排水系统水封完善，无异味、无病菌反流风险。

  - 消毒系统运行正常，卫生安全可控。

- 运行管理建议

  - 每月对生活给水末梢余氯检测一次

  - 每季度对中水、雨水回用系统全面检测

  - 定期清洗水箱、地漏滤网，防止堵塞与污染

  - 规范使用含氯消毒片，避免与酸性清洁剂混用

  - 长期无人使用时，保持地漏、便器水封，防止干涸失效