一、建筑节能审查必备申报文件清单

在向汉中市当地的施工图审查机构（图审中心）报审时，通常需要提供以下几类核心文件：

建筑节能计算书(核心技术文件)

必须使用经过住建部门鉴定的正版节能计算软件（如PKPM、斯维尔Sware、天正等）按“夏热冬冷地区”参数建立模型并计算出具。

内容需包含：体形系数计算、窗墙面积比计算、围护结构热工性能（K值、惰性指标等）计算、以及全年采暖空调能耗模拟计算结果。

结论必须明确显示**“满足国家及陕西省节能设计标准要求”**。

建筑节能设计专篇(文本文件)

作为施工图设计总说明的重要组成部分，或单独成册。

需详细列出本项目采用的节能规范、气候分区、主要围护结构（屋面、外墙、底面、外门窗）的构造做法、厚度、导热系数以及最终的K值。

需包含暖通、给排水、电气等各专业的节能设计措施说明（如选用的空调能效等级、水泵效率、照明功率密度LPD值等）。

建筑及各专业施工图纸

建筑专业：包含完整的平、立、剖面图，墙身大样图，门窗表（需标注门窗的传热系数、遮阳系数、气密性等级），以及屋面和外墙的节能构造大样图。

暖通专业：冷热源设备选型表（注明能效比COP/IPLV）、系统系统图及控制策略。

电气专业：照明设计平面图、配电系统图（注明变压器能效、照明节能控制方式）。

给排水专业：太阳能/空气能热水系统图（如有）、节水器具参数表。

行政申报表格

《陕西省建筑工程施工图设计文件审查申报表》。

《汉中市建筑节能与绿色建筑设计审查备案表》（需由建设单位、设计单位盖章，具体表格格式以汉中市住建局或当地行政审批服务局最新要求为准）。

二、汉中市适用的主要节能审查依据（规范标准）

出具上述文件时，必须在“设计依据”中明确引用以下现行有效规范：

国家级通用强制规范(必须严格执行)：

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

陕西省地方标准(根据建筑类型选择夏热冬冷地区规定)：

《陕西省公共建筑节能设计标准》DBJ 61-94（或最新修订版）

《陕西省居住建筑节能设计标准》DBJ 61-65（针对住宅项目）

相关法律法规：

《陕西省民用建筑节能条例》

《汉中市绿色建筑创建行动实施方案》（涉及双碳与绿建要求的政策文件）

三、审查流程注意事项

联审机制：目前汉中市基本实行“多图联审”，建筑节能审查与消防审查、绿建审查是同步进行的。图纸中的节能构造做法必须与消防专篇中的防火材料A/B1级要求不冲突（如外墙保温材料的防火隔离带设置）。

前置条件：如果项目属于大型公共建筑，在图审之前，可能需要在发改委立项阶段先进行《固定资产投资项目节能审查》（简称“节能评估”或“能评”）。