防排气倒灌措施产品性能检测报告（示例）

一、报告基本信息

- 报告编号：JC-FG-2026-0326-001

- 检测机构：XX 建筑工程质量检测中心（CMA/CNAS 认证）

- 样品名称：烟道 / 排气道防倒灌止回阀（GE 型，DN160）

- 生产单位：XX 建材科技有限公司

- 检测日期：2026 年 3 月 20 日 - 2026 年 3 月 25 日

- 检测依据：

  - GB/T 13927-2016《工业阀门 压力试验》

  - QB/T 5740-2022《厨卫五金 止回阀》

  - GB 50015-2019《建筑给水排水设计规范》

  - 排气道防串烟、防倒灌现场测试方法

二、检测项目与技术要求

（一）核心性能指标

表格

| 检测项目 | 技术要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 密封性能（防倒灌） | 反向压力 0~400Pa 下无可见泄漏；泄漏量≤0.05mL/min（气体） | 压力差法，保压 5min，烟雾 / 氦质谱检漏 |
| 启闭响应时间 | 逆向气流触发后关闭时间≤0.5s；正向开启时间≤0.3s | 高速摄像（1000fps）捕捉阀瓣动作 |
| 耐压强度 | 1.5 倍公称压力（0.6MPa）下保压 3min，阀体无变形、破裂 | 液压 / 气压强度试验 |
| 耐温性能 | -20℃~120℃循环测试，密封性能无衰减 | 高低温箱循环试验 |
| 疲劳耐久性 | 10 万次启闭循环后，密封 / 启闭性能合格 | 自动循环试验机测试 |
| 气流阻力 | 排烟阻力增加≤15%，不影响正常排气 | 风量 - 风压测试，计算阻力系数 |
| 安装适应性 | 0°~90° 安装倾角下，防倒灌功能有效 | 不同倾角密封 / 启闭测试 |

（二）材料与结构要求

- 阀体：不锈钢 / 耐高温工程塑料，壁厚≥2mm，公差 ±0.5mm

- 密封件：食品级硅胶 / 氟橡胶，耐温≥150℃，贴合度≥95%

- 阀瓣：重力 + 弹簧双驱动，预紧力 0.4~0.5N，无卡滞

三、检测结果

（一）密封性能（防倒灌）

- 反向压力 0~380Pa：无可见泄漏，泄漏量 0.02mL/min（合格）

- 反向压力 400Pa：微量泄漏（≤标准限值 0.05mL/min，合格）

- 现场模拟烟道负压（-150Pa）：无烟雾倒灌，密封有效

（二）启闭响应时间

- 逆向气流（0.8m/s）触发关闭：0.42s（≤0.5s，合格）

- 正向气流（1.0m/s）开启：0.25s（≤0.3s，合格）

（三）耐压与耐温

- 0.6MPa 保压 3min：阀体无变形、无渗漏（合格）

- -20℃~120℃循环 10 次：密封件无老化，启闭正常（合格）

（四）疲劳与阻力

- 10 万次循环后：密封泄漏量 0.03mL/min，响应时间 0.45s（合格）

- 排烟阻力增加：11.2%（≤15%，合格）

（五）安装适应性

- 0°/45°/90° 安装：密封、启闭性能均合格（合格）

四、综合判定

该样品所有检测项目均符合GB/T 13927-2016、QB/T 5740-2022 及相关规范要求，防排气倒灌性能合格，可用于建筑厨卫排气道、通风系统防串烟、防倒灌工程。

五、检测结论与建议

- 产品密封、启闭、耐久等核心性能满足公共烟道 / 排气系统防倒灌需求，适配住宅、公共建筑厨卫及通风管道场景。

- 建议安装时采用耐高温密封胶填充接口，定期（6~12 个月）清洁阀瓣油污，避免粘连失效。

- 低楼层（烟道压力大）优先选用本类型高密封性能止回阀，提升防倒灌可靠性。