	建筑碳排放报告书
公共建筑

	

	设计编号：


	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	浙江-杭州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	:建筑碳排放CEEB2025
	[image: image6.png]




	软件版本
	:20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	:T19730042410
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
41
建筑概况


42
标准依据


43
软件介绍


54
气象数据


54.1
逐日干球温度表


54.2
逐月辐照量表


54.3
峰值工况


65
围护结构


65.1
工程材料


65.1.1
普通材料


75.1.2
其他材料


75.2
围护结构作法简要说明


76
围护结构概况


87
房间类型


87.1
房间参数表


87.2
作息时间表


88
系统类型


88.1
系统分区


88.2
热回收参数


89
制冷系统


89.1
默认冷源


89.1.1
供应的系统


99.1.2
冷水机组


99.1.3
水泵系统


99.1.4
运行工况


99.1.5
制冷能耗


1010
供暖系统


1010.1
默认热源


1010.1.1
供应的系统


1010.1.2
热水锅炉


1010.1.3
热水循环泵


1010.1.4
热水循环水泵能耗


1011
空调风机


1012
照明


1113
光伏发电


1114
风力发电


1115
计算结果


1115.1
建材生产运输碳排放


1115.1.1
建材生产阶段


1215.1.2
建材运输阶段


1315.2
建筑建造拆除碳排放


1315.2.1
建筑建造


1315.2.2
建筑拆除


1315.3
碳汇


1315.4
建筑运行碳排放


1415.5
全生命周期碳排放


1415.5.1
碳排放强度


1415.5.2
总碳排放量


1716
附录


1716.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1716.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1716.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1716.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)


1816.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)





1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	浙江-杭州

	地理位置
	北纬：30.23°
	东经：120.17°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上46036    地下0

	建筑层数
	地上25          地下0

	建筑高度（m）
	地上100.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	184142.71

	计算建筑外表面积(m2)
	27324.73

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


2 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)
4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 逐日干球温度表
[image: image2.png]2oBETREEC) —BNE —FHE —8NE

na - 12n

9, 10/1

8/1




4.2 逐月辐照量表
[image: image3.png]400

300
200
100

0

BRERE(M)/m) WKFEE WIEEEST

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12




4.3 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月04日15时
	37.2
	27.2
	19.1
	86.5

	最冷
	02月01日07时
	-6.1
	-6.7
	1.7
	-1.9


5 围护结构
5.1 工程材料
5.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	细石混凝土（双向配筋）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压砂加气混凝土砌块B07
	0.180
	3.598
	700.0
	1412.8
	0.1110
	GB/T11968-2020

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0210
	DB34-T753-2007

	岩棉板(ρ0≥80)
	0.044
	0.750
	80.0
	2200.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	天然花岗岩板材
	3.490
	25.569
	2800.0
	920.0
	0.0113
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚合物水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0100
	DB23-T120-2001

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0230
	无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500)
	0.190
	2.693
	500.0
	1050.0
	0.1110
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	弹性体改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	DB34-T753-2007

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	0.030
	0.320
	35.0
	1340.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	纤维增强水泥板
	0.520
	8.520
	1800.0
	1066.0
	0.1910
	浙江省居住建筑楼板构造(2018浙J76)


5.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	胶黏剂
	－
	－
	－
	

	金属龙骨
	－
	－
	－
	

	外墙界面剂
	－
	－
	－
	

	非固化橡胶沥青防水涂料I型
	－
	－
	－
	


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：上人平屋顶(倒置式) (K=0.245,D=4.103)：（由上到下）
细石混凝土（双向配筋） 50mm＋石灰砂浆 10mm＋弹性体改性沥青防水卷材 3mm＋非固化橡胶沥青防水涂料I型 1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 130mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 10mm
2. 外墙（填充墙）：花岗岩外墙（B07） (K=0.547,D=5.046)：（由外到内）
天然花岗岩板材 25mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 40mm＋胶黏剂 2mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B07 200mm
3. 热桥柱：花岗岩热桥柱 (K=0.947,D=3.025)：（由外到内）
天然花岗岩板材 25mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 40mm＋胶黏剂 2mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋钢筋混凝土 200mm
4. 挑空楼板：挑空楼板 (K=0.461,D=3.415)：（由上到下）
细石混凝土（双向配筋） 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋岩棉板(ρ0≥80) 100mm＋纤维增强水泥板 20mm
5. 外窗构造：86系列内平开铝木复合窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low_E) (K=1.400)：
传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300
6 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	—

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.25
D=4.10
	K=—
D=—

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.61
D=5.05
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.46
D=3.42
	K=—
D=—

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.15
	1.40
	0.12
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.15
	1.40
	0.12
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.22
	1.40
	0.12
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.19
	1.40
	0.13
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


7 房间类型
7.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 系统类型
8.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	42364.85
	所有房间


8.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


9 制冷系统
9.1 默认冷源
9.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


9.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


9.1.3 水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


9.1.4 运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


9.1.5 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	257
	11
	64
	4.00
	108
	129
	33

	20~40
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	40~60
	237
	1
	54
	4.36
	10
	12
	3

	60~80
	303
	1
	62
	4.86
	10
	12
	3

	80~100
	1368
	3
	274
	5.00
	29
	35
	9

	>100
	2479860
	951
	95100
	－
	9320
	11127
	9510

	合计
	2482025
	967
	95555
	
	9477
	11314
	9558


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	95555
	0.5703
	54.495

	冷却水泵
	9477
	
	5.405

	冷却塔
	9558
	
	5.451

	冷冻水泵
	11314
	
	6.452

	合计
	71.803


10 供暖系统
10.1 默认热源
10.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


10.1.2 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉负荷
(kWh/a)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	烟煤II
	1.00
	1
	376034
	0.78
	0.92
	89
	167.895


10.1.3 热水循环泵
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


10.1.4 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	14161
	350
	4095

	40
	400
	11.7
	0.0293
	42339
	138
	1615

	60
	600
	11.7
	0.0195
	63852
	129
	1509

	80
	800
	11.7
	0.0146
	63257
	91
	1065

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	192425
	154
	1802

	综合
	376034
	862
	10085


	供暖水泵电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	10085
	0.5703
	5.752


11 空调风机
	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	149086
	0.5703
	85.024

	风机盘管
	731
	
	0.417

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	85.441


12 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	办公-普通办公室
	13.44
	475
	45112
	606304
	0.5703
	345.775

	总计
	345.775


13 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	2500
	15
	75
	0.85
	396054
	0.5703
	225.869

	总计
	225.869


14 风力发电
	地形
	叶片直径(m)
	叶片离地高度(m)
	年可利用
平均风速(m/s)
	转换
效率(%)
	台数
	年供电(kWh/a)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	平均高度超过15m的建筑占15%面积以上的市区
	5
	100
	6
	35
	100
	196
	0.112

	总计
	0.112


15 计算结果
15.1 建材生产运输碳排放
15.1.1 建材生产阶段
	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	26746.70
	0
	全生命周期
	340
	9093.878

	钢筋
	t
	1202.23
	0
	全生命周期
	1202.3
	1445.441

	型钢
	t
	204.23
	0
	全生命周期
	1125.3
	229.820

	水泥
	t
	1519.18
	0
	全生命周期
	735
	1116.597

	预拌砂浆
	t
	7273.64
	0
	全生命周期
	370
	2691.247

	砂
	m3
	3544.75
	0
	全生命周期
	3
	10.634

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	m3
	403.33
	0
	全生命周期
	453
	182.708

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500)
	m3
	93.08
	0
	全生命周期
	327
	30.437

	岩棉板(ρ0≥80)
	m3
	950.89
	0
	全生命周期
	534
	507.775

	蒸压砂加气混凝土砌块B07
	m3
	4113.63
	0
	全生命周期
	327
	1345.157

	蒸压砂加气混凝土砌块B05
	m3
	3913.63
	0
	全生命周期
	327
	1279.757

	聚苯颗粒保温砂浆
	m3
	98.20
	0
	全生命周期
	139.08
	13.658

	砌块
	m3
	3959.07
	0
	全生命周期
	349
	1381.715

	砖
	m3
	3452.68
	0
	全生命周期
	336
	1160.100

	86系列内平开铝木复合窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low_E)
	m2
	4528.81
	0
	全生命周期
	129.5
	586.481

	内门
	m2
	1029.00
	0
	全生命周期
	48.3
	49.701

	陶瓷
	m2
	47094.50
	0
	全生命周期
	19.5
	918.343

	涂料
	t
	598.46
	0
	全生命周期
	2534
	1516.498

	电缆
	kg
	7918.14
	0
	全生命周期
	94.1
	745.097

	管材
	kg
	45236.23
	0
	全生命周期
	3.6
	162.850

	合计
	24467.894


15.1.2 建材运输阶段
	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	63122.30
	40
	全生命周期
	0.115
	290.363

	钢筋
	1202.23
	500
	全生命周期
	0.115
	69.128

	型钢
	204.23
	500
	全生命周期
	0.115
	11.743

	水泥
	1519.18
	500
	全生命周期
	0.115
	87.353

	预拌砂浆
	7273.64
	40
	全生命周期
	0.115
	33.459

	砂
	5671.60
	500
	全生命周期
	0.115
	326.117

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	14.12
	500
	全生命周期
	0.115
	0.812

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500)
	46.54
	40
	全生命周期
	0.115
	0.214

	岩棉板(ρ0≥80)
	76.07
	500
	全生命周期
	0.115
	4.374

	蒸压砂加气混凝土砌块B07
	2879.54
	40
	全生命周期
	0.115
	13.246

	蒸压砂加气混凝土砌块B05
	1956.82
	40
	全生命周期
	0.115
	9.001

	聚苯颗粒保温砂浆
	22.59
	40
	全生命周期
	0.115
	0.104

	砌块
	3959.07
	500
	全生命周期
	0.115
	227.647

	砖
	5006.38
	500
	全生命周期
	0.115
	287.867

	86系列内平开铝木复合窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low_E)
	90.58
	500
	全生命周期
	0.115
	5.208

	内门
	30.87
	500
	全生命周期
	0.115
	1.775

	陶瓷
	1412.83
	500
	全生命周期
	0.115
	81.238

	涂料
	598.46
	500
	全生命周期
	0.115
	34.411

	电缆
	7.92
	500
	全生命周期
	0.115
	0.455

	管材
	45.24
	500
	全生命周期
	0.115
	2.601

	总计
	1487.116


15.2 建筑建造拆除碳排放
15.2.1 建筑建造
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则建造阶段碳排放估算值Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	46035.68
	25
	26.99
	1242.503


15.2.2 建筑拆除
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则拆除阶段碳排放估算值Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	46035.68
	25
	26.99
	1242.503


15.3 碳汇
	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	休闲绿地
	2.9628
	500
	50
	74.070

	合计
	74.070


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。
15.4 建筑运行碳排放
	电力
	类别
	耗电
(kWh/㎡)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	103.78
	0.5703
	3590.123

	
	冷却水泵
	10.29
	
	

	
	冷冻水泵
	12.29
	
	

	
	冷却塔
	10.38
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	
	

	
	供冷合计
	136.75
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0.00
	0.5703
	287.588

	
	供暖水泵
	10.95
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	10.95
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	161.92
	0.5703
	4272.075

	
	风机盘管
	0.79
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	162.72
	
	

	照明
	658.51
	0.5703
	17288.750

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.5703
	0.000

	
	排风机
	0.00
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00(太阳能供大于需)
	
	

	
	炊事
	-
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	0.00
	
	

	化石燃料
	所属类别
	消耗量
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	烟煤II
	供暖:：热源锅炉
	569.14(kWh/㎡)
	89
	8394.748

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	430.16
	0.5703
	11293.458

	
	风力(Ew)
	0.21
	
	5.592

	碳汇减碳量
	74.070

	建筑运行碳排放合计
	22460.221


15.5 全生命周期碳排放
15.5.1 碳排放强度
	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	50年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	10.63
	531.50

	建筑材料运输
	0.65
	32.30

	建筑建造
	0.54
	26.99

	建筑拆除
	0.54
	26.99

	建筑运行
	直接碳排放
	3.65
	182.35

	
	间接碳排放
	6.11
	305.54

	全生命周期
	22.12
	1105.67


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。
15.5.2 总碳排放量
	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	50年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	489.358
	24467.894

	建筑材料运输
	29.742
	1487.116

	建筑建造
	24.850
	1242.503

	建筑拆除
	24.850
	1242.503

	建筑运行
	直接碳排放
	167.895
	8394.748

	
	间接碳排放
	281.309
	14065.473

	全生命周期
	1018.004
	50900.237


[image: image4.png]A i AR RO

uRFUET

LB )

RIS





[image: image5.png]EHUSATHHI L

Eift
0%

AL

EL:U]
B

u Jtfi





16 附录
16.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
2

[image: image7.png]


[image: image8.png]yl SRIERTE N



