	全年负荷计算报告书

	

	设计编号：


	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	浙江-杭州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image9.jpg]F?,i

SR I






	软件版本
	:20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	:T19730042410
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
11
建筑概况


12
气象数据


12.1
气象地点


12.2
逐日干球温度表


22.3
逐月辐照量表


22.4
峰值工况


23
软件介绍


24
围护结构


24.1
屋顶构造


34.2
外墙构造


34.3
挑空楼板构造


44.4
楼板构造


44.5
周边地面构造


44.6
非周边地面构造


44.7
门构造


44.8
窗构造


55
房间类型


55.1
房间参数表


55.2
作息时间表


56
系统设置


56.1
系统划分


56.2
运行时间表


57
计算结果


57.1
模拟周期


57.2
全年冷暖需求


67.3
负荷分项统计


77.4
逐月负荷表


98
附录





1 建筑概况
	地理位置
	北京-北京

	气候分区
	夏热冬冷A区

	北纬
	30.23

	东经
	120.17

	建筑名称
	

	建筑类型
	公共建筑
	

	计算建筑面积
	地上46035.68㎡
	地下0.00㎡

	建筑高度
	地上100.00 m
	地下0.00 m

	建筑层数
	地上25
	地下0

	北向角度
	90°


2 气象数据
2.1 气象地点
浙江-杭州, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
2.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]2oBETREEC) —BNE —FHE —8NE

na - 12n

9, 10/1

8/1




2.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]400

300
200
100

0

BRERE(M)/m) WKFEE WIEEEST

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12




2.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月04日15时
	37.2
	27.2
	19.1
	86.5

	最冷
	02月01日07时
	-6.1
	-6.7
	1.7
	-1.9


3 软件介绍
本报告采用的软件为绿建暖通负荷BECH2025通负荷BECH2018，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。
软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。
软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。
4 围护结构
4.1 屋顶构造

4.1.1 上人平屋顶(倒置式)
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（双向配筋）
	50
	1.740
	17.060
	1.00
	0.029
	0.490

	石灰砂浆
	10
	0.810
	10.070
	1.00
	0.012
	0.124

	弹性体改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	非固化橡胶沥青防水涂料I型
	1.5
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	130
	0.030
	0.320
	1.20
	3.611
	1.387

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500)
	30
	0.190
	2.693
	1.00
	0.158
	0.425

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	10
	0.870
	10.750
	1.00
	0.011
	0.124

	各层之和∑
	374.5
	－
	－
	－
	3.925
	4.103

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.25


4.2 外墙构造
4.2.1 花岗岩外墙（B07）
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	天然花岗岩板材
	25
	3.490
	25.569
	1.00
	0.007
	0.183

	金属龙骨
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板(ρ0≥80)
	40
	0.044
	0.750
	1.20
	0.758
	0.682

	胶黏剂
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	聚合物水泥砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	外墙界面剂
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	蒸压砂加气混凝土砌块B07
	200
	0.180
	3.598
	1.25
	0.889
	3.998

	各层之和∑
	282
	－
	－
	－
	1.670
	5.046

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.55


4.3 挑空楼板构造
4.3.1 挑空楼板
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（双向配筋）
	20
	1.740
	17.060
	1.00
	0.011
	0.196

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	岩棉板(ρ0≥80)
	100
	0.044
	0.750
	1.20
	1.894
	1.705

	纤维增强水泥板
	20
	0.520
	8.520
	1.10
	0.035
	0.328

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	2.009
	3.415

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.46


4.4 楼板构造
4.4.1 混凝土楼板
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


4.5 周边地面构造
4.5.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	60
	0.060
	0.950
	1.00
	1.000
	0.950

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	180
	－
	－
	－
	1.069
	2.136

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.34


4.6 非周边地面构造
4.6.1 非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	60
	0.060
	0.950
	1.00
	1.000
	0.950

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	180
	－
	－
	－
	1.069
	2.136

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.23


4.7 门构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	备注


4.8 窗构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	窗遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	86系列内平开铝木复合窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low_E)
	1.400
	0.345
	0.620
	传热系数：1.4~1.6 太阳得热系数：0.30~0.37


5 房间类型
5.1 房间参数表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	普通办公室
	26
	20
	30(m^3/h.人)
	8(m^2/人)
	8(W/m^2)
	15(W/m^2)


5.2 作息时间表
详见附录
6 系统设置
6.1 系统划分
	系统编号
	热回收
类型
	启动
条件
	回收
效率
	排风
比例
	面积(m2)
	包含的房间

	自动
	无
	--
	--
	--
	42364.85
	所有房间


6.2 运行时间表
详见附录
7 计算结果
7.1 模拟周期
全年8760小时模拟
7.2 全年冷暖需求
	系统名称\负荷
	供暖需求
(kWh)
	供暖指标
kWh/(㎡·a)
	供冷需求
(kWh)
	供冷指标
kWh/(㎡·a)

	建筑总计
	315601
	6.86
	3048198
	66.21


[image: image4.png]REERAL

9%

oo SRERERE  ® SELSTER




7.3 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-6.49
	10.34
	0.82
	-11.53
	—
	0.00
	-6.86

	供冷(kWh/㎡)
	4.30
	39.55
	1.52
	24.96
	-4.11
	0.00
	66.21


[image: image5.png]15

10

-10

-15

g TA(kWh/m)

PR
L
n=as
ORE
ORRIFR/8%
ERFRESE





[image: image6.png]BEESHTA(Wh/nT)

mERER
nERER
wEES

o FEN
OFRBRR/8E
nERERNEE





7.4 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	122307
	0
	2948.024
	1月2日7时
	0.000
	--

	2月
	82810
	0
	2650.701
	2月4日7时
	0.000
	--

	3月
	36521
	12270
	2122.600
	3月4日7时
	1858.054
	3月15日12时

	4月
	1628
	101591
	805.910
	4月1日7时
	2202.140
	4月30日15时

	5月
	0
	346383
	0.000
	--
	3413.712
	5月10日15时

	6月
	0
	412228
	0.000
	--
	3436.771
	6月6日13时

	7月
	0
	786889
	0.000
	--
	4205.367
	7月11日15时

	8月
	0
	777061
	0.000
	--
	4062.025
	8月5日13时

	9月
	0
	408372
	0.000
	--
	3564.506
	9月4日14时

	10月
	0
	154374
	0.000
	--
	2981.515
	10月4日12时

	11月
	352
	49000
	93.710
	11月25日7时
	1271.473
	11月7日15时

	12月
	71983
	29
	2376.644
	12月9日7时
	18.042
	12月27日15时


[image: image7.png]ZRLmEEK(KWh)
200000
800000

700000
600000
500000
u HEER
400000
WEGSRR
300000
200000
100000
0 T ,l I u B

12 9 10 1 12





[image: image8.png]4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

500

BAIEEREKW)

1 2 3 4 5 6 7 8

9

0 1 12

AR TEIEE
WS TRTEEE





8 附录
工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日空调系统开关时间表
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
[image: image10.jpg]F?,i

SR I




[image: image11.png]yl SRIERTE N



