围护结构性能提升报告书 居住建筑

6911改造

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河南-许昌 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月2日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18697753905 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	4

5 围护结构做法简要说明	5

6 体形系数	5

6.1 体形系数	5

6.2 楼层信息表	5

7 窗墙比	5

7.1 窗墙比	5

7.2 外窗表	7

8 天窗	8

8.1 天窗传热系数	8

9 屋顶	8

9.1 屋顶构造一	8

10 外墙	8

10.1 外墙相关构造	8

10.2 外墙线性热桥	9

10.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	11

10.4 外墙平均热工特性	11

11 外窗	12

11.1 外窗构造	12

11.2 外遮阳类型	12

11.3 外窗传热系数	13

11.4 夏季太阳得热系数	15

12 规定性指标检查结论	15

建筑概况

| 工程名称 | 6911改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-许昌 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上2170㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 14.4m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.295,D=3.648)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 100mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.312,D=4.683)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 阳台隔墙：阳台隔墙构造一 (K=1.092,D=2.682)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.411,D=3.215)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

5. 外窗构造：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 3321.70 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 7811.54 |
| 体形系数 | 0.43 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.600 | 705.70 | 708.79 | 2540.51 |
| 2 | 3.600 | 575.77 | 866.21 | 2072.76 |
| 3 | 3.600 | 575.77 | 743.19 | 2072.76 |
| 4 | 3.600 | 312.64 | 694.32 | 1125.51 |
| 屋顶 | － | － | 309.20 | － |
| 合计 | 14.40 | 2169.87 | 3321.70 | 7811.54 |

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 1002 | 南 | 0.27 |
|  | 1003 | 南 | 0.30 |
|  | 1004 | 南 | 0.30 |
|  | 1005 | 南 | 0.27 |
|  | 1008 | 南 | 0.27 |
|  | 1009 | 南 | 0.27 |
|  | 1013 | 南 | 0.30 |
|  | 1014 | 南 | 0.27 |
|  | 1017 | 南 | 0.27 |
|  | 1018 | 南 | 0.30 |
|  | 1019 | 南 | 0.27 |
|  | 1024 | 南 | 0.27 |
|  | 1026 | 北 | 0.27 |
|  | 1027 | 北 | 0.30 |
|  | 1028 | 北 | 0.30 |
|  | 1029 | 北 | 0.27 |
|  | 1039 | 北 | 0.30 |
|  | 1040 | 北 | 0.27 |
|  | 1043 | 北 | 0.27 |
|  | 1044 | 北 | 0.30 |
|  | 2001 | 南 | 0.27 |
|  | 2002 | 南 | 0.27 |
|  | 2004 | 南 | 0.27 |
|  | 2005 | 南 | 0.26 |
|  | 2006 | 南 | 0.27 |
|  | 2007 | 南 | 0.26 |
|  | 2011 | 南 | 0.27 |
|  | 2012 | 南 | 0.27 |
|  | 2013 | 南 | 0.27 |
|  | 2014 | 南 | 0.26 |
|  | 2017 | 南 | 0.27 |
|  | 2018 | 南 | 0.26 |
|  | 2020 | 北 | 0.27 |
|  | 2021 | 北 | 0.30 |
|  | 2022 | 北 | 0.30 |
|  | 2023 | 北 | 0.27 |
|  | 2033 | 北 | 0.30 |
|  | 2034 | 北 | 0.27 |
|  | 2037 | 北 | 0.27 |
|  | 2038 | 北 | 0.30 |
|  | 3001 | 南 | 0.27 |
|  | 3002 | 南 | 0.27 |
|  | 3005 | 南 | 0.26 |
|  | 3006 | 南 | 0.27 |
|  | 3007 | 南 | 0.26 |
|  | 3011 | 南 | 0.27 |
|  | 3012 | 南 | 0.27 |
|  | 3013 | 南 | 0.27 |
|  | 3014 | 南 | 0.26 |
|  | 3017 | 南 | 0.27 |
|  | 3018 | 南 | 0.26 |
|  | 3020 | 北 | 0.27 |
|  | 3021 | 北 | 0.30 |
|  | 3022 | 北 | 0.30 |
|  | 3023 | 北 | 0.27 |
|  | 3033 | 北 | 0.30 |
|  | 3034 | 北 | 0.27 |
|  | 3037 | 北 | 0.27 |
|  | 3038 | 北 | 0.30 |
|  | 4002 | 南 | 0.27 |
|  | 4003 | 南 | 0.27 |
|  | 4006 | 南 | 0.27 |
|  | 4007 | 南 | 0.26 |
|  | 4008 | 南 | 0.27 |
|  | 4009 | 南 | 0.26 |
|  | 4016 | 北 | 0.27 |
|  | 4017 | 北 | 0.30 |
|  | 4018 | 北 | 0.30 |
|  | 4019 | 北 | 0.27 |
|  | 1031 | 北 | 0.36 |
|  | 1032 | 北 | 0.36 |
|  | 1045 | 北 | 0.36 |
|  | 1046 | 北 | 0.36 |
|  | 2025 | 北 | 0.36 |
|  | 2026 | 北 | 0.36 |
|  | 2039 | 北 | 0.36 |
|  | 2040 | 北 | 0.36 |
|  | 3025 | 北 | 0.36 |
|  | 3026 | 北 | 0.36 |
|  | 3039 | 北 | 0.36 |
|  | 3040 | 北 | 0.36 |
|  | 4021 | 北 | 0.36 |
|  | 4022 | 北 | 0.36 |
| 楼梯间 | 3004 | 南 | 0.27 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C2118 | 2.10×1.80 | 1~4 | 18 | 3.78 | 68.04 | 195.72 |
|  | M-5 | 1.60×2.10 | 2~4 | 26 | 3.36 | 87.36 |  |
|  | M-5 | 1.60×2.10 | 4 | 2 | 3.36 | 6.72 |  |
|  | M-5 | 1.60×2.10 | 4 | 2 | 3.36 | 6.72 |  |
|  | M1621 | 1.60×2.10 | 1 | 4 | 3.36 | 13.44 |  |
|  | M1621 | 1.60×2.10 | 1 | 4 | 3.36 | 13.44 |  |
| 北向 | C2118 | 2.10×1.80 | 1~4 | 42 | 3.78 | 158.76 | 158.76 |

天窗

天窗传热系数

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 100 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 3.030 | 1.067 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 3.237 | 3.648 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.8-5的要求提高(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高 0% |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 3.055 | 4.683 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.31 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 0.765 | 2.682 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.09 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.281 | 3.215 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.211 | 68.94 | 14.56 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 174.00 | 19.14 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 79.40 | 8.73 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 37.80 | 4.16 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 28.80 | 0.14 |
|  | 合计 |  |  |  | 46.74 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.211 | 76.59 | 16.18 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 184.80 | 20.33 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 101.00 | 11.11 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 88.20 | 9.70 |
|  | 合计 |  |  |  | 57.32 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.211 | 46.51 | 9.82 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 50.40 | 5.54 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 10.80 | 1.19 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 14.40 | 0.07 |
|  | 合计 |  |  |  | 16.63 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.211 | 46.51 | 9.82 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 50.40 | 5.54 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 10.80 | 1.19 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 14.40 | 0.07 |
|  | 合计 |  |  |  | 16.63 |
| 总计 |  |  |  |  | 137.31 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 545.43 | 0.834 | 0.31 | 4.68 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 108.84 | 0.166 | 1.09 | 2.68 | 0.70 |
| 合计 |  | 654.27 | 1.000 | 0.44 | 4.35 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.44 + 46.74/654.27 = 0.51 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 664.48 | 1.000 | 0.31 | 4.68 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.31 + 57.32/664.48 = 0.40 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 386.17 | 0.911 | 0.31 | 4.68 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 37.80 | 0.089 | 1.09 | 2.68 | 0.70 |
| 合计 |  | 423.97 | 1.000 | 0.38 | 4.50 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.38 + 16.63/423.97 = 0.42 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 386.17 | 0.911 | 0.31 | 4.68 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 37.80 | 0.089 | 1.09 | 2.68 | 0.70 |
| 合计 |  | 423.97 | 1.000 | 0.38 | 4.50 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.38 + 16.63/423.97 = 0.42 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1982.25 | 0.915 | 0.31 | 4.68 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 184.44 | 0.085 | 1.09 | 2.68 | 0.70 |
| 合计 |  | 2166.69 | 1.000 | 0.38 | 4.51 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.38 + 137.31/2166.69 = 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.8-5的要求提高(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高 2% |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 18 | 2.20 | 0.41 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C2118，M-5 |  |  |  |
|  | 来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |  |  |  |  |
| 2 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 78 | 2.20 | 0.41 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | M-5，M1621 |  |  |  |
|  | 来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

外窗传热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1002 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 1003 | 18 | 0.30 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 1004 | 18 | 0.30 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 1005 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 1008 | 78 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 1009 | 78 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 1013 | 18 | 0.30 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 1014 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 1017 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 1018 | 18 | 0.30 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 1019 | 78 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 1024 | 78 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2001 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2002 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2004 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2005 | 18 | 0.26 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2006 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2007 | 18 | 0.26 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2011 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2012 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2013 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2014 | 18 | 0.26 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2017 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2018 | 18 | 0.26 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3001 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3002 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3004 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3005 | 18 | 0.26 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3006 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3007 | 18 | 0.26 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3011 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3012 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3013 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3014 | 18 | 0.26 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3017 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3018 | 18 | 0.26 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 4002 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 4003 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 4006 | 78 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 4007 | 18 | 0.26 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 4008 | 78 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 4009 | 18 | 0.26 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
| 北向 | 1026 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 1027 | 18 | 0.30 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 1028 | 18 | 0.30 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 1029 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 1031 | 18 | 0.36 | 2.20 | 2.00 | 不满足 |
|  | 1032 | 18 | 0.36 | 2.20 | 2.00 | 不满足 |
|  | 1039 | 18 | 0.30 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 1040 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 1043 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 1044 | 18 | 0.30 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 1045 | 18 | 0.36 | 2.20 | 2.00 | 不满足 |
|  | 1046 | 18 | 0.36 | 2.20 | 2.00 | 不满足 |
|  | 2020 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2021 | 18 | 0.30 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2022 | 18 | 0.30 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2023 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2025 | 18 | 0.36 | 2.20 | 2.00 | 不满足 |
|  | 2026 | 18 | 0.36 | 2.20 | 2.00 | 不满足 |
|  | 2033 | 18 | 0.30 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2034 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2037 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2038 | 18 | 0.30 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 2039 | 18 | 0.36 | 2.20 | 2.00 | 不满足 |
|  | 2040 | 18 | 0.36 | 2.20 | 2.00 | 不满足 |
|  | 3020 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3021 | 18 | 0.30 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3022 | 18 | 0.30 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3023 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3025 | 18 | 0.36 | 2.20 | 2.00 | 不满足 |
|  | 3026 | 18 | 0.36 | 2.20 | 2.00 | 不满足 |
|  | 3033 | 18 | 0.30 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3034 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3037 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3038 | 18 | 0.30 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 3039 | 18 | 0.36 | 2.20 | 2.00 | 不满足 |
|  | 3040 | 18 | 0.36 | 2.20 | 2.00 | 不满足 |
|  | 4016 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 4017 | 18 | 0.30 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 4018 | 18 | 0.30 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 4019 | 18 | 0.27 | 2.20 | 2.20 | 提高 0% |
|  | 4021 | 18 | 0.36 | 2.20 | 2.00 | 不满足 |
|  | 4022 | 18 | 0.36 | 2.20 | 2.00 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 按表3.1.9-2的要求提高 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

夏季太阳得热系数

本工程无此项围护结构

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 提高 0% |
| 3 | 外墙 | 提高 2% |
| 4 | 外窗 | 提高<0% |
| 结论 | 3.2.8条 | 不满足星级要求 |
|  | 7.2.4条 | 提高<0%，不得分 |

□说明：本工程围护结构热工性能不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定，不得分，不满足星级要求。