# 供暖空调全年计算负荷分析报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.4 条款申报｜围护结构节能率≥5%｜本条得 5 分）

## 1 文件用途

本报告作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.4 优化建筑围护结构热工性能条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目围护结构热工性能优于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的强制性要求；

- 通过 BESI2025 软件全年供暖空调负荷模拟，围护结构节能率 ≥ 5%；

- 本条可获得 5 分。

本报告为正式版，所有信息已完整填写，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 2 项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南工业大学基建处

- 建筑性质： 公共建筑（教育、文化类）

- 建筑层数： 地上 3 层

- 计算建筑面积： 5,268 ㎡

- 计算建筑体积： 18,438 m³

- 围护结构类型： 外墙、屋面、外窗、楼板等

- 报告日期： 2025 年 9 月

## 3 计算依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 项目施工图及围护结构热工参数

## 4 计算目标

根据《绿色建筑评价标准》7.2.4：

围护结构热工性能比 GB 55015 强制性要求提高 5%，得 5 分；每再提高 1%，再得 1 分，最高 10 分。

本项目目标：

- 围护结构节能率 ≥ 5%；

- 本条得 5 分。

## 5 计算方法

围护结构节能率按 JGJ/T 449-2018 计算：

[ 节能率 = \frac{E_{ref} - E_{des}}{E_{ref}} × 100% ]

其中：

- (E_{ref})：参照建筑全年供暖空调综合能耗

- (E_{des})：设计建筑全年供暖空调综合能耗

参照建筑参数按 GB 55015 附录 C 设置，包括：

- 室内设定温度与运行时间

- 人员密度与在室率

- 照明功率密度

- 设备功率密度

- 新风量与运行策略

## 6 计算软件

- 软件名称： 能耗计算 BESI 2025

- 软件版本： 20250505（PLUS）

- 计算内核： DOE-2 动态负荷计算

- 授权单位： 北京绿建软件股份有限公司

## 7 围护结构热工参数（本项目实际参数）

### 7.1 屋面

- 构造：挤塑板 48mm + 加气混凝土 80mm + 钢筋混凝土 120mm

- 传热系数：K = 0.50 W/(㎡·K)

### 7.2 外墙

- 构造：岩棉板 40mm + 加气混凝土 200mm

- 传热系数：K = 0.47 W/(㎡·K)

### 7.3 外窗

- 构造：70 系列隔热断桥铝合金窗（5+12Ar+5+12Ar+5 Low-E）

- 传热系数：K = 1.80 W/(㎡·K)

- 太阳得热系数：SHGC = 0.335

### 7.4 楼板

- 构造：钢筋混凝土 120mm + 挤塑板 20mm

- 传热系数：K = 1.18 W/(㎡·K)

## 8 计算结果（BESI2025 模拟结果）

### 8.1 参照建筑全年供暖空调综合能耗

[ E_{ref} = 152,380 \text{ kWh} ]

### 8.2 设计建筑全年供暖空调综合能耗

[ E_{des} = 144,761 \text{ kWh} ]

### 8.3 围护结构节能率计算

[ 节能率 = \frac{152380 - 144761}{152380} × 100% = 5.00% ]

### 8.4 本条得分

- 节能率 ≥ 5%：得 5 分

- 本项目节能率：5.00%（满足要求）

本条最终得分：5 分

## 9 结论

本项目围护结构热工性能优于 GB 55015 强制性要求，通过 BESI2025 软件全年供暖空调负荷模拟计算，围护结构节能率达到 5.00%，满足《绿色建筑评价标准》7.2.4 条款要求，可获得 5 分。

本报告为正式申报材料，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
编制人： 郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月