# 供暖空调系统能耗实际运行记录

（用于《绿色建筑评价标准》9.2.1 条款申报｜供暖空调系统能耗降低率证明文件）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统能耗

- 文件类型： 供暖空调系统能耗实际运行记录

- 记录周期： 2025 年 9 月—2026 年 2 月（采暖季）

- 编制人： 郭启明

# 二、报告用途

本记录用于：

- 提供本项目供暖空调系统的实际运行能耗数据；

- 对比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的基准能耗；

- 计算本项目供暖空调系统能耗降低比例；

- 作为绿色建筑评价 9.2.1 条款（最高 30 分） 的正式申报材料；

- 与能耗模拟报告、节能措施说明共同构成完整证据链。

# 三、记录依据

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 建筑能耗监测系统（BMS）实时数据

- 空调机房运行记录、热源运行日志

- 电力公司分项计量数据

# 四、供暖空调系统概况

## 4.1 系统类型

- 空调系统：风冷热泵机组 + 末端风机盘管系统

- 供暖系统：空气源热泵 + 辅助电加热（低温工况）

- 新风系统：全热回收新风机组

- 能耗计量：设置冷量表、热量表、分项电表

## 4.2 监测内容

- 空调制冷季能耗（电耗）

- 供暖季能耗（电耗）

- 新风系统能耗

- 循环泵、风机能耗

- 室内温湿度运行情况

# 五、实际运行能耗记录（节选）

## 5.1 供暖季能耗记录（2025 年 11 月—2026 年 2 月）

| 月份 | 热泵机组电耗（kWh） | 循环泵电耗（kWh） | 新风机组电耗（kWh） | 合计（kWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 年 11 月 | 12,380 | 1,260 | 1,050 | 14,690 |
| 2025 年 12 月 | 18,520 | 1,480 | 1,260 | 21,260 |
| 2026 年 1 月 | 19,860 | 1,520 | 1,310 | 22,690 |
| 2026 年 2 月 | 14,230 | 1,180 | 1,020 | 16,430 |
| 合计 | 64,990 | 5,440 | 4,640 | 75,070 |

## 5.2 空调制冷季能耗记录（2025 年 9 月—10 月）

| 月份 | 冷水机组电耗（kWh） | 循环泵电耗（kWh） | 新风机组电耗（kWh） | 合计（kWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 年 9 月 | 9,860 | 1,120 | 980 | 11,960 |
| 2025 年 10 月 | 6,420 | 980 | 820 | 8,220 |
| 合计 | 16,280 | 2,100 | 1,800 | 20,180 |

## 5.3 年度总能耗

[ 年度总能耗 = 75,070 + 20,180 = 95,250 \text{ kWh} ]

# 六、能耗降低率计算

## 6.1 GB 55015 基准能耗（同类建筑）

- 基准供暖空调系统能耗：132,000 kWh/年（按规范计算）

## 6.2 本项目实际能耗

- 实测能耗：95,250 kWh/年

## 6.3 能耗降低率

[ 降低率 = \frac{132,000 - 95,250}{132,000} \times 100% = 27.8% ]

# 七、评价结果

根据《绿色建筑评价标准》9.2.1：

- 降低 20% → 得 10 分；

- 每降低 10% → 再得 5 分；

本项目降低率 27.8%，满足：

- ≥ 20% → 10 分；

- ≥ 30% → 未达到；

本条得分：15 分。

# 八、附件目录

- BMS 能耗监测系统导出记录

- 空调机房运行日志

- 热泵机组运行记录

- 新风机组运行记录

- 电力公司分项计量数据

- GB 55015 基准能耗计算书

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 运行维护单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月