# 储能设施使用与维护记录

（用于《绿色建筑评价标准》9.2.3 条款申报｜建筑电力交互与负荷调节能力运行证明文件）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 9.2.3 建筑电力交互与负荷调节能力

- 本项目得分情况： 用电负荷调节比例达到 5%，得 5 分

- 文件类型： 储能设施使用与维护记录

- 记录周期： 2025 年 9 月—2026 年 2 月

- 编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、报告用途

本记录用于：

- 展示本项目储能设施（储能电池系统）的实际运行情况；

- 说明储能系统在削峰填谷中的实际贡献；

- 证明储能系统运行稳定、维护规范；

- 支撑 用电负荷调节比例达到 5%（5 分） 的评分结果；

- 作为绿色建筑评价 9.2.3 条款 的正式申报材料。

# 三、储能设施概况

## 3.1 储能系统组成

- 储能电池类型： 磷酸铁锂电池组

- 储能容量： 30 kWh

- 额定输出功率： 15 kW

- 逆变器类型： 双向储能逆变器（PCS）

- 安装位置： 图书馆地下一层设备间

- 运行模式： 夜间充电、白天放电削峰

## 3.2 储能系统功能

- 削峰填谷，降低峰值负荷；

- 提供应急备用电源；

- 与 EMS/BAS 联动，实现智能调节；

- 提升建筑电力交互能力。

# 四、储能设施运行记录（节选）

## 4.1 夜间充电记录

| 日期 | 充电开始时间 | 充电结束时间 | 充电量（kWh） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/10/05 | 23:00 | 02:30 | 28 | 低谷电价时段充电 |
| 2025/10/06 | 23:10 | 02:40 | 29 | 运行正常 |
| 2025/10/07 | 22:50 | 02:20 | 28 | 运行正常 |

## 4.2 白天放电记录（削峰）

| 日期 | 放电开始时间 | 放电结束时间 | 放电量（kWh） | 削峰贡献（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/10/05 | 13:00 | 15:30 | 26 | 0.9% |
| 2025/10/06 | 13:10 | 15:40 | 27 | 0.9% |
| 2025/10/07 | 13:00 | 15:20 | 26 | 0.9% |

## 4.3 储能系统运行状态记录

| 日期 | 电池温度（℃） | SOC（%） | 运行状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/10/05 | 28 | 95 → 12 | 正常 | 温度正常 |
| 2025/10/06 | 27 | 96 → 15 | 正常 | 无异常 |
| 2025/10/07 | 29 | 94 → 14 | 正常 | 无异常 |

# 五、储能设施维护记录

## 5.1 日常巡检记录

| 日期 | 巡检内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 2025/10/01 | 电池外观、接线端子、逆变器状态 | 正常 |
| 2025/10/08 | 电池温度、通风系统、BMS 状态 | 正常 |
| 2025/10/15 | 电池箱体、消防系统、绝缘电阻 | 正常 |

## 5.2 月度维护记录

| 月份 | 维护内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 2025 年 10 月 | BMS 数据校准、逆变器固件检查 | 正常 |
| 2025 年 11 月 | 电池均衡充电、接线紧固检查 | 正常 |
| 2025 年 12 月 | 电池容量测试、温控系统检查 | 正常 |

## 5.3 故障记录

- 本周期内未发生任何故障。

- EMS/BAS 系统未记录异常报警。

# 六、储能系统削峰贡献说明

根据运行记录：

- 储能系统平均削峰贡献：0.9%；

- 与蓄冷（3.2%）、蓄热（1.1%）共同构成总调节比例 5.2%；

- 储能系统运行稳定、响应及时、削峰效果显著。

本项目用电负荷调节比例达到 5.2%，满足得分要求。

# 七、综合评价

- 储能系统运行稳定、维护规范；

- 运行数据与设计计算一致；

- 削峰填谷效果明显；

- 完全满足《绿色建筑评价标准》9.2.3 条款要求。

结论：储能设施运行良好，为本项目获得 5 分提供有效支撑。

# 八、附件目录

- 储能系统运行曲线图

- EMS 系统导出运行记录

- BMS 状态监测截图

- 储能系统技术参数表

- 维护巡检原始记录表

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 运行维护单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月