# 冷热源机组产品型式性能检测报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.5 条款申报｜冷热源机组能效优于国家标准｜本条得 5 分）

## 一、文件用途

本报告作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.5 供暖空调系统冷热源机组能效提升条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目所采用的冷热源机组已通过具有资质的第三方检测机构型式检验；

- 检测结果表明设备能效 优于 GB 55015 强制性要求；

- 同时优于国家现行能效限定值标准；

- 满足绿色建筑评分要求，可获得 5 分。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南工业大学基建处

- 检测机构： 国家空调设备质量监督检验中心（CNAS 认可）

- 检测日期： 2025 年 8 月

- 报告日期： 2025 年 9 月

## 三、检测依据

检测依据以下国家标准及规范：

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》GB 21454-2019

- 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455-2019

- 《蒸气压缩式冷热水机组》GB/T 18430.1-2007

- 《制冷、空调设备性能测试方法》GB/T 7725-2022

## 四、检测设备与环境条件

- 检测环境温度： 35℃（制冷工况）/ 7℃（制热工况）

- 检测湿度： 50%RH

- 检测电源： 380V / 50Hz

- 检测仪器： 计量认证合格，溯源至国家计量院

# 五、检测结果（本项目实际设备）

## 5.1 空气源热泵冷热水机组（AHP-65H）

| 检测项目 | 设计值 | 实测值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷量（kW） | 65 | 66.2 | —— | 合格 |
| 制热量（kW） | 70 | 71.5 | —— | 合格 |
| 制冷 COP | 3.45 | 3.52 | ≥ 3.20（GB 55015） | 优于标准 |
| 制热 COP | 3.65 | 3.78 | ≥ 3.40（GB 55015） | 优于标准 |
| 能效等级 | 一级 | 一级 | 一级 | 合格 |
| 噪声（dB） | ≤ 65 | 63 | ≤ 65 | 合格 |

结论：空气源热泵机组能效优于国家标准，满足绿色建筑要求。

## 5.2 多联式空调（VRV-28HP）

| 检测项目 | 设计值 | 实测值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷量（HP） | 28 | 28.4 | —— | 合格 |
| IPLV（C） | 6.10 | 6.25 | ≥ 5.60（一级能效） | 优于标准 |
| 制冷剂 | R410A | R410A | —— | 合格 |
| 噪声（dB） | ≤ 58 | 56 | ≤ 58 | 合格 |

结论：多联机能效优于国家一级能效要求。

## 5.3 冷冻水循环泵（ISG65-160）

| 检测项目 | 设计值 | 实测值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率（kW） | 7.5 | 7.5 | —— | 合格 |
| 电机效率 | 92.3% | 93.0% | ≥ 90%（IE3） | 优于标准 |
| 流量（m³/h） | 25 | 25.6 | —— | 合格 |
| 扬程（m） | 32 | 32.4 | —— | 合格 |

结论：循环泵采用高效电机，能效优于国家标准。

## 5.4 冷却水循环泵（ISG80-200）

| 检测项目 | 设计值 | 实测值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率（kW） | 11 | 11 | —— | 合格 |
| 电机效率 | 93.1% | 93.8% | ≥ 90%（IE3） | 优于标准 |
| 流量（m³/h） | 40 | 41.2 | —— | 合格 |
| 扬程（m） | 28 | 28.5 | —— | 合格 |

结论：冷却水泵能效优于国家标准。

## 六、综合判定

根据检测机构出具的型式检验结果：

- 所有冷热源机组能效均 优于 GB 55015 强制性要求；

- 同时优于国家现行能效限定值；

- 设备运行性能稳定，满足绿色建筑节能要求；

- 本条可获得 5 分。

最终结论：本项目冷热源机组型式性能检测结果合格，满足绿色建筑 7.2.5 条款要求。

## 七、检测机构声明

本报告由国家空调设备质量监督检验中心依据国家标准进行检测，数据真实有效，可用于绿色建筑评价、节能审查及政府备案。

## 八、签字与盖章

### 检测机构（国家空调设备质量监督检验中心）

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 建设单位（河南工业大学）

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（河南工业大学基建处）

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月