# 卫生器具节水性能检测报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.10 条款申报｜全部卫生器具水效等级达到 2 级｜本条得 8 分）

## 一、文件用途

本报告作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.10 使用较高水效等级的卫生器具条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目全部卫生器具的节水性能均通过国家认可检测机构检测；

- 所有卫生器具水效等级均达到 2 级；

- 检测结果满足绿色建筑节水要求；

- 支撑本条款得分 8 分。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： XXX 办公楼

- 工程地点： 浙江省杭州市

- 建设单位： XXX 房地产有限责任公司

- 设计单位： XXX 建筑设计有限责任公司

- 检测日期： 2025 年 9 月

## 三、检测依据

本次节水性能检测依据以下国家标准：

- 《坐便器用水效率限定值及水效等级》GB 25502-2017

- 《水嘴用水效率限定值及水效等级》GB 25501-2019

- 《淋浴器用水效率限定值及水效等级》GB 28378-2019

- 《节水型生活用水器具技术条件》CJ/T 164

检测机构：国家节水器具质量监督检验中心（CNAS 认可）

# 四、检测样品信息

本项目卫生器具共计 78 套，全部为节水型产品，水效等级均达到 2 级。

检测样品包括：

- 坐便器（重力式）

- 小便器（节水型）

- 洗面盆水嘴

- 厨房水嘴

- 淋浴器

# 五、节水性能检测结果

以下为各类卫生器具的节水性能检测结果：

## 5.1 坐便器节水性能检测

### 样品型号：CWC-3050

| 检测项目 | 标准要求 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定冲水量 | ≤ 6.0 L | 4.2 L | 合格 |
| 最小冲水量 | ≤ 4.0 L | 3.8 L | 合格 |
| 冲洗均匀度 | ≥ 85% | 95% | 合格 |
| 排污功能 | 不堵塞 | 正常 | 合格 |
| 返臭量 | ≤ 0.05 L | 0.03 L | 合格 |

水效等级：2 级（符合 GB 25502-2017）

## 5.2 小便器节水性能检测

### 样品型号：UWC-1080

| 检测项目 | 标准要求 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲水量 | ≤ 1.5 L | 1.2 L | 合格 |
| 冲洗均匀度 | ≥ 85% | 90% | 合格 |
| 排污性能 | 不堵塞 | 正常 | 合格 |

水效等级：2 级

## 5.3 洗面盆水嘴节水性能检测

### 样品型号：F-201

| 检测项目 | 标准要求 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定流量（0.1 MPa） | ≤ 6.0 L/min | 4.0 L/min | 合格 |
| 起泡器性能 | 应具备节水功能 | 具备 | 合格 |
| 喷射均匀度 | ≥ 85% | 92% | 合格 |

水效等级：2 级（符合 GB 25501-2019）

## 5.4 厨房水嘴节水性能检测

### 样品型号：K-302

| 检测项目 | 标准要求 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定流量 | ≤ 7.0 L/min | 5.0 L/min | 合格 |
| 喷射均匀度 | ≥ 85% | 90% | 合格 |

水效等级：2 级

## 5.5 淋浴器节水性能检测

### 样品型号：S-601

| 检测项目 | 标准要求 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定流量 | ≤ 9.0 L/min | 7.0 L/min | 合格 |
| 喷淋均匀度 | ≥ 85% | 91% | 合格 |
| 喷淋覆盖率 | ≥ 85% | 90% | 合格 |

水效等级：2 级（符合 GB 28378-2019）

# 六、综合判定

经检测：

- 本项目全部卫生器具节水性能均达到国家标准要求；

- 所有卫生器具水效等级均为 2 级；

- 满足绿色建筑 7.2.10-1 条款要求。

本条最终得分：8 分。

# 七、检测机构意见

本次检测样品均符合国家节水性能要求，建议在工程中推广使用。

检测机构（盖章）：________________________
检测负责人：______________________________
检测日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月