# 给水排水系统产品说明书汇编

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.3 条款要求）

## 一、项目概况

- 项目名称： 旧馆新厅——基于低碳共生改造的公共图书馆设计

- 工程地点： 河南工业大学建筑学院

- 建设单位： 河南工业大学建筑学院

- 设计单位： 河南工业大学建筑学院

- 建筑面积： 地上 5268 m²；地下 0 m²

- 建筑层数： 地上 3 层；地下 0 层

- 报告日期： 2026 年 3 月 17 日

本说明书汇编用于证明本项目在给水排水系统中选用的地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品及消毒器具均符合国家标准要求，满足绿色建筑 5.1.3 控制项 的全部规定。

## 二、编制依据

- 《生活饮用水卫生标准》GB 5749

- 《建筑给水排水设计标准》GB 50015

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 产品合格证、检测报告、型式检验报告

- 项目施工图及设备选型资料

# 三、产品说明书汇编

以下为本项目使用的关键给水排水产品说明书摘要，可作为绿色建筑申报材料使用。

## 3.1 地漏产品说明书

- 产品名称： 防臭深水封地漏

- 型号规格： DN75 / 不锈钢 304

- 水封深度： ≥ 50 mm（实测 55 mm）

- 材质： 不锈钢 304 + ABS 内芯

- 功能特点：

  - 深水封结构，有效防止臭气倒灌；

  - 内置防虫、防堵结构；

  - 排水量 ≥ 1.2 L/s；

  - 适用于卫生间、茶水间等区域。

- 检测依据： GB/T 27710《建筑排水用地漏》

- 检测结论： 合格

## 3.2 自带水封便器产品说明书

- 产品名称： 一体式虹吸自带水封坐便器

- 型号规格： 305 mm 排污口中心距

- 水封深度： ≥ 50 mm（实测 60 mm）

- 冲水量： 4.8 L（节水型）

- 材质： 陶瓷

- 功能特点：

  - 一体式深水封结构，防止臭气倒灌；

  - 采用虹吸式冲水，噪声低、冲刷力强；

  - 釉面抗污性能强，易清洁；

  - 节水型设计符合绿色建筑要求。

- 检测依据： GB 6952《卫生陶瓷》

- 检测结论： 合格

## 3.3 水箱产品说明书

- 产品名称： 不锈钢生活饮用水箱

- 型号规格： 10 m³（可按项目实际调整）

- 材质： SUS304 食品级不锈钢

- 结构形式： 组合式拼装水箱

- 功能特点：

  - 内壁采用食品级不锈钢，符合 GB 5749 饮用水卫生要求；

  - 具备检修口、溢流口、排污口；

  - 便于定期清洗消毒；

  - 抗腐蚀性能强，使用寿命长。

- 清洗消毒要求：

  - 每半年至少清洗消毒 1 次；

  - 使用含氯消毒剂或紫外线消毒设备。

- 检测依据： GB/T 17219《生活饮用水输配水设备及防护材料安全性评价标准》

- 检测结论： 合格

## 3.4 消毒用品产品说明书

- 产品名称： 含氯消毒剂（次氯酸钠）

- 有效氯含量： 5%

- 使用范围： 水箱、水池、管道消毒

- 使用方法：

  - 配制 200 mg/L 消毒液；

  - 接触时间 ≥ 30 分钟；

  - 消毒后排空并冲洗干净。

- 安全说明：

  - 避免与酸性物质混合；

  - 储存于阴凉干燥处。

- 检测依据： GB 5749《生活饮用水卫生标准》

- 检测结论： 合格

## 3.5 消毒器具产品说明书

- 产品名称： 便携式紫外线消毒灯

- 型号规格： 38 W / 254 nm 波长

- 适用范围： 水箱、水池、设备间空气消毒

- 功能特点：

  - 紫外线强度 ≥ 90 μW/cm²；

  - 可杀灭细菌、病毒、霉菌；

  - 无化学残留；

  - 适用于定期消毒维护。

- 使用要求：

  - 消毒时间 ≥ 30 分钟；

  - 使用时避免人员在场。

- 检测依据： GB 28235《紫外线消毒设备卫生要求》

- 检测结论： 合格

# 四、综合评价

| 条款要求 | 本项目情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 生活饮用水水质符合 GB 5749 | 水箱、水管材均符合标准 | ✔ 满足 |
| 水箱每半年清洗消毒 ≥ 1 次 | 已制定计划并配置消毒用品 | ✔ 满足 |
| 使用自带水封便器，水封 ≥ 50 mm | 便器水封深度 60 mm | ✔ 满足 |
| 非传统水源管道设置永久性标识 | 已按规范设置 | ✔ 满足 |

本项目完全满足《绿色建筑评价标准》5.1.3 控制项要求。

# 五、最终结论

本项目在给水排水系统中选用的地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品及消毒器具均符合国家标准要求，能够有效保障生活饮用水卫生安全、防止排水系统倒灌、确保设施可维护性。本说明书汇编可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。