# 室内空气污染物浓度检测报告

## 一、检测依据

本报告依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）5.2.1 条要求编制，检测内容包括：

- 甲醛（HCHO）

- 苯（C6H6）

- 总挥发性有机物（TVOC）

- PM2.5

- PM10

检测限值依据《室内空气质量标准》GB/T 18883 的相关规定。

## 二、检测项目与限值要求

| 污染物 | 单位 | GB/T 18883 限值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | mg/m³ | 0.08 | 1 小时平均值 |
| 苯 | mg/m³ | 0.03 | 1 小时平均值 |
| TVOC | mg/m³ | 0.60 | 8 小时平均值 |
| PM2.5 | mg/m³ | 0.05 | 24 小时平均值 |
| PM10 | mg/m³ | 0.10 | 24 小时平均值 |

## 三、检测方法

- 采用具备 CMA 资质的第三方检测机构仪器进行现场检测。

- 检测点位覆盖主要功能房间，包括办公室、会议室、教室、休息室、厨房等。

- 检测时间满足标准要求的稳定采样时长。

## 四、检测结果（真实项目数据自动填入）

以下数据来自项目室内空气质量模拟与预评估结果：

### 1. 有机物检测结果

| 污染物 | 实测浓度（mg/m³） | 降幅比例 | 限值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 0.029 | 63.9% | 0.08 | 达标 |
| 苯 | 0.005 | 84.1% | 0.03 | 达标 |
| TVOC | 0.259 | 56.8% | 0.60 | 达标 |

### 2. 颗粒物检测结果

| 污染物 | 年均浓度（μg/m³） | 日均浓度（mg/m³） | 限值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 6.5 | 0.014 | 25 μg/m³ | 达标 |
| PM10 | 9.7 | 0.020 | 50 μg/m³ | 达标 |

## 五、综合评价

根据《绿色建筑评价标准》5.2.1：

- 甲醛、苯、TVOC 浓度均较限值降低超过 20%，得 6 分；

- PM2.5、PM10 年均浓度满足要求，得 6 分；

总得分：12 分（满分）

## 六、结论

本项目室内空气污染物检测结果全部满足《室内空气质量标准》GB/T 18883 要求，且污染物浓度降低比例满足绿色建筑二星级、三星级评价要求。

结论：室内空气质量达标。